Rozšíření stávajícího řídícího systému předávacích stanic o přehled spotřeby vody s alarmovým hlášením.

Předmětem plnění veřejné zakázky je připojení měřičů spotřeby studené vody do stávajícího řídícího systému předávacích stanic a automatická analýza spotřeby vody s alarmovým hlášením překročení nastavených limit.

Stávající stav

- Pro řízení a regulaci stávajících technologických zařízení (PS, OPS) jsou použity rozšiřitelné číslicové regulátory systému Metasys firmy Johnson Controls řady FAC, které představují kompletní mikroprocesorový řídicí systém s autonomní funkcí i síťovou komunikací. Regulátory jsou připojeny do sítě systému MaR pomocí komunikační sběrnice N2 Bus. Jako nadřazený prvek jsou použity centrální řídicí jednotky NAE.

- Centrální pracoviště obsluhuje SW Metasys ADX s grafickou nadstavbou.

- Přenos informací na dispečink je prováděn mikrovlnnými přenosy a rádiomodemy.

Požadovaný stav

Ve stávajících rozvaděčích MaR v předávacích stanicích se vytvoří přípojné místo pro napojení impulsního signálu z vodoměrů dle přílohy č. 1 - Seznam vodoměrů. Pro připojení se využijí stávající regulátory firmy Johnson Controls typ Metasys FAC popřípadě IOM. Jestliže již není na stávajícím regulátoru potřebně místo pro připojení doplní se rozvaděč o nový rozšiřující modul – jedná se o 9 ks – pořízení modulů je součástí plnění.

Vytvoří se nové programové vybavení pro instalované impulsní vstupy z vodoměrů.

Kabeláž mezi vodoměrem a rozvaděčem bude instalovat objednatel.

Navrhované řešení musí být kompatibilní a musí plně spolupracovat se stávajícím serverem ADX na dispečinku a komunikačními jednotkami typ NAE firmy Johnson Controls. Na centrálním dispečinku se provede úprava dat a grafického zobrazení na serveru ADX.

Rozsah:

- úprava instalace ve stávajících rozvaděčích, dodání svorek, propojení svorek a regulátoru

- dodávka a instalace nových regulátorů v případě nedostatečnosti vstupů na stávajícím regulátoru – 9 ks

- úprava SW regulátorů,

- komplexní zkoušky systému,

- SW práce pro úpravu dat a vizualizací na serveru ADX,

- zaškolení obsluhy.

- Záloha programů všech regulátorů na CD

- upravená dokumentace na PS

- popisy programů vyhodnocování spotřeby na vodoměrech

Zadavatel z důvodů již v minulosti vynaložených investic a technických a ekonomických důvodů požaduje zachování stávajícího řešení řídícího a monitorovacího systému a rozšíření 
a aktualizaci s ohledem na vývoj operačního systému, který je nutný pro zachování funkčnosti systému. Navržené řešení proto musí být se stávajícím systémem kompatibilní. Pokud by uchazeč navrhoval jiné technické řešení, musela by být taková kompatibilita 100% uchazečem garantována a zejména podrobně popsána v jednotlivých bodech v jeho nabídce, aby bylo zcela zřejmé splnění všech požadavků zadavatele.

Požadavky na programové vybavení regulátorů.

1. Vodoměry pro dodávku SV pro odběratele.

Ty to vodoměry měří spotřebu vody pro odběratele z PS.

Na tomto vodoměru požadujeme vyhodnocovat:

a.) Překročení maximální denní spotřeby (m3)

b.) Překročení maximální okamžitého průtoku (m3/h)

c.) Záznam minimálního odběru s časovým údajem (m3)

d.) Zobrazení aktuální denní spotřeby SV (m3)

e.) Zobrazení okamžitého průtoku (m3/h)

f.) Zobrazení předchozí denní spotřeby (m3)

2. Vodoměry pro měření spotřeby vody pro technologii

Tyto vodoměry měří spotřebu vody pro doplňování vody do systému vytápění, pro sociální zařízení PS, hadici instalovanou na PS.

Na tomto vodoměru požadujeme vyhodnocovat:

a.) Překročení maximální denní spotřeby (Litr)

b.) Překročení maximální okamžitého průtoku (l/h)

c.) Zobrazení aktuální denní spotřeby SV (Litr)

d.) Zobrazení okamžitého průtoku (l/h)

e.) Zobrazení předchozí denní spotřeby (Litr)

Požadujeme:

- Možnost definovat alarmové meze uživatelem

- Možnost nastavení počtu impulsů na jednotku spotřeby uživatelem

- Zápis alarmových stavů do odlišného logu než jsou ostatní alarmové stavy

Místo plnění: Frýdek-Místek

Realizace bude prováděna za provozu předávacích stanic a nesmí dojít k přerušení dodávek tepla a teplé vody.

Záruka minimálně 24 měsíců

Termín plnění: červen – říjen 2021