## Specifikace vodoměrů
Jmenovitý rozměr DN (mm) | Stavební délka | Závit/příruba | Trvalý průtok Q3 | Minimální měřící rozsah R | Min. průtok Q1 | Přetěžovací průtok Q4 | Rok ověření | Typ vodoměru | Název a typ vodoměru - doplnit | Název a typ pulsního/M-Bus modulu - doplnit | Pulsní výstup 10 l/imp. | Povolená montážní poloha | Druh měření | Kč bez DPH/ks včetně pulsního snímače | Počet | Cena celkem bez DPH
DN 15 | 110 | Z | 2,5 | R80H/R40V | 62,5 l/h | 3,125 | 2022 | Jednovtokový suchoběžný vodoměr |  |  | NE | H/V | TV |  | 10 | 0
DN 15 | 110 | Z | 2,5 | R80H/R40V | 62,5 l/h | 3,125 | 2022 | Jednovtokový suchoběžný vodoměr |  |  | NE | H/V | SV |  | 9 | 0
DN 15 | 110 | Z | 2,5 | R80H/R40V | 62,5 l/h | 3,125 | 2022 | Jednovtokový suchoběžný vodoměr se zabudovaným pulsním vysílačem, výstup 10 L/imp. |  |  | ANO | H/V | SV |  | 4 | 0
DN 20 | 130 | Z | 2,5 | R80H/R40V | 62,5 l/h | 3,125 | 2022 | Jednovtokový suchoběžný vodoměr |  |  | NE | H/V | SV |  | 0 | 0
DN 20 | 130 | Z | 2,5 | R80H/R40V | 62,5 l/h | 3,125 | 2022 | Jednovtokový suchoběžný vodoměr se zabudovaným pulsním vysílačem, výstup 10 L/imp. |  |  | ANO | H/V | SV |  | 0 | 0
DN 20 | 165 | Z | 4 | R160H/R80V | 18 l/h | 5 | 2022 | Domovní vícevtokový mokroběžný vodoměr |  |  | NE | H/V | SV |  | 0 | 0
DN 20 | 165 | Z | 4 | R160H/R80V | 25 l/h | 5 | 2022 | Domovní vícevtokový mokroběžný vodoměr včetně připojitelného pulsního/M-BUS vysílače |  |  | ANO | H/V | SV |  | 1 | 0
DN 20 | 190 | Z | 4 | R160H/R80V | 18 l/h | 5 | 2022 | Domovní vícevtokový mokroběžný vodoměr |  |  | NE | H/V | SV |  | 3 | 0
DN 20 | 190 | Z | 4 | R160H/R80V | 25 l/h | 5 | 2022 | Domovní vícevtokový mokroběžný vodoměr včetně připojitelného pulsního/M-BUS vysílače |  |  | ANO | H/V | SV |  | 1 | 0
DN 25 | 260 | Z | 6.3 | R160H/R80V | 39 l/h | 7,875 | 2022 | Domovní vícevtokový mokroběžný vodoměr včetně připojitelného pulsního/M-BUS vysílače |  |  | ANO | H/V | SV |  | 1 | 0
DN 25 | 260 | Z | 6.3 | R160H/R80V | 39 l/h | 7.875 | 2022 | Domovní vícevtokový mokroběžný vodoměr |  |  | NE | H/V | SV |  | 22 | 0
DN 40 | 300 | Z | 16 | R160H/R80V | 100 l/h | 20 | 2022 | Domovní vícevtokový mokroběžný vodoměr včetně připojitelného pulsního/M-BUS vysílače |  |  | ANO | H/V | SV |  | 7 | 0
DN 40 | 300 | Z | 16 | R160H/R80V | 60 l/h | 20 | 2022 | Domovní vícevtokový mokroběžný vodoměr |  |  | NE | H/V | SV |  | 5 | 0
DN 50 | 270 | P | 25 | R160H/R80V | 156 l/h | 31.25 | 2022 | Průmyslový vodoměr |  |  | ANO | H/V | SV |  | 2 | 0
DN 50 | 270 | P | 25 | R160H/R80V | 156 l/h | 31.25 | 2022 | Průmyslový vodoměr včetně připojitelného pulsního/M-BUS vysílače |  |  | ANO | H/V | SV |  | 3 | 0
DN 80 | 300 | P | 63 | R160H/R80V | 157,5 l/h | 78.75 | 2022 | Průmyslový vodoměr včetně připojitelného pulsního/M-BUS vysílače |  |  | ANO | H/V | SV |  | 1 | 0
[15 empty] | 69 | 0
Parametry pulsního/M-Bus modulu
Typ | Kombinace pulsního a M-Bus modulu
Hodnoty pulsů | 1-1000 L/imp.
Délka pulsů | 10...500 ms; nastavitelné
Podporované přenosové rychlosti | 300, 2400, 9600 baudů
Třída krytí | IP 68
Baterie | 3.6V lithium
Životnost baterie | minimálně 15 let
Zdroj napájení | Pomocí M-Bus; napájení baterie v impulsním módu nebo v případě selhání M-Busu
M-Bus výstup | 1 výstup
Provozní teplota | -15°C do +65°C
Note on H2: Majer: Rok výroby vodoměrů musí být 2022
Note on K2: Majer: Přesné specifikace viz. buňka A21:A31
Note on M2: Majer: U vertikální polohy do stoupajícího i klesajícího směru
Note on B23: Majer: Nastavení 10l/impuls