Technické požadavky na předizolované potrubí a jeho instalaci v rámci Konverze Tábor – horkovod Sever a Východ

- Potrubí

  - Horkovodní  rozvody budou provedeny jako dvoutrubkové.

  - Předizolované potrubí bude opatřeno detekčními vodiči pro zjišťování poruchových stavů a dále vyhodnocovacími jednotkami, které budou umožňovat kontinuální přenos naměřených hodnot detekce na velín C- Energy. Vyhodnocovací jednotky pro detekci budou součásti dodávky předizolovaného potrubí a musí být umístěny v takovém množství umožňujícím obsažení celé délky detekovaného PI potrubí  a na takovém místě, aby bylo možné připojení na optický kabel (dálkový přenos) – viz bod 5. Předizolované potrubí bude mít izolaci pro dimenzi DN 250 tř.3 na přívodním potrubí a na zpátečním potrubí  tř. 2 a musí být konstruováno  na teploty nad 130°C a tlakovou třídu PN 25.

  - Zadavatel upřednostňuje použití předizolovaného potrubí se čtyřmi vodiči.

  - Předizolované potrubí musí být na stavbě řádně skladováno podle manuálů výrobců – dbát zejména na proložení potrubí hranoly, řádné zdvihání s dostatečně dlouhými lanovými úchyty k pásům, aby nedošlo k poškození izolace aj.

  - Po přivezení předizolovaného potrubí na stavbu zhotovitel provede zkoušku vodivosti každé trubky dle hodnot v bodě 5.

  - V případě průchodu potrubí kolem rozvodů VVN bude nutné na potrubí instalovat uzemnění.

  - Venkovní rozvod bude veden v trasách dle projektové dokumentace a jednotlivé přípojky budou zaústěny do stávajících odběrných míst. Každá přípojka z předizolovaného potrubí bude ukončena hlavními uzávěry a vyvažovacími armaturami s regulací průtoku a diferenčního tlaku. Předizolované potrubí bude vytaženo  nad úrovní podlahy technických místností. Na přípojky budou následně vnitřním rozvodem připojeny  předávací stanice.

- Montážní práce

- Obecně - veškeré montážní práce včetně dodávky potrubí a všech jeho komponentů zajistí zhotovitel. Na prostupech předizolovaného potrubí zdmi a základy budov ev. šachet budou použity vhodné gumové těsnicí průchodky zabraňující průniku vody kolem potrubí. Součástí montáží budou i proplachy potrubí, instalace uzavíracích a regulačních armatur a jejich nastavení a zprovoznění detekčního systému poruch předizolovaného potrubí.

- Spojkování - od světlosti DN250 a větší požadujeme spojky elektrosvařitelné. Na spojkování musí být použity pouze pěny od daného výrobce potrubí ev. jím schválené a nesmí překročit dobu expirace.  Pěna musí splňovat použití nad 130oC a veškeré komponenty musí být vyrobeny a připraveny u výrobce. zhotovitel musí každou spojku natlakovat vzduchem a před každým tlakováním musí ZHOTOVITEL vyzvat zástupce objednatele k účasti na tlakování a umožnit mu namátkovou kontrolu otlakování.

- Předepnutí – pokud bude nutné na trase provést předepnutí potrubí - lze provádět i indukčně.

- Demontáže

- Demontáže stávajících rozvodů páry a kondenzátu  v současných topných kanálech a na vstupu do odběrných míst zajistí zhotovitel.

- Veškerý odpad a demontovaný materiál bude provádějícím demontáží tříděn. Ostatní odpad bude dodavatel zemních prací průběžně likvidovat v souladu s legislativou. Původcem těchto odpadů je dodavatel zemních prací a povede si ho proto ve své evidenci odpadů. Doklad o uložení odpadů dodá zhotovitel po ukončení každé etapy.

- Výkopové a zemní práce, pomocné stavební práce

- Budou zajištěny zhotovitelem. Rozsah jednotlivých částí je uveden v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

- Zhotovitel si obstará veškerá povolení, vytýčení podzemních vedení správci sítí, opatření plynoucí ze schváleného projektu DIO atd. Pro vstupy a vjezdy do domů během výkopů budou použity přechody a přejezdy odpovídající všem bezpečnostním předpisům. Potrubí bude uloženo ve výkopech v pískovém loži, kde podsyp pod potrubím bude min. tl. 100 mm a zásyp min. tl. 100 mm nad povrchem pláště předizolovaného potrubí. Pro pískové lože bude použit písek o zrnitosti 0 – 4 mm bez příměsí jílů (tj. praný písek).

- Písek musí být řádně zhutněn pod i nad potrubím. Pokud dojde k průniku vody do výkopu během zasypávání, musí být tato odčerpána kvůli řádnému zhutnění.

- Během zasypávání potrubí musí zhotovitel zkoordinovat práce i s dodavatelem optického kabelu (chrániček pro kabel).

- Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele před zasypáním potrubí pískem ke kontrole uložení potrubí a postupu zasypávání.

- Zhotovitel musí zajistit, aby 30 cm zeminy ukládané nad pískovou vrstvu bylo bez kamení.

- Po dokončení montáže potrubí zhotovitel na svých úsecích uvede veškeré povrchy do původního stavu a předá je správci komunikací. Dojde-li při výkopových pracích ke střetu se vzrostlými dřevinami (např. keře), dodavatel zemních prací zajistí ve spolupráci s městským správcem zeleně jejich odborné vyjmutí a opětovné zasazení včetně konečné úpravy a osetí travnatých ploch.

- Prostupy do zdí budou řádně začištěny, a to včetně použití štukové malty a příslušné barvy, pokud je konstrukce zdi takto provedena.

- Zhotovitel po dokončení montáže a provedení všech požadovaných zkoušek a měření na potrubí předá úsek Objednateli dle stanoveného harmonogramu.

- Stabilizační zemina je definována způsobem uvedeným v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Zhotovitel tímto není nijak limitován ve volbě dodavatele stabilizační zeminy, nicméně vlastnosti produktu musí odpovídat vlastnostem zde uvedeným.

5. Požadavky na zajištění nejvyšší elektrické vodivosti horkovodního potrubí

| 1) Nejvyšší přípustná elektrická vodivost pro nové potrubí je 5 µS/km (5 mikrosiemens na kilometr délky detekčního vodiče). |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Následující tabulka ukazuje přípustné hodnoty vodivosti, resp. odporu, přepočtené dle tohoto pravidla pro různé délky monitorovaného úseku: |  |  |
| Délka monitorovaného úseku detekčního vodiče (m) | maximální elektrická vodivost pro nové potrubí [µS] | minimální elektrický odpor pro nové potrubí [kOhm] |
| 100 | 0,5 | 2000 |
| 200 | 1 | 1000 |
| 500 | 2,5 | 400 |
| 1000 | 5 | 200 |
| 2000 | 10 | 100 |

- Hodnota elektrické vodivosti bude vyhodnocována vyhodnocovací jednotkou (jednotkami), která obsáhne celou trasu a umožní dálkový přenos dat.

- Povrchová izolace proti vodě plášťové trubky bude kontrolována jiskrovou zkouškou 20 – 25 kV.

- Průběžná měření vodivosti potrubí (úseků uložených ve výkopu) provádí zhotovitel.

- Součástí předávky potrubí bude vyplněný „Protokol o zkoušce detekčních vodičů – viz příloha č.6.

# 6. Sekční uzávěry na horkovodních rozvodech, odvzdušnění a vypouštění

- Z důvodu oddělení stávajících rozvodů z předizolovaného potrubí od nových rozvodů a částí delších nových tras a pro umožnění provádění montáže a tlakových zkoušek budou na rozvodech namontovány sekční uzávěry na venkovních rozvodech v předizolovaném provedení (pro umístění do země bez nutnosti zřizování podzemních šachet). Sekční uzávěry musí být plnoprůtočné kulové kohouty - jak těleso, tak uzavírací koule ve stejné dimenzi. Pouze v případě nedostatečného rozměru stávajících šachet mohou být použity klapky s trojitou excentricitou. Pro uzavírání musí být osazeny převodovkou nebo nástavcem umožňujícím nasazení mobilní převodovky. Pokud budou sekční uzávěry umístěny do stávajících (ev. nově vybudovaných) šachet dostatečné velikosti, mohou být tyto zaizolovány PUR pěnou doplňkovým způsobem.

- Odvzdušnění a vypouštění potrubí umístěné mimo šachty bude provedeno v zemním provedení s ovládacími prvky umístěnými na úrovni terénu a zabezpečenými proti působení vody a zemní vlhkosti.

# 7. Výměníkové stanice, KPS

- Připojovací potrubí horkovodu ke KPS a výstupní potrubí ÚT a teplé vody bude jako vnitřní rozvod opatřeno nátěrem a tepelnou izolací s povrchovým obalem.

- KPS budou tlakově nezávislé, s regulací vytápění a ohřevu teplé vody škrcením na vstupu primárního topného média. Budou doplněny vyrovnávací akumulační nádrží TUV z nerezové oceli. Součástí bude i tlaková expanzní nádoba s membránou a automatické dopouštění topného systému z primárního rozvodu.

# 8. Měřiče tepla (budou sloužit jako fakturační měřidla)

- Teplo pro vytápění - ultrazvukový měřič tepla

- Teplo pro ohřev teplé vody - ultrazvukový měřič tepla

- Měřiče tepla budou metrologicky ověřeny ( dle zákona č. 505/1990 Sb ).

- Měřiče tepla budou mít typovou zkoušku a zajišťovat správné a objektivní měření

- Měřiče tepla budou vybaveny moduly (MODBUS u optických kabelů a MBUS u metalických kabelů) pro přenos naměřených hodnot

- Měřiče tepla budou umožňovat adresaci tlačítky přímo z displeje,

- Všechna měřidla budou pracovat s komunikační rychlostí 2400 baud a budou umožňovat připojení přenosu na centrální dispečink.

- V řídícím regulátoru bude možnost jednoduchého rozšíření o případná další připojovaná měřidla.

- Při montáži měřičů tepla do KPS budou zachovány uklidňující délky před a za měřičem (6D a 3D). Dále budou jímky pro snímače teplot měřičů zpracovány tak, aby zajišťovaly optimální ponoření čidel do teplonosného media, tzn. tak, aby teplota byla měřena v ose potrubí a uprostřed.

9. Geodetické zaměření

Geodetické zaměření nového teplovodního rozvodu bude zajišťovat zhotovitel před zásypem potrubí.

10. Zkoušky

- Po ukončení stavebních prací a montáže technologické části příslušné části díla provede zhotovitel pro každou část díla samostatně uvedení do provozu.

- Součástí uvedení do provozu je provedení veškerých zkoušek, kterými zhotovitel prokáže požadovanou výkonnost a jakost díla resp. části díla.

- Rozsah, provedení a kvalita zkoušek bude odpovídat nejméně požadavkům uvedeným v příslušné normě pro dané zařízení. Číslo příslušné a platné normy bude uvedeno v průvodní dokumentaci příslušného zkoušeného zařízení.

Po ukončení montáže zhotovitel provede zejména:

ověření, že všechny potrubní součásti, uvnitř hranic dodávek zhotovitele, jsou vyčištěny a propláchnuty tak, aby dovolily provoz bez zanášení nebo poškození zařízení,

mechanické a hydraulické odzkoušení všech potrubních součástí a nádob uvnitř hranic dodávek zhotovitele tak, aby byla prokázána jejich těsnost a průchodnost,

zkoušky kabelových propojení,

vyzkoušení všech jednotlivých strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, automatizačních systémů, elektrozařízení, tak, aby byly ošetřeny, nastaveny, kalibrovány a připraveny k normálnímu provozu,

vyzkoušení všech odstavných, pojistných a havarijních systémů pro řádné působení při nastavených hodnotách,

u integrovaných NN rozvaděčů musí být nastaveny a odzkoušeny provozní parametry.

Před zahájením zkoušek musí být vypracována výchozí revizní zpráva elektrického zařízení pro celé Dílo v souladu s normou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, a dále též ostatních vyhrazených technických zařízení dle příslušných platných norem a předpisů.

V rámci uvedení do provozu zajistí zhotovitel zejména:

vyzkoušení funkcí všech strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, automatizačních systémů, elektrozařízení ve vzájemné součinnosti tak, aby byla zaručena kompletní funkčnost dané části díla jako celku vč. prověření vazeb části díla a jeho kompatibility s dříve instalovanými částmi díla a s navazujícím zařízením objednatele a jiných subjektů.

zkoušky a průkazy, kterými prokáže, zda jsou splněny veškeré požadavky na technické řešení díla/části díla, zejména požadavky na funkce, technické parametry, výkonnost, provedení a kvalitu díla/části díla.

u potrubních systémů budou součástí zkoušek po montáži a při uvádění do provozu vizuální kontrola svarů dle platné ČSN - EN

rentgenové zkoušky svarů dle platných norem v následujícím rozsahu:

- na ostatních částech potrubní trasy budou rentgenové zkoušky svarů provedeny dle normy v množství 5 % z celkového množství svarů (OBJEDNATEL určí místa kontrol), přičemž bude proveden rentgen u všech svarů potrubí v chráničkách, které nebudou po zasunutí přístupné

- ve smyslu EN 13941-2 z r. 2019 čl. 11.5 je povoleno při splnění podmínek provedení 100 % NDT svarů (ultrazvuk) + rentgen místo provedení zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky ev. jejich kombinace

tlaková zkouška (pokud nebude provedeno náhradní řešení ve smyslu normy  EN 13941-2 z r.2019)

zkouška těsnosti(pokud nebude provedeno náhradní řešení ve smyslu normy  EN 13941-2 z r.2019)

proměření detekčních vodičů s předáním schémat s jejich konečným zapojením

vyvážení celé teplovodní soustavy vždy po dokončení jednotlivých etap s nastavením vyvažovacích armatur (průtok, diferenční tlak)

topná a dilatační zkouška

rázová a zatěžovací zkouška povrchů

Před zprovozněním potrubních systémů bude proveden důkladný proplach potrubí.

11. Parametry předizolovaného horkovodního potrubí

Všeobecné údaje – kvalita dodaného potrubí, izolace a pláště musí splňovat minimálně takové hodnoty, které jsou uvedeny v popisu.

1)	Polyuretanová izolace potrubí

musí splňovat normy EN 253 – vysokotlakové zpěnění

průměr velikosti buňky                          ≤ 0,5 mm

obsah uzavřených buněk                        ≥ 88 %

hustota jádra                                           ≥ 60 kg/m3

střední hustota                                        min. 80 kg/m3

pevnost v tlaku                                       ≥ 0,3 MPa

absorpce vody                                        ≤ 10 %

pevnost ve střihu                                    ≥ 0,12 MPa

tepelná vodivost (+50°C)                       0,028 W/mK

2) 	Plášť trubky z PE-HD

materiál  PE-HD (vysokohustotní  polyetylén EN 253)

hustota (+20°C)                                      960 kg/m3

tepelná vodivost                                     0,43 W/mK

koeficient tepelné roztažnosti                180 . 10-6 1/K

rychlost toku taveniny (MFI 190/5)      0,4 až 0,9

obsah černého uhlíku                             2,5 ± 0,5 % ASTM D-21603

protažení při přetržení                           ≥ 350% ISO R-292

rázová pevnost                                       ≥ 10 mJ/mm2  ISO  R-179

pevnost v tahu                                        ≥ 17 MPa ISO DIS 572B

3) 	Ocelová medionosná trubka

musí splňovat normy ISO 9330-1/DIN 1626; 9329-1/DIN 1629

materiál                                           St 37.0

hustota                                             7 850 kg/m3

pružnost v tahu                                206 000 N/mm2

pevnost kluzu                                  225 N/mm2

pevnost v tahu                                 350 N/mm2

tepelná vodivost                              46 – 54,5 W/mK

tepelná roztažnost                           0,12 . 10-4 K-1

Použití svařovaných segmentových ohybů není  pro předizolované potrubí přípustné – viz EN 13941-1, z roku 2019, čl. 5.2.4.2.

4) 	Rozměrové parametry předizolovaného horkovodního potrubí

Dodané předizolované potrubí  musí splňovat minimálně takové rozměrové parametry, které jsou v uvedených tabulkách.

Izolační třída 2

| DN | Tloušťka stěny potrubí mm | Tloušťka tepelné izolace mm | Tloušťka pláště mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2,9 | 37 | 3 |
| 65 | 2,9 | 39 | 3 |
| 80 | 3,2 | 43 | 3 |
| 100 | 3,6 | 43 | 3,5 |
| 125 | 3,6 | 51 | 3,9 |
| 150 | 4,0 | 51 | 4,4 |
| 200 | 4,5 | 62 | 5,6 |
| 250 | 5 | 82 | 7 |
| 300 | 5,6 | 80 | 7,8 |

Izolační třída 3

| DN | Tloušťka stěny potrubí mm | Tloušťka tepelné izolace mm | Tloušťka pláště mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2,9 | 47 | 3 |
| 65 | 2,9 | 49 | 3 |
| 80 | 3,2 | 52 | 3,2 |
| 100 | 3,6 | 64 | 3,9 |
| 125 | 3,6 | 66 | 4,4 |
| 150 | 4,0 | 68 | 4,9 |
| 200 | 4,5 | 84 | 6,3 |
| 250 | 5 | 106 | 7,8 |
| 300 | 5,6 | 109 | 8,8 |