H&D Engineering spol. s r. o.

Michelská 792/2

140 00  PRAHA 4

ČESKÁ  REPUBLIKA

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748, Planá n. Lužnicí, 391 02

Plynofikace Teplárny Tábor

Část D1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu (SO nebo IO)

D1.3	SO 03-Úpravy na stávajících využitelných budovách

– 07 Kotelna (SO704), 08 CHÚV, 27 TRAFO (SO712)

D1.3.4 – Technika prostředí stavby

Technická zpráva

Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: dur a stavební povolení:.dsp)

PRAHA, říjen 2021																		SADA Č.

č. zak.: DD02																				č. přílohy: a.1

a.č.:DD02UMO40A301																	revize: 0

OBSAH:

1.	Úvod	3

1.1.	Údaje o stavbě	3

1.1.1.	Část stavby	3

1.2.	Údaje o stavebníkovi	3

1.3.	Údaje o zhotoviteli společné dokumentace:	3

2.	Vstupní podklady a návaznosti	4

3.	Technické řešení	6

3.1.	Stručná charakteristika stavby, její architektonické a materiálové řešení, dispoziční členění	6

3.2.	Popis vlastního řešení	7

3.2.1.	Souhrnně	7

3.2.2.	Zařízení ZT (vodovod a kanalizace)	7

3.2.3.	VZT	8

3.2.4.	Vytápění	9

3.2.5.	M+R vytápěcích soustav	10

3.2.6.	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění a ochrana proti blesku	10

3.2.7.	Elektronická komunikace	15

3.3.	Zemní práce	16

3.4.	Požárně bezpečnostní řešení	16

4.	Závěr, BOZP A PO	16

Vypracoval:	Ing. Jan Holeček

Kontroloval:	Ing. Zdeněk Červený

Schválil:	Ing. Tomáš Hauba

Skartační znak:	S/5

- Úvod

  - Údaje o stavbě

Název stavby:	Plynofikace Teplárny Tábor

místo stavby:	Areál Teplárny Tábor

Katastr. území:	764701 Tábor

Stupeň dok.:		Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: DUR a stavební povolení: DSP)

    - Část stavby

SO 03 – Úpravy na stávajících využitelných budovách

- 07 Kotelna (SO704), 08 CHÚV, 27 TRAFO (SO712)

Technika prostředí stavby

  - Údaje o stavebníkovi

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748

391 02 Planá nad Lužnicí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,vložka 10103, datum zápisu 26.02.1997

IČ: 	251 06 481

DIČ:	CZ25106481

Identifikátor dat. schránky:	86gjgwc

  - Údaje o zhotoviteli společné dokumentace:

- Projektant:	H&D Engineering spol. s r.o.

Michelská 792/2

140 00 Praha 4

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 16268

IČ:				48111724

DIČ:				CZ48111724

Identifikátor dat. schránky:	nqb9dep

- Hlavní projektant:

Ing. Jindřich Mihali – zaměstnanec H&D Engineering spol s r. o.

- Autorizované osoby:

Ing. Marek Hauba, Jírová 1134, 25 242 Jesenice,

č.a. 00011296 –  autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Ing. Marián Múdry, Pujmanové 882/25, 140 00, Praha 4

č.a. 0010767 – autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb, pozemní stavby

Ing. Zdeněk Červený, Rašínovo nábř. 1571/62, 120 00, Praha 2

č.a. 0006803 - autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby

Ing. Jiří Bureš,  K Prokopávce 579/2, 32321 Plzeň

č.a. 0200493, autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Ing. Štěpán Singer, Ke Křižovatce 472, 33 008 Zruč - Senec

č.a. 0201318, autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Roman Karez, Křížkova 629/9, 30100 Plzeň

č.a. 0201212, autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení - 0201212

- Vstupní podklady a návaznosti

Dokumentace je zpracována pro účely přípravy stavby jako Dokumentace pro vydání společného povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném znění) a dle požadavků a záměrů objednatele.

Rozsah a členění jednotlivých částí PD byly vypracovány a přizpůsobeny stupni rozpracovanosti, časovému harmonogramu přípravy a budoucí vlastní předpokládané realizaci stavby ve smyslu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění změnové vyhlášky č. 405/2017 Sb. a s ohledem na druh, charakter a význam stavby, její umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a v poslední řadě i dobu trvání a vlastní provádění stavby.

Projektová dokumentace je zpracována v počítačové podobě - výkresová část dokumentace programem AUTOCAD, texty programem MS Word, Excel.

Obecně bylo při zpracování dokumentace použito a zapracováno:

- Základní mapa závodu M 1:500 a poskytnuté části technické dokumentace jednotlivých stávajících objektů a zařízení z předešlých realizačních dokumentů

- Doměření a ověření stávajícího stavu na místě

- Konzultace se zadavatelem a provozem

- Technické konzultace s výrobci zařízení,

- Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

-	Podklady Provozovatele zdroje C – Energy s.r.o – zadávací poptávková dokumentace

-	Studie společnosti Ortep „Studie rozvoje horkovodní tepelné sítě v lokalitách Planá nad Lužnicí - Tábor“ a její dodatky

-	Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců hlavních technologií výrobců parních kotlů

-	Před-kontraktační nabídkové podklady zařízení tepelné úpravy vody

-	Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců úpravny vody chemické úpravy vody

-	Související legislativní předpisy: zákony, vyhlášky a normy

-	Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení Teplárna Tábor (IPPC) KU Jihočeského Kraje

-	Archivní projektové dokumentace Teplárny Tábor

-	Podklady z platné územně plánovací dokumentace města Tábor

-	Dokument „ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA TÁBOR“

-	Podklady provozovatele technologií pro odběr páry a pro vracení kondenzátu ve firmě Tapa, zpracované Ing. Janem Špinglem 14.5.2021 v dokumentu Tapa Tábor – tepelná bilance

-	„Výkresová dokumentace návrhu dispozičního uspořádání nových objektů na akci Plynofikace TTA“ zpracována H&D Engineering s.r.o. 08-09/2021 – variantní řešení

- dokumentace stávajícího stavu předešlých investičních záměrů ekologizace Teplárny

- Platné příslušné normy a předpisy

Veškeré požadavky a podmínky na provedení stavby, dané legislativní procedurou pro realizaci stavby (proběhlou do doby zpracování dokumentů společné dokumentace), byly akceptovány a zahrnuty do technického řešení stavby.

Údaje o provedených průzkumech, o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a o napojovacích bodech sítí technického vybavení:

Tato dokumentace využívá průzkumů provedených v předstihu – zejména Rešerše archivních materiálů České geologické služby a doplňkových IG průzkumů viz Výchozí parametry a zadávací údaje uvedené v souhrnné části PD, dále tachymetrického zaměření areálu zpracovaného v základní mapě závodu, závěrů a předpokladů Hlukové studie a Rozptylové studie, závěrů ve smyslu požadavků vyplývajících z legislativních procesů vlivu na životní prostředí (EIA). Dále byly provedeny visuelní průzkumy stavebně-technického stavu stávajících konstrukcí ve stávajících objektech dotčených stavbou, zejména železobetonových a ocelových, které v rámci následné projektové přípravy budou muset být v dostatečném předstihu rozšířeny o podrobné stavební průzkumy, aby bylo možné po výběru zhotovitele konkrétně posoudit a navrhnout nutné úpravy konstrukcí, vyvolané danými instalacemi nového zařízení dle požadavků konkrétní dodávané technologie e zařízení.

- Technické řešení

  - Stručná charakteristika stavby, její architektonické a materiálové řešení, dispoziční členění

Předmětem stavby je úprava zbylých prostor ve stávajícím objektu CHÚV po vymezení prostor pro instalaci dvou  plynových parních kotlů K10 a K11 (prostor řešen v SO 01), úprava sousedních prostor zbylých po nezbytných demolicích nepotřebných nebo nevyužitých částí HVB (prostor mezi původní kotelnou a objektem CHÚV-trakt mezi modulovými řadami „E-F“, včetně stávající kompresorové stanice s původními komunikačními prostory a prostory sousedního objektu postavení výkonových transformátorů s včleněnou rozvodnou. Do upravovaných částí je též zahrnuto řešení nového přístupu do horního patra objektu CHÚV (nové venkovní schodiště s komunikačním koridorem/propojením přes stávající hygienické zařízení (prostory WC).

Zbývající prostor přízemní části objektu CHÚV je nově dispozičně rozdělen novými dělicími konstrukcemi na prostor nové HVS, prostor pro nové olejové hospodářství a prostor pro nově zřizované SHZ. Jde o hlavní doplňkové zařízení kotelny pro nové propojení rozvodů tepla (horkovodní výměníková stanice – HVS) a další související doplňkové provozy společné pro ostatní nově instalované zdroje. Další doplňkové provozy řešené v ostatních  prostorách  rozsahu SO 03 jsou systémy vyrovnávacích a doplňovacích nádrží horkovodních rozvodů, systém startovacího, ovládacího a servisního vzduchu, systém elektro silový technologický, systém  ASŘ

Upravované objekt jsou z hlediska urbanistického i funkčního zakomponován do komplexu stávajícího průmyslového areálu energetického výrobního celku Teplárny po nezbytných demontážích a demolicích nevyužívaného zařízení a stavebních objektů nebo jejich částí. Je ryze funkční a jeho řešení a uspořádání je tedy podřízeno instalované technologii, a to jak z pohledu konstrukčního, tak z pohledu výtvarného řešení. Jeho architektonické ztvárnění včetně barevného řešení/pojednání fasád je vhodně přizpůsobeno dané lokalitě.

Přístupy jsou zajištěny prostřednictvím stávajících zpevněných ploch a komunikací, které jsou vhodně rozšířeny, doplněny nebo zrekonstruovány pro novou dispozici v plochách předpokládané nové výstavby.

Vzhledem k charakteru nové výstavby, předmětných objektů i celkovému provozu navrhované části stavby, není uvažováno s přístupem ani užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Navrhované stavební aktivity jsou soustředěny do vybraných prostor ve stávajícím areálu Teplárny, lokalita je v zájmovém prostoru vybavena stávajícími sítěmi technické vybavenosti.

Stávající terén je plochý, mírně svažitý s nevýrazným max. výškovým rozdílem (cca ±0,30m).

Konkrétní rozvržení a souvislosti navrhované stavby jsou zřejmé z jednotlivých částí výkresové dokumentace.

Příprava staveniště

Před započetím jakýchkoliv zemních prací bude nutné dotčený prostor opětovně prověřit ohledně podzemních zařízení. Případné zjištěné zařízení se přesně vytýčí a vhodně zajistí proti poškození. Možné kolize se budou řešit operativně v průběhu výstavby.

Vlastní výstavbě a prováděným stavebním úpravám předchází, ve smyslu zvoleného harmonogramu realizace, v první řadě nutná návazná demontáž a demolice již nepotřebných provozů a částí nevyužívaných staveb původního HVB, včetně prostor CHÚV. Realizace nové kotelny K10, 11 (SO 01), včetně zprovoznění a realizace expedičního parovodu je nutná pro možnost zrušení provozu olejových kotlů a dokončení zamýšlených demontáží a bourání neprovozovaných zařízení a objektů ve smyslu možnosti realizace specifikovaných stavebních úprav v rámci SO 03.

  - Popis vlastního řešení

    - Souhrnně

Zbylý prostor v přízemí stávajícího objektu původní CHÚV je rozčleněn mimo nově vestavěnou kotelnu K10,11, na další tři samostatné prostory (i jako samostatné pož. úseky) Prostory vyjma místnosti SHZ jsou vzájemně i v příčném směru (ve směru sousedních upravovaných prostor původního HVB) průchodná, a mají nová samostatná vjezdová vrata. V jižní fasádě jsou navržené nové vstupní výplně na úkor stávajících sklobetonových výplní.

Horní II.NP v polovičním rozsahu zůstává nedotčeno pouze bude nově řešen přístup do těchto prostor novým venkovním ocelovým schodištěm na místo původního odbouraného schodišťového modulu olejového HVB nad modulovou ředou E.

Ostatní zbylé prostory ponechaných částí olejového HVB spolu s prostorem transformátorů a rozvoden nejsou dispozičně nově děleny, jen výškově je stavba redukována mezi modulovými řadami E-F (nové konstrukce a opláštění střech).

Zhodnocení PO a návrh požárně bezpečnostního řešení jako celku je pojednáno v samostatné technické zprávě (TZ PBŘ).

    - Zařízení ZT (vodovod a kanalizace)

Řešení vnitřního vodovodu

V prostorech je stávající rozvod vody a bude zachován (případně dle potřeb a stavu opraven), včetně stávajících výtoků nebo osazených zařizovacích předmětů nebo napájení ponechané technologie. Části vodovodních rozvodů přecházející do odstraňovaných prostor budou zaslepeny nebo vhodně zokruhovány.

Všechny rozvody se tepelně izolují podle ČSN 73 66 60 návlekovou tepelnou izolací. Potrubí bude na nosné stavební prvky upevněno typovými konzolemi s objímkami. K uchycení potrubí budou sloužit pevné i kluzné body.

Při montáži s potrubím je nutné dodržovat příslušné normy a předpisy související s tímto potrubím. U napojení je osazen uzavírací ventil s vypouštěním. Před uvedením do provozu je nutné potrubí odzkoušet.

Zkoušky potrubí

Před uvedením do provozu je nutné potrubí odzkoušet. Po prohlídce vodovodu a před tlakovou zkouškou je třeba veškeré potrubí dobře propláchnout. Vodovod musí být před uvedením do provozu řádně vyčištěn, vydezinfikován, propláchnut, odvzdušněn. (viz ON 736628)

Řešení kanalizace

Zůstávající upravované prostory v rozsahu SO jsou odkanalizovány stávajícími systémy odpadů a svodů do venkovní stávající kanalizační sítě. Nově upravované plochy střech zachovávají způsob odvodnění, pouze se snižuje výšková úroveň střešních stávajících ploch. V systému ležatých svodů budou odbočky z původních odbouraných částí HVB vhodně zaslepeny nebo odpojeny.

Požadavky na provádění stavby

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí, velikost zařízení staveniště. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a ochrany zdraví lidí.

Dodavatel stavby zpracuje technologický postup provádění, který mimo vlastní technologii realizačních prací bude obsahovat i zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat ustanovení všech bezpečnostních předpisů, nařízení, norem a výnosů týkajících se příslušného druhu stavby.

Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a předpisů především: ČSN 755411 „Vodovodní přípojky“, ČSN EN 1717 „Ochrana vnitřního vodovodu“, ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“, ČSN 75 6101 „Kanalizační sítě a kanalizační přípojky“, ČSN 75 6760 „Vnitřní kanalizace“, ČSN 73 0873 „Požární bezpečnost staveb“. Dále bude postupováno dle pokynů správce kanalizace a vodovodu.

    - VZT

Popis navrženého řešení

a dimenzování, popis a uspořádání instalace a systému

Prostory v rozsahu SO 03 jsou prostory stávající se stávajícím systémem odvětrání. Větrání vyčleněných nových prostor v I. NP původního jednoho prostoru CHÚV je řešeno individuálním nuceným větráním.

Větrání místnosti olejového hospodářství

Instalované zařízení pracuje s nuceným odvodem vzduchu. Odvod vzduchu je od stropu místnosti zajištěn nástěným axiálním ventilátorem.

Ventilátor je spouštěn od nastavené teploty v prostoru místnosti. Zařízení bude vybaveno havarijním spouštěním z prostoru.

Množství vzduchu 						cca 2800 m³/hod

Počet výměn 								6 x/hod

Větrání místnosti SHZ

Instalované zařízení pracuje s nuceným odvodem vzduchu. Odvod vzduchu je od stropu místnosti zajištěn nástěným axiálním ventilátorem.

Ventilátor je spouštěn od nastavené teploty v prostoru místnosti. Zařízení bude vybaveno havarijním spouštěním z prostoru.

Množství vzduchu 												1400 m³/hod

Počet výměn …													6 x /hod

Větrání místnosti HVS

Instalované zařízení pracuje s nuceným odvodem vzduchu. Odvod vzduchu je od stropu místnosti zajištěn dvěma nástěnými axiálními ventilátory s vyvedeným potrubím s požární klapkou přes sousední prostor olejového hospodářství nad střechu I. NP.

Ventilátory jsou spouštěny od nastavené teploty v prostoru místnosti. Zařízení bude vybaveno havarijním spouštěním z prostoru.

Množství vzduchu 												2000 m³/hod

Počet výměn …													3 x /hod

Konečný návrh větrání bude proveden zhotovitelem novým posouzením dle konkrétních údajů dodaného technologického zařízení a navrhovaných zařízení vlastní VZT.

    - Vytápění

Veškeré zbylé prostory jsou vybaveny stávajícím rozvodem a topnými registry dle potřeb jednotlivých provozů. V rámci úprav horkovodních propojů soustředěných v nově vyčleněném prostoru HVS bude umístěna i nová VS pro vytýpěcí soustavy veškerých prostor nově utvořeného HVB. V dimenzování VS je možné, že budou zahrnuty i požadavky jiných zůstávajících připojení na zdrojovou sekundární HV, pro které se v současnosti předpokládá s lokálními instalacemi VS mimo HVB.

Topná voda

Topná voda pro vytápění o předpokládaných parametrech 95 / 65 °C max. 110 °C je přivedena potrubím od zdroje tepla v prostoru ponechané části olejového HVB mezi modulovými řadami E-F, kde se předpokládá situovat novou VS u nových sběrných rozvaděčů vnějších horkovodních systémů. Z této VS se napojí stávající rozvody vytápění. Původní větve pokračující do odbouraných částí HVB budou zaslepeny nebo vhodně zokruhovány. Nově vzniklé prostory vzniklé rozdělením původního jednotného prostroru CHÚV se osadí nově topnými registry a nově se upraví rozvody k dané dispozici. Napojení nedotčeného II.NP nad prostorem CHÚV bude zachováno.

Místnost stabilního hasícího zařízení, místnost nové HVS a místnost olejového hospodářství, prostory nově vyčleněné v I. NP CHÚV, budou temperovány na požadovanou teplotu min. 7°C pomocí instalovaných žebrových registrů, osazených na venkovní stěny, pod okna místnosti. Napojení bude provedeno pomocí radiátorových šroubení a radiátorových ventilů, na které budou instalovány termostatické hlavice.

Topná voda bude na požadovanou teplotu směšována pomocí trojcetného ventilu podle teploty ve zvolené místnosti. Oběh topné vody bude zajišťovat samostatné elektronicky řízené čerpadlo. Ležaté potrubí z ocelového potrubí je vedeno při podlaze k tělesům.

Při montáži a provozu je nutné dbát zajištění a dodržení bezpečnostních, hygienických předpisů a předpisů o požární ochraně.

Při montážích potrubí a dalších zařízení je nutná koordinace a spolupráce s ostatními profesemi zvláště ve strojovně a při křížení a souběhu potrubí.

Konečný návrh úprav vytápění bude proveden zhotovitelem novým posouzením dle konkrétních údajů stávajícího stavu a požadavků dodaného technologického zařízení a navrhovaných zařízení vlastních systémů vytápění popř. VZT.

    - M+R vytápěcích soustav

V souladu s úpravami systému VZT a vytápění dojde k příslušné úpravě i M+R těchto soustav. Na základě požadavků Systému kontroly řízení (SKŘ) technologie systém MaR ovládá provoz vzduchotechnického zařízení tak, aby ve větraném prostoru byly dodrženy žádané hodnoty teploty a přetlaku. Součástí MaR je i silové připojení ovládaných vzduchotechnických zařízení, tj. přívodních ventilátorů a signalizace provozních a poruchových stavů.

    - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění a ochrana proti blesku

Použité právní předpisy a normy

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Změna Z1, Z2	Elektrické instalace nízkého napětí.

Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti –

Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2

Změna Z1	Elektrické instalace nízkého napětí

Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí

Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3		Elektrické instalace nízkého napětí

Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-45	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3

Změna Z1		Elektrické instalace nízkého napětí

Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Opr. 1, Změna Z1, Z2	Elektrické instalace nízkého napětí

Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

Změna Z1	Elektrické instalace nízkého napětí

Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí

Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2

Změna Z1	Elektrické instalace nízkého napětí

Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

Opr. 1, Změna Z1	Elektrické instalace nízkého napětí

Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-729

Změna Z1	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN EN 50110-1 ed. 3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních –

Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50110-2 ed. 2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních –

Část 2: Národní dodatky

ČSN EN 61140 ed. 3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem –

Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN EN 62305-1 ed. 	Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed. 2

Změna Z1 	Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotná škoda na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62305-4 ed. 2

Opr. 1 	Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12464-2	Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory

ČSN 33 2130 ed. 3

Změna 1	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 1838	Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN 34 1610

Změna Z1	Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN 38 1754

Změna a	Dimenzování elektrického zařízení podle účinků zkratových proudů

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 60529

Změna A2, Opr.1	Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

Zákon č. 22/1997 Sb

V platném znění	Zákon o technických požadavcích na výrobky

Zákon 458/2000 Sb

V platném znění	Zákon o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

NV 361/2007 Sb.

V platném znění	Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vyhl. 23/2008 Sb.

V platném znění	Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhl. 268/2009 Sb.

V platném znění	Vyhláška o technických požadavcích na stavby

a ostatní související technické normativní a právní předpisy včetně právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně technických norem.

Umělé osvětlení

Stavební objekt je vybaven umělým osvětlením. V rámci úprav objektu bude provedena oprava tohoto umělého osvětlení. Nevyhovující svítidla budou demontována a budou nahrazena novými svítidly. Pro náhradu stávajícího osvětlení budou přednostně použita svítidla s LED zdroji.

Oprava osvětlení se týká nově vyčleněných prostor a okolních přidružených prostor hlavního výrobního bloku, vyjma prostoru II.NP. Nové osvětlení bude respektovat stavební úpravy a úpravy technologie.

Nouzové osvětlení únikových cest

Stavební objekt je vybaven nouzovým osvětlením únikových cest. V rámci rekonstrukce objektu bude stávající osvětlení demontováno. Nové nouzové osvětlení únikových cest bude instalováno v rozsahu dle požadavků „Požárně bezpečnostního řešení stavby“ v souladu s ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení.

Horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty do šířky 2 m nesmí být menší než 1 lx a středový pás, široký alespoň polovinu šíře cesty, musí být osvětlen minimálně na 50 % této hodnoty.

Zdůrazněná místa, kde se rozmisťuje osvětlovací zařízení:

a) v blízkosti každých dveří určených pro nouzový východ,

b) v blízkosti schodiště tak, aby každé schodišťové rameno bylo osvětleno přímým světlem;

c) v blízkosti každé jiné změny úrovně,

d) bezpečnostní značky únikové cesty s vnějším osvětlením, směrové značky únikové cesty a jiné bezpečnostní značky vyžadující osvětlení v nouzových situacích,

e) na každé změně směru,

f) na každém křížení chodeb,

g) v blízkosti každého konečného východu a vně budovy až k bezpečnému prostoru,

h) v blízkosti každého místa první pomoci tak, že vertikální osvětlenost na skřínce první pomoci musí být 5 lx,

i) v blízkosti každého hasicího prostředku a tlačítkového požárního hlásiče tak, že vertikální

osvětlenost na požárním hlásiči, hasicím prostředku a na panelu musí být 5 lx,

j) v blízkosti únikového zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

k) v blízkosti úkrytů a hlásičů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace včetně

oboustranného komunikačního zařízení v úkrytech, na toaletách a tlačítkových požárních hlásičů pro tyto osoby.

Minimální doba svícení nouzového únikového osvětlení přípustná pro únikové účely musí být 1 hodina.

Počty svítidel a jejich rozmístění v dotčených prostorech bude stanoveno světelně technickým výpočtem v dalším stupni projektu na základě použití konkrétních typů svítidel.

Pro napájení svítidel nouzového osvětlení únikových cest bude použit centrální bateriový systém, rozvody napájení svítidel nouzového osvětlení budou navrženy a realizovány v provedení se zachováním funkčnosti při požáru.

Zásuvkové rozvody

Stavební objekt je vybaven zásuvkovými rozvody. V rámci úprav objektu budou provedeny případné opravy  těchto rozvodů. Případné nevyhovující zásuvky a zásuvkové skříně budou demontovány a budou nahrazeny novými.

Uzemňovací soustava objektu

Stavební objekt je vybaven stávajícím základovým zemničem vodivě spojeným s uzemňovací soustavou stávajících sousedních objektů a uzemňovací soustavu areálu.

Uzemnění je navrženo dle souboru norem ČSN EN 62305ed.2.a ČSN 33 2000-5-54.ed.3 Objekt je zařazen do třídly LPSIII-IV. Hromosvodná soustava objektu bude řešena jako mřížová s velikosti ok min 10x10m a svody hromosvodu ve vzdálenostech 10m+-20%.

Pro uzemňovací soustavu je navržena uzemňovací soustava typu B tvořena základovým zemničem doplněným na mřížovou uzemňovací soustavu (s oky <10x10m) s propojením armování základové desky. Takto vytvořená základová zemnící soustava je doplněna obvodovým zemničem s propojením se stávající uzemňovací síťí celého areálu.

K základovému uzemnění je připojeno přes zemnící pásky FeZn30x4mm armování pilotů. V dle výkresů určených místech jsou vyvedeny příslušné vodiče pro uzemňovací přípojnice technologie a pro hromosvodné svody. Propojení s armováním je řešeno pomocí doplňujících příčných vodičů FeZn30x4mm, v místech nad základovými pasy paralelními páskami – viz principiální řešení propojů a uložení zemnících prvků uvedené na výkresech.

Přechody beton/zem, zem/vzduch a spoje v zemi je nutno důsledně ošetřit proti korozi pasivní ochranou v délkách dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 v obou prostředích, provedenou litou pryskyřicí, smršťovací plastovou hadicí nebo jiným odpovídajícím způsobem podle standardu dodavatele zemnící sítě ve smyslu platných technických předpisů, případně použít izolovaných FeZn prvků či nerezových přechodových tyčí, pásku, nebo drátu. Mezi přechody dilatujících hmot je nutno vytvořit dilatační meandr. Pro potřeby technologie a možnost pospojování jsou umístěny evipotenciální přípojnice ve výšce cca 50cm nad č.p. v provedení Cu. Na tyto přípojnice se rovněž připojí  PE rozváděče, dále svodiče přepětí a dále se propojí veškeré vodivé části jako kabelová lávka, žebříky plošiny,  atd. Vnější části pak budou pospojeny k hromosvodu.

Ochrana před bleskem

V rámci rekonstrukce objektu bude provedena oprava stávající jímací soustavy a svodů hromosvodu. Na nových plochách střech bude vytvořena nová jímací soustava propojená se stávajícími upravenými částmi (úpravy v důsledku odbourání částí HVB).

Svody hromosvodu jsou připojeny na stávající uzemňovací soustavu objektu.

Vnější systém ochrany před bleskem LPS je navržena dle souboru norem ČSN EN 62305ed.2. Předpokládá se, že prostory s nebezpečím výbuchu jsou pro výpočet zanedbatelné a výpočet rizik byl proveden bez uvažování prostředí s nebezpečím výbuchu. Výpočtem řízení rizika je objekt zařazen do třídy LPSIII-IV.

Hromosvodná soustava objektu bude řešena jako mřížová s velikosti ok min 10x10m doplněná jímacími tyčemi, svody hromosvodu jsou dle normy ve vzdálenostech max.10m+-20%. Jímací soustava byla prověřena použitím metody valící se koule.

Sousední ocelové komíny jsou nedílnou součástí návrhu hromosvodné soustavy a předpokládá se, že Jejich LPS je řešen rovněž v souladu se souborem norem ČSN EN 62305 ed.2. Svody LPS  SO01 jsou řešeny jako povrchové na držácích FeZn drátem D8mm s klasickou ochrannou trubkou a zkušební svorkou pro propojení s uzemňovací soustavou spojovací vařené třmeny prefabrikovaných panelů jsou připojeny v horní i dolní části k hromosvodné soustavě.

Vnitřní systém ochrany je řešen ekvipotenciálním pospojováním.

Ochrana před LEMP

Základní ochranná opatření před LEMP zahrnují:

•	Uzemnění a pospojování,

•	Magnetické stínění vedení, budov a místností a volba trasy vedení

•	Koordinovaný SPD,

Základní ochrana je řešena uzemněním a ekvipotenciálním pospojováním, čímž je docilováno minimalizování rozdílu potenciálů a snižuje magnetické pole.

Dalším prvkem jsou kabelové trasy uložené v drátěných žlabech, které jsou pospojované a uzemňené na EP.Kabelové trasy jsou navrženy tak, aby nevytvářely uzavřené smyčky, ve kterých by se mohlo indukovat vnitřní rázové vlny.

V neposlední řadě je ochrana tvořena koordinovanou SPD – tvořenou prvky proti přepětí.

Pro ochranu elektrických zařízení uvnitř objektu před účinky atmosférického a provozního přepětí jsou navrženy výrobky firmy, které splňují normu ČSN 330420 a podmínky ČSN EN62305-3,4ed.2 pro ochranu zařízení před účinky přepětí.

Pro zajištění správné funkce ochran proti přepětí je nutno vždy po půl roce nebo po každé větší bouřce provést kontrolu ochran a při poruše, která je signalizována, provést jejich případnou výměnu.

Protipožární opatření

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi budou protipožárně utěsněny ucpávkami podle požadavků dokumentace požárně bezpečnostního řešení.

Během výstavby a montáže budou ze strany dodavatele elektroinstalace zajištěna všechna opatření, související s elektromontážními pracemi předepsaná v dokumentaci požárně bezpečnostního řešení.

    - Elektronická komunikace

Obecné zásady řešení slaboproudých instalací

Předmětem projektové dokumentace slaboproudých instalací je řešení elektrické požární signalizace EPS, závodního rozhlasu, jednotného času, telefonního rozvodu, strukturované kabeláže , optické sítě a kamerového systému. Systém instalací a zařízení bude sladěn se zařízením z SO 01 a SO 02 Popřípadě i SO 04 a 5, případně i s příslušnými IO (ostraha ,ovládání závory apod), vhodným doplněním a rozšířením.

EPS

Prostor ponechaných částí původního olejového HVB (redukované prostory demolicemi viz SO 06), bude vhodně zahrnut do systému ve smyslu rozšíření a návaznosti na popis v SO 01)

Areálový rozhlas a jednotný čas

Vzhledem k tomu, že objekt zahrnuje stávající prostory, budou stávající rozvody vhodně doplněny, rozšířeny novými rozvody napojenými na stávající, které zřejmě po dohodě s provozem budou do určité míry rekonstruovány. Předpokládá se osazení rozhlasem a hodinami nad vnějšími vstupy do jednotlivých prostor (vstupní vrata, vstupní dveře a roh přístupových dveří do sousedních prostor).

Kamerový systém CCTV a Univerzální kabelový system (struktur. kabeláž ICT)

Do jednotlivých provozů se předpokládá umístění nových kamer dle pokynů provozu. Barevné IP kamery budou v provedení exteriérové antivandal s IR přísvitem. Kamery budou připojeny v rozvaděči kamerového systému.

EZS plynu a detekce CO

Tato část je řešena v PS ASŘTP.

  - Zemní práce

Výkopové práce budou realizovány v nutném rozsahu, odpovídajícím daným konstrukcím a v souladu se zásadami bezpečnosti, ochranou zdraví a s ohledem na geologické poměry.

Součástí zemních prací jsou i podsypy a obsypy nových základových konstrukcí. Výkopové práce budou provedeny tak, aby minimalizovaly svým rozsahem zásah do stávajících funkčních základových anebo podzemních konstrukcí. Zpětné zásypy okolo nových základových konstrukcí budou zasypány vykopanou zeminou hutněnou po vrstvách na min. Edef,2 = 30MPa.

Před zahájením výkopových prací bude nutné ze strany provozovatel vytyčit všechny inženýrské sítě v zájmové/dotčené oblasti. Při výkopových pracích se musí dbát zvýšené opatrnosti, při jakémkoli, nálezu neidentifikovaného kabelu, potrubí, nebo bet. konstrukce je nutno informovat zástupce TTa.

Přebytečná zemina z výkopů spodní stavby bude odvezena na skládku, v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady, nebo zahrnuta do mezideponie dle možností TTa.

  - Požárně bezpečnostní řešení

Zhodnocení PO a návrh požárně bezpečnostního řečení SO jako celku je pojednáno v samostatné technické zprávě (TZ PBŘ).

- Závěr, BOZP A PO

Při stavebních pracích je třeba dodržovat ČSN EN-292-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování a dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Montáž potrubí může provádět jen firma k této práci oprávněná. Hlavní zhotovitel a jeho subdodavatelé se budou před zahájením prací a dále 1x týdně vzájemně informovat o pracovních rizicích při provádění vlastních prací. Pokud se na stavbě v rámci činnosti hlavního zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vyskytne jiná fyzická osoba, provádějící jakoukoli práci, je nutno postupovat podle §17 zákona č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek BOZP.

Povinností investora stavby je podle zákona č. 309/2006 Sb. zajistit pro fázi realizace stavby zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jmenovat Koordinátora BOZP.

Z hlediska PO musí dále dodavatel dodržovat podmínky z.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci) v platném znění a vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Povolení k práci s otevřeným ohněm bude vystavováno způsobem předepsaným platnými předpisy teplárny a aplikováno s respektováním stanovených podmínek. Následný požární dozor po ukončení denních paličských prací bude zajišťován pravidelně dodavatelem po celou požadovanou dobu. V případě potřeby bude povolána i asistence hasičského sboru. Je nutné brát na zřetel skutečnost, že jde i o prostory uhelné kotelny a sousední prostory uhelné kotelny, kde je možný výskyt uhelného prachu a dalších hořlavých látek.

Z hlediska požární ochrany je stavba všeobecně pojednána v STZ (část B PD) a podrobněji v rámci jednotlivých příslušných objektů, v samostatné části dokumentace (viz část D1.x.3 PD).

Práce prováděné v ochranných pásmech je nutné podrobit požadavkům majitele nebo provozovatele zařízení a příslušné legislativě řešící zvláště problematiku BOZP a PO.

Před započetím jakýchkoliv zemních prací je nutné dotčený a zájmový prostor opětovně prověřit ohledně podzemních zařízení a případně je přesně vytýčit. Průběhy budou ověřovány ručně kopanými sondami. Zemní a výkopové práce, prováděné v těsné blízkosti provozovaných elektrických podzemních zařízení, je nutné realizovat výhradně ručně. Práci se strojním vybavením je nutné přizpůsobit platným bezpečnostním předpisům a vyhláškám, zvláště v blízkosti elektrických zařízení pod napětím.

Při případných odstraňovacích a bouracích pracích na stávajících konstrukcích nebude použito trhavin. Práce musí být prováděny, tak aby nebyla ohrožena stabilita vlastní stavby nebo jiných staveb v těsném okolí a provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu bouracích prací, dle předem stanoveného podrobného technologického postupu, který zohlední průzkumem zjištěný skutečný stav stavby, zpracovaného způsobilým dodavatelem stavby v souladu s vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., 268/2009 Sb. (v platném znění) a všech dalších souvisejících i pozdějších změnových zákonů, vyhlášek či prováděcích předpisů.

Dokumentace je zpracována v dohodnutém stupni a rozsahu, ve smyslu požadavků daných zadáním a zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a ve smyslu všech dalších platných prováděcích, souvisejících, doplňujících a pozměňujících vyhlášek (zvláště vyhl. č. 268/2009 Sb., č.269/2009 Sb., č. 498-501/2006 Sb., č. 503/2006 Sb. v platném znění).

Dokumentace je zpracována pro potřeby umožňující přípravu a vlastní realizaci stavby.

Technické řešení stavby a následně dodavatel stavby zajistí odstraněni odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. nebo dalších souvisejících zákonů a vyhlášek a zajistí dodržení vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. (popř. obdobných místních městských vyhlášek) pro realizaci staveb na území obce-města (zejména s ohledem na čistotu a nakládání s odpady).

Dodavatel zajistí dokumentaci o způsobu odvozu, odstranění a nakládání s odpady.

Zvolené materiály použité při návrhu stavebních konstrukcí i technologických zařízení, popř. při úpravě jejich povrchů, musí vyhovovat zásadám BOZP a PO, zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky se všemi platnými souvisejícími a pozdějšími zákony, nařízeními vlády, výnosy a prováděcími vyhláškami. Dodavatel je povinen doložit certifikační doklady a prohlášení o shodě k jednotlivým materiálům a dílčím dodávkám. Při provádění stavby je nutné dodržovat předepsané technologické postupy a doporučení k aplikacím od výrobců použitých materiálů a výrobků. Totéž platí i pro ostatní technologické postupy, standardy a zásady provádění a montáží, které jsou dané pro jednotlivé konkrétní stavební činnosti nebo technologické dodávky.