H&D Engineering spol. s r. o.

Michelská 792/2

140 00  PRAHA 4

ČESKÁ  REPUBLIKA

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748, Planá n. Lužnicí, 391 02

Plynofikace Teplárny Tábor

Část D1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu (SO nebo IO)

D1.1	SO 01-Objekt kotelny – K10, K11

(Úpravy ve stávající budově CHÚV)

D1.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva

Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: dur a stavební povolení:.dsp)

PRAHA, říjen 2021																		SADA Č.

č. zak.: DD02																				č. přílohy: a.1

a.č.:DD02UHO30A301																revize: 0

OBSAH:

1.	Výchozí parametry a zadávací údaje	3

2.	Použité podklady	3

3.	Popis stavby	4

4.	Rozdělení na požární úseky	5

5.	Stavební konstrukce a jejich požární odolnost	6

6.	Únikové cesty	8

7.	Odstupové vzdálenosti	8

8.	Přístupové komunikace a zásahové cesty	9

9.	Přenosné hasicí přístroje	9

10.	Zabezpečení požární vodou	9

11.	Požárně bezpečnostní zařízení	10

11.1.	Elektrická požární signalizace (EPS) a detekce plynu	10

11.2.	Stabilní hasicí zařízení  (SHZ)	12

12.	Technická zařízení stavby	12

12.1.	Elektroinstalace	12

12.2.	Osvětlení	13

12.3.	Větrání - Vytápění	13

12.4.	Provozy se zemním plynem	13

13.	Požárně bezpečnostní tabulky	14

14.	Výpočtová část	15

Vypracoval:	František Absolon

Kontroloval:	Ing. Zdeněk Červený

Schválil:	  		Ing. Tomáš Hauba

Skartační znak:	S/5

- Výchozí parametry a zadávací údaje

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno ve smyslu soustředění problematiky PO do samostatné části projektové dokumentace. V postupu přípravy a procesu výstavby bude dokumentace dále postupně modifikována, rozpracovávána a konkretizována pro potřeby příslušných kroků v procesu další legalizace a realizace záměru nové výstavby tohoto výrobního bloku.

Upřesňující podmínky a případné úpravy stavby, které vyplynou z konečného požárně bezpečnostního řešení ovlivněného konečným provedením, vybraným zařízením nebo materiálovou bází, budou v realizační dokumentaci akceptovány.

- Použité podklady

Doměření a ověření stávajícího stavu na místě

Konzultace se zadavatelem a provozem

Technické konzultace s výrobci zařízení,

Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

Základní mapa závodu M 1:500 a poskytnuté části technické dokumentace

- jednotlivých stávajících objektů a zařízení z předešlých realizačních dokumentů

- Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

- Podklady Provozovatele zdroje C – Energy s.r.o – zadávací poptávková dokumentace

- Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců hlavních technologií výrobců parních kotlů

Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení Teplárna Tábor (IPPC) KU Jihočeského Kraje

-	Archivní projektové dokumentace Teplárny Tábor

-	Požárně bezpečnostní řešení zpracované 2018

-	Podklady z platné územně plánovací dokumentace města Tábor

-	Dokument „ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA TÁBOR“

-	Podklady provozovatele technologií pro odběr páry a pro vracení kondenzátu ve firmě Tapa, zpracované Ing. Janem Špinglem 14.5.2021 v dokumentu Tapa Tábor – tepelná bilance

- dokumentace stávajícího stavu předešlých investičních záměrů ekologizace Teplárny

Příslušné normy a předpisy v platném znění

Základní použité předpisy a normy

Při zajišťování požární bezpečnosti bude plněn zákon č.133/1985 Sb. v plném znění,  vyhláška  č. 246/2001 Sb,  vyhláška  č. 23/2008 Sb., vyhláška 268/2011 Sb., NV 23/2003 Sb., NV 406 /2004 Sb. a  budou dodržovány níže uvedené a s nimi související normy a předpisy:

ČSN 73 0804  Výrobní objekty

ČSN 73 0802  Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 Změny staveb

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduch. zařízením

ČSN 73 0873   Zásobování požární vodou

ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny

ČSN 73 0821  Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818  Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0875  Stanovení podmínek pro navrhování EPS

ČSN 73 5120  Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším

ČSN 07 0703  Kotelny se zařízením na plynná paliva

ČSN ISO 3864-1 (01 8011)  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní  značky

ČSN 33 2000 - 1 Elektrické instalace nízkého napětí - 	Část 1: Základní hlediska, 									stanovení základních charakteristik, definice

ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných 							prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - 	Část 5-51: Výběr a stavba 								elektrických zařízení -  Všeobecné předpisy

ČSN EN 15001-1(2) (38 6420)  Zásobování plynem

TPG 811 01  Stabilní plynové motory

ČSN EN 12186 (38 6417) Zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod 							plynu

Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Projektová dokumentace je zpracována v počítačové podobě - výkresová část dokumentace programem AUTOCAD, texty programem MS Word, Excel.

Veškeré požadavky a podmínky na provedení stavby, dané legislativní procedurou pro realizaci stavby (proběhlou do doby zpracování dokumentů společné dokumentace), byly akceptovány a zahrnuty do technického řešení stavby.

- Popis stavby

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pro rekonstruovaný prostor v části bývalé CHÚV. Prostor bude využit jako kotelna pro dva plynové kotle, každý o výkonu 1,3 MW.

Kotelna se řadí do II. Kategorie podle ČSN 07 0703.

Stávající objekt byl projektován před rokem 1969.

Objekt je situována do areálu Teplárny Tábor. Areál je kompletně oplocen a zajištěn ostrahou.

Objekt je zakomponován do komplexu stávajícího průmyslového areálu energetického výrobního celku Teplárny. Změny objektu jsou podřízeny instalované technologii.

Vedle budovy CHÚV bude přistavěn nový přízemní objekt kam bude instalován plynový motor PM7 o elektrickém výkonu 11500 kW, který bude spolu s dalšími doplňkovými zařízeními náhradním zdrojem za současně rušené zdroje stávajícího výrobního bloku (uhelný kotel K1.7, dehtové kotle K1.4 a K1.5 a související TG1 a TG2).

V budově CHÚV budou upraveny další prostory pro potřeby provozu plynového motoru. Jedná se o olejové hospodářství ( čerpadla a nádrž o obsahu 8 m3), rozvodnu, transformátor, místnost pro stabilní hasicí zařízení a kompresorovou stanici. Pro tyto provozy bude zpracováno samostatné PBŘ.

Plynové hospodářství kotlů a HUP bude umístěno venku pod přístřeškem u jihovýchodní štítové stěny kotelny.

Kotelna vznikne postavením příčky, která rozdělí bývalou místnost CHÚV. V místnosti budou upraveny základy pro nové kotle. Některé stávající kanály budou využity pro nové zařízení, nevyužitelné kanály budou vyplněny do úrovně podlahy. Pro potrubí odpadní vody bude vytvořen shora přístupný kanál 500/300 mm. Pro kabely budou sloužit kanály 200/200 mm. Kanály budou zakryty rýhovaným plechem.

Stávající jímka bude zachována a bude používána pro vychlazování. Stávající nosné a požárně dělící konstrukce nebudou měněny.

Objekt není podsklepen.

Spaliny z kotlů budou odváděny cca 30 m vysokým komínem, umístěným před budovou.

Budova byla projektována před platností norem ČSN 73 08xx (před rokem 1969).

Změny které v budově budou prováděny mohou být posouzeny podle ČSN 73 0834. Úpravy patří do změn staveb skupiny II.

Půdorysné rozměry nově vzniklé kotelny – 15,4 x 18,5 m, světlá výška kotelny je 6 m. Požární výška = 0

Zařízení kotelny bude ovládáno z dozorny v Plané n. Lužnicí nebo ze stávající dozorny ve stávajícím objektu CHÚV.

Obsluha přímo u zařízení kotlů bude přítomna pouze při seřizování, opravách a podobných činnostech na kotlích.

- Rozdělení na požární úseky

N 01.01-II   Kotelna (místnosti 101)

Místnosti  tvoří samostatný požární úsek zařazený do II. SPB (stupeň požární bezpečnosti)

Půdorysná plocha – 264 m2

pn = 15 kg/m2  podle  ČSN 73 0802.

Taue = 20,28   min

Smax = 4557,69

Požární úsek nepřekračuje povolené rozměry.

Viz. Výpočtová část

- Stavební konstrukce a jejich požární odolnost

Nosné stavební a požárně dělící konstrukce jsou navrženy z nehořlavých materiálů (DP1) a s odpovídající požární odolností.

Kotelna  - II. SPB

Základové konstrukce, technologické kanály - železobeton

Kanály uvnitř kotelny budou zakryty rýhovaným plechem.

Prostupy z kabelového kanálu do sousední místnosti musí vykazovat požární odolnost EI 60.

Nosná konstrukce budovy – železobetonový skelet (sloupy 400 x 400 mm) – sloupy mají pož. odolnost  90 minut při krytí výztuže 53 mm. Požadovaná požární odolnost  R30

Obvodové stěny stávající a nové - omítnuté plynosilikátové a cihelné zdivo silné 250 a 450 mm - mají pož. odolnost minimálně 180 minut Požadovaná požární odolnost  EW 30 DP1

Dělící stěny stávající a nové - omítnuté plynosilikátové cihelné zdivo silné 250 mm – stěny mají pož. odolnost 180 minut  Maximální požadovaná požární odolnost  EI 60 DP1

Podle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

Strop kotelny je částečně tvořen žebírkovými panely (silnými 80 mm), nesenými železobetonovou konstrukcí a železobetonovou deskou silnou 150 mm.

Podle článku 5.5.7 ČSN 73 0834 má stropní konstrukce požární odolnost minimálně REI 45 DP1 - požadovaná požární odolnost je REI 30 DP1.

Střešní plášť tvoří žebírkové panely a izolace, požární odolnost  není požadována

Požární uzávěry mezi kotelnou a sousedními prostory.

Požadovaná požární odolnost je EW 30 DP1 C2

Sousední prostory jsou uvažovány ve III. SPB podle článku 5.1.5 ČSN 73 0834.

Dveře vedoucí do venkovního prostoru nemusí vykazovat požární odolnost ale musí být nehořlavé konstrukce (DP1) a být opatřeny samozavíračem.

Vrata musí být také konstrukce DP1

Přístřešek pro plynové hospodářství tvoří stříška kotvená na stěnu kotelny. Nosná konstrukce je ocelová s krytinou z trapézového plechu. Konstrukce je bez požární odolnosti.

Komín bude ocelový, požární odolnost není požadována.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy technologických zařízení, kabelů a jiných zařízení požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny. Utěsněný prostup bude vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupuje.

Prostupy z kotelny do místnosti olejového hospodářství musí vykazovat požární odolnost EI 60.

Prostupy z kabelového kanálu do sousedních prostorů musí vykazovat požární odolnost EI 60.

Ostatní okolní stávající prostory, jsou uvažovány ve III. SPB, a proto prostupy z kotelny musí vykazovat požární odolnost EI 45.

Prostupy budou utěsněny certifikovanými ucpávkami z hmot třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B.

Potrubní rozvody sloužící rozvodu nehořlavých látek mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi do sousedních úseků. Pokud mají světlý průřez větší než 40 000 mm2, musí být potrubí včetně izolace z výrobků třídy reakce na oheň A1 až B a stýkat se s požárně dělící konstrukcí (čl. 12.2.2.2 ČSN 73 0804).

Potrubní rozvody sloužící rozvodu hořlavých látek včetně nosných konstrukcí, musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1. Tyto rozvody se nesmí ani při působení teploty 500 °C porušit.

Potrubní rozvody sloužící rozvodu hořlavých látek mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi do sousedních úseků při světlém průřezu:

a) do 15 000 mm2, bez dalších opatření.

b) větším než 15 000 mm2, nejvýše 35 000 mm2, jsou-li vybaveny ručně nebo samočinně

ovládaným uzávěrem, nebo

c) větším než 35 000 mm2, jsou-li vybaveny uzávěrem, který se samočinně uzavře, jakmile teplota prostředí ve vzdálenosti 300 mm od líce prostupu dosáhne 80 °C nebo se zvýší o 70 °C oproti ustálené teplotě prostředí. Uzávěr musí být ovladatelný také ručně. Samočinný uzávěr může reagovat i na jiné kritické jevy např. výskyt plynů a par. Uzávěry se umisťují před prostupem a musí být trvale bezpečně přístupné a ovladatelné (čl. 12.2.2.5  ČSN 73 0804).

Musí být bráněno šíření požáru hmotou potrubí a vnitřním prostorem potrubí nebo jiného prostupujícího zařízení.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisícími s prostupy v ČSN 73 08xx.

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, článek 7.5.8), nebo

b) dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

– EI v požárně dělicích konstrukcích EI nebo REI a nebo

– E v požárně dělicích konstrukcích EW nebo REW.

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Všechny VZT rozvody budou svým provedením odpovídat požadavkům ČSN 73 0872.

V objektech navržené konstrukce mají požární odolnost vyšší nebo požadovanou.

Nosné a požárně dělící konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0804.

- Únikové cesty

Únikové cesty z objektů budou umožňovat bezpečnou evakuaci osob ven na volné prostranství.

V kotelně nejsou trvalá pracovní místa. Zařízení kotelny bude ovládáno z dozorny v Plané n. Lužnicí nebo ze stávající dozorny ve stávajícím objektu.. Kontroly budou prováděny pochůzkovým způsobem.

Vzhledem k charakteru předmětného objektu a provozu, není uvažováno s přístupem ani užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Popis únikových cest z kotelny:

Z požárního úseku je únik zajištěn nechráněnými únikovými cestami.

Z místnosti kotelny vedou po rovině dvě únikové cesty na volné prostranství. Délka nejdelší únikové cesty nepřekračuje 22 m. Třetí cesta vede přes sousední místnost (částečně chráněná úniková cesta dlouhá 7 m). Východy jsou umístěné v protilehlých stěnách místnosti.

Navrhovaná šířka dveří na únikových cestách je 0,9 m.

Na východní straně kotelny jsou vrata o rozměrech 5000/4500 mm.

Šířky únikových cest jsou uvažovány 0,8 m.

Šířky i délky únikových cest splňují požadavky norem.

viz. výpočtová část

- Odstupové vzdálenosti

Objekty jsou navrženy tak aby vzájemně neohrožovaly sousední objekty stávající i nové a nebyly ohrožovány požárně nebezpečnými prostory stávajících objektů.

Vypočtený požárně nebezpečný prostor požárního úseku kotelny od vrat a otvorů s luxferami je 6,23 m. Požárně nebezpečný prostor kotelny zasahuje na sousední pozemek cca 0,8 m.

Požárně nebezpečný prostor od vstupních dveří je 1,2 m.

Sousední stávající budova je vzdálena od kotelny 10,5 m.

V případě, že v průběhu následných projektových prací dojde ke zvětšení požárně otevřených ploch (dveří, žaluzií apod.) budou odpovídajícím způsobem upraveny odstupové vzdálenosti.

Viz. výpočtová část.

- Přístupové komunikace a zásahové cesty

Přístupové komunikace v areálu budou využity stávající. K objektu kotelny vede stávající zpevněná komunikace, která bude zachována, její šířka je cca 4 m. Přístup k budově je ze dvou stran. Tyto komunikace, vzhledem k jejich velikosti a minimálnímu sklonu mohou sloužit i jako nástupové plochy pro požární techniku.

Na střechu kotelny je přístup ze sousedních střech pomocí stávajících žebříků, které překonávají rozdílné výšky mezi střechami. Na sousední střechu kotelny je přístup stávajícím vnitřním schodištěm.

- Přenosné hasicí přístroje

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

Kotelna

| Počet | Typ | Počet hasících jednotek | Hasící schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | PG10 | 10 | 34A,183B |
| 2 | S6 | 3 | 55B |

- Zabezpečení požární vodou

Do areálu je požární voda přiváděna ze dvou nezávislých zdrojů. V areálu jsou venkovní potrubní rozvody požární vody DN 200 a DN 100. Požární vodovody jsou napájeny z veřejné sítě.

Rozvody požární vody jsou pravidelně revidovány.

Zdrojem požární vody pro hašení v kotelně (v objektu CHÚV), může být stávající požární vodovod DN 100, vedoucí v těsné blízkosti.

Na venkovním rozvodu jsou instalovány podzemní venkovní hydranty umožňující zásah i v nově upravovaných objektech. Nejbližší venkovní hydrant je 9,5 m od budovy kotelny.

Podle ČSN 73 0873 musí potrubí pro zásobování vnějšího požárního vodovodu mít minimální průměr DN 100 a zajistit odběr Q = 6 l/s (uvažovány rozměry kotelny).

Podle informací pracovníků teplárny má požární vodovod  DN 200 v areálu vydatnost

1620 l/min  = 27 l/s při tlaku 0,6 MPa.

Druhý vodovod má tlak 0,35 MPa. V objektu je stávající zvyšovací čerpací stanice, umožňující v případě potřeby zvýšit tlak na cca 0,7 MPa.

Voda musí být dodávána po dobu 30 minut.

Do místnosti kotelny je navržen vnitřní rozvod požární vody napájený ze stávajícího venkovního požárního vodovodu.

Vnitřní požární rozvod navrhujeme vybavit jedním hydrantovým systémem s tvarově stálou hadicí (délka hadice 30m) o jmenovité světlosti 25 mm.

Požadovaný hydrodynamický tlak u nejnepříznivěji umístěného ventilu vnitřních odběrních míst musí být alespoň 0,2 MPa.

U nejnepříznivěji umístěného ventilu vnějších odběrních míst má být statický přetlak alespoň 0,2MPa.

Nová čerpací stanice požární vody není navrhována.

- Požárně bezpečnostní zařízení

Ve stávajícím objektu CHÚV je instalován systém EPS, který bude po instalaci nového, moderního zařízení, demontován.

Objekty kotelny a strojovna motoru budou vybaveny detekcí úniku plynu a detekcí CO.

  - Elektrická požární signalizace (EPS) a detekce plynu

V areálu je využíván stávající systém EPS. Tento systém bude nahrazen.

Projekt rozšíření a návrh nové EPS bude zpracován podle ČSN 34 2710.

Do níže uvedených prostorů navrhujeme instalovat automatickou požární signalizaci:

Kotelna (místnost 101)

Strojovna (sousední budova)

Místnost SHZ (místnost 104)

Olejové hospodářství  (místnost 108)

Kobky transformátorů

Kompresorovna

Elektrorozvodny, kabelové prostory

Kanceláře

Laboratoř

Velín

Kuchyňka

Tlačítkové hlásiče EPS budou umístěny zvenku vedle východů z kotelny.

Čas T1 = 60 s

Čas T2 je předběžně nastaven na 5 minut (po zkušebním provozu může být tento čas upraven).

Typy automatických hlásičů budou určeny podle typu provozu.

Ústředna EPS musí být umístěna v provozu se stálou, minimálně dvoučlennou vyškolenou obsluhou, která v případě hlášení požáru provede příslušná opatření. Možné je umístění do velínu nebo do vrátnice.

Centrální požární ústředna EPS bude zajišťovat:

a) vyhodnocení poplachového signálu vysílaného požárním hlásičem

b) signalizaci požáru na panelu ústředny,

c) signalizaci podružného panel hasicího zařízení Pro motory

d) ovládání stabilního hasicího zařízení

e) aktivaci navazujících zařízení

Postup aktivace návazností na EPS:

Aktivace všech sirén v objektu (signál pro opuštění objektu)

Vypnutí větracích ventilátorů v celém objektu

Zavření přívodních vzduchových klapek v celém objektu

Vypnutí uzávěru plynu instalovaného před vstupem plynového potrubí do strojovny.

Detekce plynu

V kotelně budou instalována čidla pro zjišťování úniku zemního plynu a CO. Vyhodnocující plynová ústředna je umístěna do velínu se stálou obsluhou.

Na základě úrovně nebezpečnosti koncentrace zjištěného úniku budou provedena opatření zamezující výbuch nebo požár plynu (vyhlášení poplachu, spuštění větrání, uzavření přívodu plynu a pod.) . Podrobnější popis bezpečnostních opatření plynových zařízení je uveden v kapitole 12.4.

EPS i detekce plynu budou mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.

  - Stabilní hasicí zařízení  (SHZ)

Podle článku 7.2.7 ČSN 73 0804, nemusí být do objektu kotelny navrhováno stabilní hasicí zařízení.

- Technická zařízení stavby

  - Elektroinstalace

Elektroinstalační zařízení budou provedena ve všech prostorech objektu s ohledem na vnější vlivy, stanovené dle ČSN 332000-1, ČSN 33 2000-5-51 a s ohledem na vliv atmosférické elektřiny.

Protokol o vlivu prostředí je samostatným dokumentem, který je součástí všeobecných dokumentů.

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i po odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů vedené prostory a úseky bez požárního rizika, včetně chráněných  únikových cest, musí splňovat třídu funkčnosti P15-R a jsou  třídy reakce na oheň B2CA s1,d0

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů vedené prostory a požárními úseky s požárním rizikem mohou být volně vedeny pokud kabely a vodiče splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2CA s1,d0, nebo  budou chráněny omítkou s krytím alespoň 10 mm, protipožárními nástřiky,  popř. deskovými nehořlavými materiály (A1 nebo A2) tloušťky minimálně 10 mm. Požadovaná požární odolnost těchto ochran bude minimálně EI 30 D1.

Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických zařízení zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb budou navrženy podle přílohy č.2 vyhlášky 23/2008 Sb aktualizované

Kabely a vodiče funkční při požáru budou uloženy a upevněny na konstrukci s třídou požární  odolnosti R, která zajistí stabilitu kabelového rozvodu nejméně podobu jejich požadované požární odolnosti.

Elektrické rozvody sloužící protipožárnímu zabezpečení budou mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí musí být samočinné nebo zásahem obsluhy, která má signalizovánu případnou poruchu napájení.

Podle požadavků norem budou provedena opatření proti účinkům atmosférické elektřiny.

  - Osvětlení

Všechny nové a upravované prostory budou vybaveny elektrickým osvětlením.

Prostory pro ovládání stabilních hasicích zařízení, únikové cesty a prostory pro ovládání technologie budou vybaveny nouzovým osvětlením. Na únikových cestách budou na vhodných místech umístěna orientační světla

Nouzové osvětlení musí být funkční minimálně 60 minut.

Nouzové osvětlení bude napájeno ze dvou nezávislých zdrojů.

  - Větrání - Vytápění

Budova kotelny bude větrána podle požadavků TPG 908 02.

Ve strojovně motorů musí být vyměněn vzduch minimálně 0,5 x za hodinu za všech provozních podmínek.

Odvod přebytečného tepla, nezbytná výměna vzduchu, přívod spalovacího vzduchu pro kotle, bude zajišťovat nové zařízení vzduchotechniky. Přívod čerstvého vzduchu pro kotelnu a odvod otepleného vzduchu bude zajišťovat VZT zařízení při obvodové stěně, případně větrací hlavice na střeše. Všechny otvory pro sání i odvod vzduchu budou v případě potřeby opatřeny protihlukovými tlumiči.

Je navrženo větrací zařízení pro přirozené a nucené větrání, k zajištění přívodu spalovacího vzduchu a udržení vnitřní teploty v zimním i letním provozu.

Při letním provozu je navržen nucený přívod vzduchu axiálními ventilátory.

V zimním období nahradí tepelné ztráty horkovodní jednotky Sahara.

Ventilátory bude možné spustit také ručně pro případ odvětrání při úniku plynu.

Havarijní větrání není požadováno.

Vzduchotechnická zařízení budou sloužit pouze jednomu požárnímu úseku a nebudou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi. Protipožární klapky nejsou navrhovány.

Ventilační jednotky budou v případě požáru v budově vypnuty a větrací otvory uzavřeny aby nedošlo k rozšíření kouře do jiných prostorů. Vypnutí ventilátorů a uzavření větracích otvorů provede automaticky ústředna elektrické požární signalizace nebo obsluha na základě hlášení o požáru. Posloupnosti vypnutí ventilátorů a uzavření větracích otvorů jsou popsány v kapitole EPS a SHZ.

Ovládací prvky větrání budou označeny podle ČSN.

  - Provozy se zemním plynem

V kotelně bude požíván jako palivo zemní plyn. Potřebný tlak plynu je upravován v regulační stanici která je v samostatně stojící budově vzdálené cca 200 m. Hlavní uzávěr plynu a regulační zařízení pro kotelnu bude umístěno pod přístřeškem na stěně kotelny.

Prostory pod stropem (střechou) nesmí mít nevětrané prostory, kde by se mohl plyn shromažďovat. Prostupy potrubí a kabelů požárně dělícími stěnami do sousedních požárních úseků,  budou utěsněny požárně odolnými plynotěsnými ucpávkami.

Místnosti s plynovým zařízením budou vybaveny detekcí úniku plynu.

Vyhodnocující plynová ústředna je umístěna do velínu se stálou obsluhou.

Při dosažení koncentrace 10 % dolní meze výbušnosti musí být aktivována akustická a optická signalizace do místa pobytu obsluhy.

Při dosažení koncentrace 20 % dolní meze výbušnosti musí být aktivován samočinný uzávěr plynu. Plynová ústředna není závislá na ústředně EPS.

Vybavení plynových kotelen pro bezpečný provoz

přenosné hasicí přístroje CO2 s hasící schopností 55 B.

pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu spojů

lékárnička pro první pomoc

bateriová svítilna

detektor na oxid uhelnatý

analyzátor spalin

detektor na zjišťování přítomnosti plynného paliva

nosítka

- Požárně bezpečnostní tabulky

Všechny objekty budou vybaveny bezpečnostními tabulkami a značkami podle ČSN ISO 3864 např. zákazy vstupů, označení hlavních vypínačů elektřiny, hlavních uzávěrů plynu a vody, nebezpečí požáru, zákaz kouření, označení elektrozařízení, označení požárních zařízení a pod.

Zvláštní důraz bude kladen na zajištění bezpečné evakuace osob z objektu. V objektu budou rozmístěny tabulky na únikových cestách ukazující směry úniku a únikové východy.

Tabulkami budou opatřena elektrická zařízení s důležitými pokyny pro obsluhu v případě požáru.

Budou označeny ovládací prvky zařízení používaných při požáru např. nouzové zastavení stroje, ovladače větrání, hasicích zařízení apod.

Na zařízení obsahující hořlavé kapaliny budou uvedeny třídy nebezpečnosti těchto kapalin.

Potrubí budou barevně rozlišena podle druhu dopravovaných medií.

- Výpočtová část

Požární úsek dle ČSN 73 0804: Kotelna

Zadané údaje:

Počet užit. podl. v objektu	4	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	4	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	výr. objekt, sklad

Koef. k4	0,85	[-]

Koef. k7	2,50	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 5

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotelna Místnost 101 | 264,00 | 6,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 1,4 | 0,05 | 1 | 1 | /- | 1 | 0,00 | 15.10.c |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotelna Místnost 101 | 5 | 0 | 0 | 5 | - |

Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru t	91,39	[min]

Ekvivalentní doba požáru te	20,28	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Teplota v hořícím prostoru	466,68	[°C]

Plocha požárního úseku S	264,00	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	6,50	[m]

Průměrné požární zatížení ͞p	15,00	[kg.m-2]

Požární zatížení p	15,00	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	4 557,69	[m2]

Čas zakouření te	2,69	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	1,40	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	66,00	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	4 (přesně 3,84)

Počet hasicích jednotek	24

Zadáno hasicích jednotek	26

Třída požáru	A+B

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | PG10 | 10 | 34A,183B |
| 2 | S6 | 3 | 55B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=3 960,00).

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 10/0/0 | 1. úsek | rovina | 25,00 | 0,80 | 53,33 | 0,55 | 1,50 | 0,79 | 2,69 | ano |

Odstupy:

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0804

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. te [min] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotelna | stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 4,50 | 11,10 | 49,95 | 100,00 | 20,28 | 70,62 | 6,23 | 1,80 |
|  |  | 2. odstup | 2,00 | 0,90 | 1,80 | 100,00 | 20,28 | 70,62 | 1,20 | 0,50 |