H&D Engineering spol. s r. o.

Michelská 792/2

140 00  PRAHA 4

ČESKÁ  REPUBLIKA

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748, Planá n. Lužnicí, 391 02

Plynofikace Teplárny Tábor

Část D1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu (SO nebo IO)

D1.3	SO 03-Úpravy na stávajících využitelných budovách

– 07 Kotelna (SO704), 08 CHÚV, 27 TRAFO (SO712)

D1.3.3 – Požárně bezpečnostní řešení

D1.3.3 a.1 Technická zpráva

Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: dur a stavební povolení:.dsp)

PRAHA, říjen 2021																		SADA Č.

č. zak.: DD02																				č. přílohy: a.1

a.č.:DD02UMO30A301																revize: 0

OBSAH:

1.	Výchozí parametry a zadávací údaje	3

2.	Použité podklady	3

3.	Popis stavby	4

4.	Rozdělení na požární úseky	6

5.	Stavební konstrukce a jejich požární odolnost	7

6.	Únikové cesty	10

7.	Odstupové vzdálenosti	11

8.	Přístupové komunikace a zásahové cesty	11

9.	Přenosné hasicí přístroje	12

10.	Zabezpečení požární vodou	12

11.	Požárně bezpečnostní zařízení	13

11.1.	Elektrická požární signalizace (EPS) a detekce plynu	13

11.2.	Stabilní hasicí zařízení  (SHZ)	14

12.	Technická zařízení stavby	15

12.1.	Elektroinstalace	15

12.2.	Osvětlení	16

12.3.	Větrání - Vytápění	16

12.4.	Provoz s hořlavými kapalinami	17

13.	Požárně bezpečnostní tabulky	17

14.	Výpočtová část	17

Vypracoval:	František Absolon

Kontroloval:	Ing. Zdeněk Červený

Schválil:	Ing. Tomáš Hauba

Skartační znak:	S/5

- Výchozí parametry a zadávací údaje

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno ve smyslu soustředění problematiky PO do samostatné části projektové dokumentace. V postupu přípravy a procesu výstavby bude dokumentace dále postupně modifikována, rozpracovávána a konkretizována pro potřeby příslušných kroků v procesu další legalizace a realizace záměru nové výstavby tohoto výrobního bloku.

Upřesňující podmínky a případné úpravy stavby, které vyplynou z konečného požárně bezpečnostního řešení ovlivněného konečným provedením, vybraným zařízením nebo materiálovou bází, budou v realizační dokumentaci akceptovány.

- Použité podklady

Doměření a ověření stávajícího stavu na místě

Konzultace se zadavatelem a provozem

Technické konzultace s výrobci zařízení,

Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

Základní mapa závodu M 1:500 a poskytnuté části technické dokumentace

- jednotlivých stávajících objektů a zařízení z předešlých realizačních dokumentů

- Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

- Podklady Provozovatele zdroje C – Energy s.r.o – zadávací poptávková dokumentace

- Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců hlavních technologií výrobců parních kotlů

Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení Teplárna Tábor (IPPC) KU Jihočeského Kraje

-	Archivní projektové dokumentace Teplárny Tábor

-	Požárně bezpečnostní řešení zpracované 2018

-	Podklady z platné územně plánovací dokumentace města Tábor

-	Dokument „ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA TÁBOR“

-	Podklady provozovatele technologií pro odběr páry a pro vracení kondenzátu ve firmě Tapa, zpracované Ing. Janem Špinglem 14.5.2021 v dokumentu Tapa Tábor – tepelná bilance

- dokumentace stávajícího stavu předešlých investičních záměrů ekologizace Teplárny

Příslušné normy a předpisy v platném znění

Základní použité předpisy a normy

Při zajišťování požární bezpečnosti bude plněn zákon č.133/1985 Sb. v plném znění,  vyhláška  č. 246/2001 Sb,  vyhláška  č. 23/2008 Sb., vyhláška 268/2011 Sb., NV 23/2003 Sb., NV 406 /2004 Sb. a  budou dodržovány níže uvedené a s nimi související normy a předpisy:

ČSN 73 0804  Výrobní objekty

ČSN 73 0802  Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 Změny staveb

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduch. zařízením

ČSN 73 0873   Zásobování požární vodou

ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny

ČSN 73 0821  Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818  Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0875  Stanovení podmínek pro navrhování EPS

ČSN 73 5120  Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším

ČSN 07 0703  Kotelny se zařízením na plynná paliva

ČSN ISO 3864-1 (01 8011)  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní  značky

ČSN 33 2000 - 1 Elektrické instalace nízkého napětí - 	Část 1: Základní hlediska, 									stanovení základních charakteristik, definice

ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných 							prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - 	Část 5-51: Výběr a stavba 								elektrických zařízení -  Všeobecné předpisy

ČSN EN 15001-1(2) (38 6420)  Zásobování plynem

TPG 811 01  Stabilní plynové motory

ČSN EN 12186 (38 6417) Zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod 							plynu

Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Projektová dokumentace je zpracována v počítačové podobě - výkresová část dokumentace programem AUTOCAD, texty programem MS Word, Excel.

Veškeré požadavky a podmínky na provedení stavby, dané legislativní procedurou pro realizaci stavby (proběhlou do doby zpracování dokumentů společné dokumentace), byly akceptovány a zahrnuty do technického řešení stavby.

- Popis stavby

Toto požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pro část rekonstruovaných prostorů v bývalé CHÚV (chemická úprava vody).

Upravované a nově vytvořené místnosti budou obsahovat zařízení pro zajištění provozu plynového motoru PM7 o elektrickém výkonu 11500 kW. Jedná se o olejové hospodářství (místnost č. 108) obsahuje čerpadla a nádrž o obsahu 8 m3, transformátory (místnosti č. 105), strojovnu pro stabilní hasicí zařízení (místnost č. 104), kompresorovou stanici (místnost č. 109) a rozvodnu VN (místnost č. 112).

V místnostech č. 102 a 111 bude zařízení výměníkové stanice (čerpadla, potrubí na horkou vodu apod.), nové technologické zařízení výměníkové stanice bude stejného charakteru jako dřívější.

Motor bude instalován do nové budovy, sousedící s CHÚV. Pro budovu strojovny motoru bude zpracováno samostatné PBŘ.

V budově CHÚV bude ještě vytvořena místnost plynové kotelny. Kotelna bude obsahovat dva plynové kotle, každý o výkonu 1,3 MW. Jedná se kotelnu II. Kategorie podle ČSN 07 0703.

Pro kotelnu bude zpracováno samostatné PBŘ.

Stávající objekt CHÚV byl projektován před rokem 1969.

Objekt je situována do areálu Teplárny Tábor. Areál je kompletně oplocen a zajištěn ostrahou.

Objekt je zakomponován do komplexu stávajícího průmyslového areálu energetického výrobního celku Teplárny. Změny objektu jsou podřízeny instalované technologii.

Nové místnosti olejového hospodářství a stabilního hasicího zařízení vzniknou postavením nových příček, které rozdělí část bývalé místnosti CHÚV.

Před místností olejového hospodářství bude vybudován přístřešek pro stáčení.

Budova byla projektována před platností norem ČSN 73 08xx (před rokem 1969).

Proto vytvoření obou místností může být posouzeno podle ČSN 73 0834. Úpravy patří do změn staveb skupiny II.

Úroveň 0,0 m

Místnosti stávající VN rozvodny, kobky transformátorů, kompresorové stanice a výměníkové stanice budou využívány ke stejným účelům jako dříve. Nosné a požárně dělící konstrukce zůstanou zachovány. Změny budou spočívat v instalaci modernějšího technologického zařízení.

Úpravy patří do změn staveb skupiny I. Podle článku 3.3 e) ČSN 73 0834 – Výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení.

Stávající schodišťová bude šachta bude snížena (sloužila také pro sousední odstraňovaný objekt). Nejvyšší úroveň schodiště bude + 11,76 (původně + 18,5 m). Schodišťová šachta bude zakryta novou střešní konstrukcí.

Úroveň + 5,0 m

V místnostech na této výškové úrovni nebudou prováděny úpravy. Pouze v místnosti pro expanzní nádrž (stávající zařízení) budou instalovány dvoje dveře (šířka 0,9 m) umožňující přístup na obě protilehlá schodiště. Dříve byl východ veden přes sousední budovu.

Úroveň + 6,7 m

V místnostech na této výškové úrovni nebudou prováděny stavební úpravy.

Půdorysné rozměry objektu CHÚV – cca 50 x 21 m. Požární výška = 10,6 m

Objekt má čtyři nadzemní podlaží a není podsklepen.

Rozměry nově vytvořených požárních úseků

Půdorysné rozměry místnosti olejového hospodářství – 11,75 x 6,15 m.

Půdorysné rozměry místnosti stabilního hasicího zařízení – 5,9 x 6,15 m.

- Rozdělení na požární úseky

Nově vytvořené požární úseky

Olejové hospodářství (místnost 108)

Místnosti  tvoří samostatný požární úsek zařazený do IV. SPB (stupeň požární bezpečnosti)

Půdorysná plocha – 72 m2

Olej může odhořívat v povrchové vrstvě na ploše 34,9 m2

Hmotnost odhořelého oleje z 1 m2 za minutu je 0,6 kg

M = 150 . 0,6 . 34,9 = 3141 kg oleje

M . K      3141 . 2,5

pn = --------- = --------------  = 109 kg . m-2

S               72

Taue = 57,25 min

Smax = 2071 m2

Požární úsek nepřekračuje povolené rozměry.

Stabilní hasicí zařízení (místnost 104)

Místnosti  tvoří samostatný požární úsek zařazený do II. SPB (stupeň požární bezpečnosti)

Půdorysná plocha – 264 m2

pn = 25 kg/m2  podle  ČSN 73 0802.

Taue = 23,37   min

Smax = 666666

Požární úsek nepřekračuje povolené rozměry.

Viz. Výpočtová část

Stávající požární úseky na úrovni 0,0 m

Stupně požární bezpečnosti převzaty z původního PBŘ

Kobky transformátorů - V. SPB (místnost 105)

Kompresorová stanice - II. SPB (místnost 109)

Schodišťová šachta - II. SPB

Rozvodna VN - II. SPB (místnost 112)

Výměníková stanice – II. SPB  (místnosti 102 a 111)

Stávající místnosti na úrovni + 5,0 m

Místnost expanzní nádrže je podle ČSN 73 0834 zařazena do III. SPB. Do ostatních místností nebude zasahováno a proto nejsou posuzovány.

Stávající místnosti na úrovni + 6,7 m

Do místností na této úrovni nebude zasahováno a proto nejsou posuzovány.

- Stavební konstrukce a jejich požární odolnost

Stávající nosné stavební a požárně dělící konstrukce jsou zhotoveny z nehořlavých materiálů. Nové konstrukce jsou navrženy také z nehořlavých materiálů (DP1) a mají odpovídající požární odolnost.

Základové konstrukce - železobeton

Místnost olejového hospodářství - IV. SPB

Místnost stabilního hasicího zařízení - II. SPB

Stávající nosná konstrukce budovy – železobetonový skelet (sloupy 400 x 400 mm) – sloupy mají pož. odolnost  R 180 minut při krytí výztuže 55 mm (požár je uvažován z jedné strany). Požadovaná požární odolnost R 60

Obvodové stěny stávající a nové - omítnuté plynosilikátové a cihelné zdivo silné 250 mm - má pož. odolnost minimálně 180 minut Požadovaná požární odolnost  EW 30 DP1 (poslední nadzemní podlaží).

Dělící stěny stávající a nové - omítnuté plynosilikátové cihelné zdivo silné 250 mm - má pož. odolnost 180 minut Požadovaná požární odolnost  EI 60 DP1

Prostup kabelového kanálu do sousední místnosti musí vykazovat požární odolnost EI 60.

Požární odolnosti konstrukcí převzaty z publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Strop obou místností je tvořen žebírkovými panely (silnými 80 mm) s izolací, nesenými železobetonovou konstrukcí.

Podle článku 5.5.7 ČSN 73 0834 má stropní konstrukce požární odolnost minimálně REI 45 DP1 - požadovaná požární odolnost je REI 30 DP1 (poslední nadzemní podlaží).

Požární uzávěr mezi olejovým hospodářstvím a sousedním prostorem musí mít požární odolnost je EW 60 DP1 C2.

Požární uzávěr mezi strojovnou motoru a výměníkovou stanicí (sloupová řada E) musí mít požární odolnost je EW 30 DP1 C2.

Dveře vedoucí ven z výměníkové stanice (sloupová řada E) musí mít zvenku požární odolnost EI 30 DP1 C2.

Ostatní dveře vedoucí do venkovního prostoru nemusí vykazovat požární odolnost ale musí být nehořlavé konstrukce (DP1).

Vrata musí být také konstrukce DP1

Venkovní přístřešek pro stáčení má nosnou ocelovou konstrukci, střechu z ocelového plechu. Konstrukce je druhu DP1, a proto na tuto konstrukci nejsou stanoveny požární požadavky (článek 1.3.1 ČSN 73 0804).

Stávající místnosti VN rozvodna, kobky transformátorů, kompresorová stanice a výměníková stanice budou využívány ke stejným účelům jako dříve. Požární riziko se nemění, nosné a požárně dělící konstrukce zůstanou zachovány, a proto nejsou posuzovány.

Mezi kompresorovou stanici a schodišťovou šachtu budou instalovány nové dvoukřídlé dveře (šířky 1,9 m) pro dopravu větších zařízení a usnadnění montáže. Tyto dveře musí vykazovat požární odolnost EI 15 DP1 C2 (podle původního PBŘ).

Proti těmto dveřím budou ve schodišťové šachtě instalovány dveře vedoucí ven. Dveře budou také nehořlavé, stejných rozměrů, se samozavíračem, ale nemusí vykazovat  požární odolnost.

Dva nové požární uzávěry umožňující únik z místnosti expanzní nádrže na + 5 m, musí mít požární odolnost EW 15 DP1 C2. Další nové dveře vedoucí na obě protilehlá schodiště musí vykazovat EI 15 DP1 C2.

Stávající požární uzávěry mezi schodišťovou šachtou a sousedními požárními úseky jsou EI 15 DP1 C. Konstrukce vyhovuje článku 5.6.1 b) ČSN 73 0834 pro částečně chráněnou únikovou cestu.

Nová nosná konstrukce střechy nad snižovanou schodišťovou šachtou – požadovaná požární odolnost - R 15 DP1.

Na střešní plášť není požadavek požární odolnosti (II. SPB).

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy technologických zařízení, kabelů a jiných zařízení požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny. Utěsněný prostup bude vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupuje.

Prostupy z místnosti olejového hospodářství musí vykazovat požární odolnost EI 60.

Ostatní stávající prostory, kromě kobek transformátorů, jsou uvažovány ve II. SPB.

Proto prostupy ostatními požárně dělícími konstrukcemi musí vykazovat požární odolnost EI 30.

Prostupy do transformátorových kobek musí vykazovat požární odolnost EI 90.

Prostup z kabelového kanálu do sousední místnosti musí vykazovat požární odolnost EI 60.

Prostupy budou utěsněny certifikovanými ucpávkami z hmot třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B.

Potrubní rozvody sloužící rozvodu nehořlavých látek mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi do sousedních úseků. Pokud mají světlý průřez větší než 40 000 mm2, musí být potrubí včetně izolace z výrobků třídy reakce na oheň A1 až B a stýkat se s požárně dělící konstrukcí (čl. 12.2.2.2 ČSN 73 0804).

Potrubní rozvody sloužící rozvodu hořlavých látek včetně nosných konstrukcí, musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1. Tyto rozvody se nesmí ani při působení teploty 500 °C porušit.

Potrubní rozvody sloužící rozvodu hořlavých látek mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi do sousedních úseků při světlém průřezu:

a) do 15 000 mm2, bez dalších opatření.

b) větším než 15 000 mm2, nejvýše 35 000 mm2, jsou-li vybaveny ručně nebo samočinně

ovládaným uzávěrem, nebo

c) větším než 35 000 mm2, jsou-li vybaveny uzávěrem, který se samočinně uzavře, jakmile teplota prostředí ve vzdálenosti 300 mm od líce prostupu dosáhne 80 °C nebo se zvýší o 70 °C oproti ustálené teplotě prostředí. Uzávěr musí být ovladatelný také ručně. Samočinný uzávěr může reagovat i na jiné kritické jevy např. výskyt plynů a par. Uzávěry se umisťují před prostupem a musí být trvale bezpečně přístupné a ovladatelné (čl. 12.2.2.5  ČSN 73 0804).

Musí být bráněno šíření požáru hmotou potrubí a vnitřním prostorem potrubí nebo jiného prostupujícího zařízení.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisícími s prostupy v ČSN 73 08xx.

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, článek 7.5.8), nebo

b) dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

– EI v požárně dělicích konstrukcích EI nebo REI a nebo

– E v požárně dělicích konstrukcích EW nebo REW.

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Všechny VZT rozvody budou svým provedením odpovídat požadavkům ČSN 73 0872.

V objektech použité nebo navržené konstrukce mají požární odolnost vyšší nebo požadovanou.

Nosné a požárně dělící konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0804.

- Únikové cesty

Únikové cesty z objektu budou umožňovat bezpečnou evakuaci osob ven na volné prostranství.

V budově nejsou trvalá pracovní místa. Zařízení bude ovládáno z dozorny v Plané n. Lužnicí nebo ze stávající dozorny ve stávajícím objektu. Kontroly budou prováděny pochůzkovým způsobem.

Vzhledem k charakteru předmětného objektu a provozu, není uvažováno s přístupem ani užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Únikové cesty, úroveň 0,0 m

Místnost olejového hospodářství – délka úniku ven 8 m, šířka cesty 0,9 m

Z místnost je možný také únik přes sousední požární úsek.

Místnost stabilního hasicího zařízení – délka úniku ven 8 m, šířka cesty 0,9 m

Místnost kompresorů – délka úniku ven 15 m, šířka cesty 0,9 m (stávající cesta)

Rozvodna VN – délka úniku ven 15 m, šířka cesty 0,9 m  (stávající cesta)

Kobky transformátoru - délka úniku ven 9 m, šířka cesty 0,9 m  (stávající cesta)

Únikové cesty, úroveň +5,0 m a + 6,7 m

Protože bude při odstraňování některých technologických a stavebních objektů odstraněno i jedno schodiště, bude vně budovy vybudováno nové, které zabezpečí únik z prostorů na úrovni + 5,0 m a + 6,7 m .

Toto nové schodiště stávající únikovou cestu z prostorů na podlaží + 5,0 m  zkrátí o cca 7 m a cesta z úrovně + 6,7 m bude také zkrácena o cca 8 m.

Stávající schodiště na opačné straně budovy bude sníženo a nově zastřešeno. Tato úprava nemá vliv na únikové možnosti osob. Toto schodiště je posuzováno jako částečně chráněná úniková cesta. Nechráněná úniková cesta, vedoucí k tomuto schodišti, se také zkrátí o cca 4 m.

Únikové cesty z vyšší úrovně (+11,76 m) jsou vedeny na stávající schodiště (částečně chráněná úniková cesta) a nebudou měněny.

Šířky i délky nových únikových cest splňují požadavky norem. Stávající únikové cesty se neprodlužují ani nezužují.

viz. výpočtová část

- Odstupové vzdálenosti

Objekty jsou navrženy tak, aby vzájemně neohrožovaly sousední objekty stávající i nové a nebyly ohrožovány požárně nebezpečnými prostory stávajících objektů.

Vypočtený požárně nebezpečný prostor požárního úseku olejového hospodářství, od vrat a otvorů vyplněnými luxferami je 5,7 m.

Vypočtený požárně nebezpečný prostor požárního úseku stabilního hasicího zařízení od vrat a otvorů s luxferami je 4,81 m.

Od stávajících stanovišť transformátorů, je podle původního PBŘ, odstupová vzdálenost 10,4 m (zasahuje cca 4,7 m  na sousední pozemek).

Sousední stávající budova je vzdálena od budovy 10,5 m.

Viz. výpočtová část.

V ostatních prostorech není nutné odstupové vzdálenosti posuzovat.

- obestavěný prostor se nezvětšuje

- požárně otevřené plochy se nezvětšují

- v prostorách úseku s požárně otevřenými plochami se součin (p . c) nezvyšuje

Jsou plněny podmínky článku 5.9 ČSN 73 0834.

V případě, že v průběhu následných projektových prací dojde ke zvětšení požárně otevřených ploch (dveří, žaluzií apod.) budou odpovídajícím způsobem upraveny odstupové vzdálenosti.

- Přístupové komunikace a zásahové cesty

Přístupové komunikace v areálu budou využity stávající. K objektu vede stávající zpevněná komunikace, která bude zachována, její šířka je cca 4 m. Přístup k budově je ze dvou stran. Tyto komunikace, vzhledem k jejich velikosti a minimálnímu sklonu mohou sloužit i jako nástupové plochy pro požární techniku.

Do nově vytvořených požárních úseků olejového hospodářství a stabilního hasicího zařízení je přístup dveřmi přímo z úrovně terénu.

Na vyšší podlaží je přístup zabezpečen stávající částečně chráněnou únikovou cestou a novým venkovním schodištěm na protější straně budovy.

Na střechu budovy je přístup stávajícím vnitřním schodištěm.

Objekt má střechy s různými výškami, které je možné překonat pomocí stávajících žebříků.

- Přenosné hasicí přístroje

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

Olejové hospodářství

| Počet | Typ | Počet hasících jednotek | Hasící schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PG10 | 10 | 34A,183B |
| 1 | S6 | 3 | 55B |

Místnost SHZ

| Počet | Typ | Počet hasících jednotek | Hasící schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6 | 3 | 55B |

V ostatních prostorech bude vybavení hasicími přístroji ponecháno stávající.

- Zabezpečení požární vodou

V areálu jsou venkovní potrubní rozvody požární vody DN 200 a DN 100.

Zdrojem požární vody pro hašení objektu CHÚV bude stávající rozvod požární vody DN 100, vedoucí v těsné blízkosti.

Na venkovním rozvodu jsou instalovány venkovní hydranty umožňující zásah i v  upravovaných objektech. Nejbližší venkovní hydranty jsou od budovy vzdáleny cca 3 a 10 m.

Podle ČSN 73 0873 musí potrubí pro zásobování vnějšího požárního vodovodu mít minimální průměr DN 100 a zajistit odběr Q = 6 l/s (uvažovány rozměry největšího požárního úseku ).

Podle informací pracovníků teplárny má požární vodovod  DN 200 v areálu vydatnost

1620 l/min  = 27 l/s při tlaku 0,6 MPa.

Druhý vodovod má tlak 0,35 MPa. V objektu je stávající zvyšovací čerpací stanice, umožňující v případě potřeby zvýšit tlak na cca 0,7 MPa.

Voda musí být dodávána po dobu 30 minut.

V budově je ve schodišťové šachtě (u sloupových řad E – 10) stávající vnitřní rozvod požární vody, napájený z venkovního požárního vodovodu.

Vnitřní požární rozvod je vybaven hydrantovými systémy s tvarově stálou hadicí (délka hadice 30m) o jmenovité světlosti 25 mm.

Na chodbě na úrovni + 6,7 m bude instalován nový hydrant (u sloupových řad F – 4).

Bude použit hydrantový systém s tvarově stálou hadicí (délka hadice 30m) o jmenovité světlosti 25 mm

Požadovaný hydrodynamický tlak u nejnepříznivěji umístěného ventilu vnitřních odběrních míst musí být alespoň 0,2 MPa.

U nejnepříznivěji umístěného ventilu vnějších odběrních míst má být statický přetlak alespoň 0,2MPa.

- Požárně bezpečnostní zařízení

Ve stávajícím objektu CHÚV  je instalován systém EPS, který bude po instalaci nového, moderního zařízení, demontován.

Pro novou strojovnu plynového motoru a případně pro nový provoz olejového hospodářství je navrhováno stabilní hasicí zařízení. Podle článku 7.2.7 ČSN 73 0804, nemusí být do objektu navrhováno stabilní hasicí zařízení, ale vzhledem k hodnotě zařízení a případným škodám při požáru je instalace doporučená.

Objekty kotelny a strojovna motoru budou vybaveny detekcí úniku plynu a detekcí CO.

Plynová ústředna není závislá na ústředně EPS.

  - Elektrická požární signalizace (EPS) a detekce plynu

V areálu je využíván stávající systém EPS. Tento systém bude nahrazen.

Projekt rozšíření a návrh nové EPS bude zpracován podle ČSN 34 2710.

Do níže uvedených prostorů navrhujeme instalovat automatickou požární signalizaci:

Kotelna (místnost 101)

Strojovna (sousední budova)

Místnost SHZ (místnost 104)

Olejové hospodářství  (místnost 108)

Kobky transformátorů

Kompresorovna

Elektrorozvodny, kabelové prostory

Kanceláře

Laboratoř

Velín

Kuchyňka

Tlačítkové hlásiče EPS budou umístěny na únikových cestách, na vstupech na schodiště a vedle východů z upravovaných nebo nových objektů.

Čas T1 = 60 s

Čas T2 je předběžně nastaven na 5 minut (po zkušebním provozu může být tento čas upraven).

Typy automatických hlásičů budou určeny podle typu provozu.

Ústředna EPS musí být umístěna v provozu se stálou, minimálně dvoučlennou vyškolenou obsluhou, která v případě hlášení požáru provede příslušná opatření. Možné je umístění do velínu nebo do vrátnice.

Centrální požární ústředna EPS bude zajišťovat:

a) vyhodnocení poplachového signálu vysílaného požárním hlásičem

b) signalizaci požáru na panelu ústředny,

c) signalizaci podružného panelu hasicího zařízení r

d) ovládání stabilního hasicího zařízení

e) aktivaci navazujících zařízení

Postup aktivace návazností na EPS:

Aktivace všech sirén v objektu (signál pro opuštění objektu)

Vypnutí větracích ventilátorů v celém objektu

Zavření přívodních vzduchových klapek v celém objektu (část střešních žaluzií u motoru musí zůstat otevřená, aby mohlo dojít k uvolnění tlaku po spuštění SHZ).

V místnosti olejového hospodářství, musí být ze stejného důvodu, trvale otevřený větrací otvor.

Vypnutí uzávěru plynu instalovaného před vstupem plynového potrubí do kotelny nebo strojovny motoru.

Detekce plynu

Týká se kotelny a vedlejší budovy motoru. Zde budou instalována čidla pro zjišťování úniku zemního plynu a CO. Vyhodnocující plynová ústředna bude umístěna do velínu se stálou obsluhou.

Na základě úrovně nebezpečnosti koncentrace zjištěného úniku budou provedena opatření zamezující výbuch nebo požár plynu (vyhlášení poplachu, spuštění větrání, uzavření přívodu plynu a pod.).

EPS i detekce plynu budou mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.

  - Stabilní hasicí zařízení  (SHZ)

Do požárních úseků plynového motoru (v sousední budově) a olejového hospodářství je navrhováno mlhové stabilní hasicí zařízení.

Strojovna hasicího zařízení s potřebným vybavením je umístěna v samostatném požárním úseku.

Místnosti chráněné SHZ:

Místnost plynového motoru (v sousední budově)

Místnost olejového hospodářství č. 108

Mlhové stabilní hasicí zařízení bude ovládáno přes lokální ústřednu která bude komunikovat s  ústřednou  EPS.

SHZ může být spuštěno ručně nebo automaticky.

Hasicí zařízení bude navrženo tak, že by v případě požáru byla spouštěna (otevřena) pouze ta část tlakových lahví, jejichž objem plynu odpovídá příslušnému hašenému prostoru.

Zařízení SHZ , EPS a detekce plynu nejsou určena definitivně, a proto jsou popsána pouze koncepčně bez uvedení detailů.

Konkrétní projektová řešení  SHZ, EPS a detekce plynu budou následně zpracována vybraným způsobilým zhotovitelem konkrétního typu zařízení a projekty budou samostatně projednány s HZS Tábor.

- Technická zařízení stavby

  - Elektroinstalace

Elektroinstalační zařízení budou provedena ve všech prostorech objektu s ohledem na vnější vlivy, stanovené dle ČSN 332000-1, ČSN 33 2000-5-51 a s ohledem na vliv atmosférické elektřiny.

Protokol o vlivu prostředí je samostatným dokumentem, který je součástí všeobecných dokumentů.

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i po odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů vedené prostory a úseky bez požárního rizika, včetně chráněných  únikových cest, musí splňovat třídu funkčnosti P15-R a jsou  třídy reakce na oheň B2CA s1,d0

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů vedené prostory a požárními úseky s požárním rizikem mohou být volně vedeny pokud kabely a vodiče splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2CA s1,d0, nebo  budou chráněny omítkou s krytím alespoň 10 mm, protipožárními nástřiky,  popř. deskovými nehořlavými materiály (A1 nebo A2) tloušťky minimálně 10 mm. Požadovaná požární odolnost těchto ochran bude minimálně EI 30 D1.

Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických zařízení zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb budou navrženy podle přílohy č.2 vyhlášky 23/2008 Sb aktualizované

Kabely a vodiče funkční při požáru budou uloženy a upevněny na konstrukci s třídou požární  odolnosti R, která zajistí stabilitu kabelového rozvodu nejméně podobu jejich požadované požární odolnosti.

Elektrické rozvody sloužící protipožárnímu zabezpečení budou mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí musí být samočinné nebo zásahem obsluhy, která má signalizovánu případnou poruchu napájení.

Podle požadavků norem budou provedena opatření proti účinkům atmosférické elektřiny

.

  - Osvětlení

Stávající prostory jsou vybaveny elektrickým a nouzovým osvětlením.

V upravovaných provozech bude osvětlení překontrolováno, případně přemístěno nebo doplněno podle situace.

Nové místnosti olejového hospodářství, SHZ a nové schodiště musí být také opatřeny nouzovým osvětlení.

Nouzové osvětlení musí být funkční minimálně 60 minut.

Nouzové osvětlení musí být napájeno ze dvou nezávislých zdrojů.

  - Větrání - Vytápění

Budova je větrána podle hygienických požadavků.

Stávající místnosti jsou větrány většinou přirozeně a ventilátory.

Větrání rozvoden je přirozené a ventilátory jsou automaticky spouštěny v případě zvýšené teploty v prostoru.

Větrání kompresorové stanice je zajištěno ventilátory.

Větrání místnosti expanzní nádrže na +5,0 m je přirozené okny.

Větrání v těchto místnostech nebude měněno.

Větrání dvou místností výměníkové stanice na 0,0 m bude zajištěno novými ventilátory.

Nové místnosti olejového hospodářství a stabilního hasicího zařízení budou větrány stávajícími žaluziemi.

Vzduchotechnická zařízení budou sloužit pouze jednomu požárnímu úseku a nebudou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi. Protipožární klapky nejsou navrhovány.

Ventilační jednotky budou v případě požáru v budově vypnuty a větrací otvory uzavřeny aby nedošlo k rozšíření kouře do jiných prostorů a nedocházelo k narušení funkce hasicího zařízení. Vypnutí ventilátorů a uzavření větracích otvorů provede automaticky ústředna elektrické požární signalizace nebo obsluha na základě hlášení o požáru.

Aby při spuštění hasicího zařízení nedošlo k velkému zvýšení tlaku musí zůstat část otvorů trvale otevřená ( cca 1 m2 žaluzií ve střešním světlíku).

Ovládací prvky větrání budou označeny podle ČSN.

Místnosti jsou vytápěny horkovodními radiátory. Většina systému vytápění bude ponechána beze změn. Dojde pouze k rozšíření do nových požárních úseků a případně k  úpravám vyvolaným změnami uspořádání technologického zařízení.

  - Provoz s hořlavými kapalinami

Hořlavá kapalin bude používána pro mazání plynového motoru.

Olejová náplň motoru a navazujícího potrubí je cca 7400 l. l

Je navrhováno použití mazacího motorového oleje typu NATERIA Mx 40 -  s bodem vzplanutí 266 °C – (hořlavina IV. Třídy).

Zásobní olej pro doplňování do motoru je skladován v místnost olejového hospodářství v nádrži o objemu 8 000 l. Nádrž je postavená v havarijní jímce dimenzované pro zachycení celého objemu oleje. Jímka není opatřena spodní výpustí.

Záchytné a havarijní jímky musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 a být nepropustné. Povrch jímek je navržen s úpravou odolnou proti chemickému působení oleje.

- Požárně bezpečnostní tabulky

Všechny objekty budou vybaveny bezpečnostními tabulkami a značkami podle ČSN ISO 3864 např. zákazy vstupů, označení hlavních vypínačů elektřiny, hlavních uzávěrů plynu a vody, nebezpečí požáru, zákaz kouření, označení elektrozařízení, označení požárních zařízení a pod.

Zvláštní důraz bude kladen na zajištění bezpečné evakuace osob z objektu. V objektu budou rozmístěny tabulky na únikových cestách ukazující směry úniku a únikové východy.

Tabulkami budou opatřena elektrická zařízení s důležitými pokyny pro obsluhu v případě požáru.

Budou označeny ovládací prvky zařízení používaných při požáru např. nouzové zastavení stroje, ovladače větrání, hasicích zařízení apod.

Na zařízení obsahující hořlavé kapaliny budou uvedeny třídy nebezpečnosti těchto kapalin.

Potrubí budou barevně rozlišena podle druhu dopravovaných medií.

- Výpočtová část

Požární úsek dle ČSN 73 0804: SHZ

Zadané údaje:

Počet užit. podl. v objektu	4	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	4	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	výr. objekt, sklad

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	1,50	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 4

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hašení | 36,00 | 6,20 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,05 | 0,9 | 1 | /- | 1 | 0,00 |  |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hašení | 4 | 0 | 0 | 4 | - |

Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru t	121,85	[min]

Ekvivalentní doba požáru te	23,37	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Teplota v hořícím prostoru	489,83	[°C]

Plocha požárního úseku S	36,00	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	6,20	[m]

Průměrné požární zatížení ͞p	22,50	[kg.m-2]

Požární zatížení p	25,00	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	66 666,67	[m2]

Čas zakouření te	8,04	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	0,15	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	5,40	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,46)

Počet hasicích jednotek	3

Zadáno hasicích jednotek	3

Třída požáru	A+B

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6 | 3 | 55B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=900,00).

Odstupy:

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0804

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. te [min] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHZ | stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 4,90 | 4,80 | 23,52 | 100,00 | 23,37 | 76,44 | 4,81 | 1,85 |

Požární úsek dle ČSN 73 0804: Olejové hospodářství

Zadané údaje:

Počet užit. podl. v objektu	4	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	4	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	výr. objekt, sklad

Koef. k4	0,85	[-]

Koef. k7	2,50	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 5

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olej 108 | 72,00 | 6,20 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 1,4 | 0,11 | 1 | 1 | /- | 1 | 0,00 | 1.10 |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olej 108 | 3 | 0 | 0 | 3 | - |

Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru t	590,28	[min]

Ekvivalentní doba požáru te	57,25	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	IV

Teplota v hořícím prostoru	617,07	[°C]

Plocha požárního úseku S	72,00	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	6,20	[m]

Průměrné požární zatížení ͞p	109,00	[kg.m-2]

Požární zatížení p	109,00	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	2 071,68	[m2]

Čas zakouření te	2,63	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	1,40	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	39,60	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,01)

Počet hasicích jednotek	13

Zadáno hasicích jednotek	13

Třída požáru	A+B

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PG10 | 10 | 34A,183B |
| 1 | S6 | 3 | 55B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=7 848,00).

Odstupy:

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0804

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. te [min] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olejové hospodářství | stavební objekt dle přílohy normy | 1. odstup | 6,00 | 11,75 | 28,20 | 40,00 | 57,25 |  | 5,70 |  |