H&D Engineering spol. s r. o.

Michelská 792/2

140 00  PRAHA 4

ČESKÁ  REPUBLIKA

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748, Planá n. Lužnicí, 391 02

Plynofikace Teplárny Tábor

Část D1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu (SO nebo IO)

D1.4	SO 04-Stavební úpravy pro instalaci kogenerační jednotky PM8

D1.4.3 – Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva

Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: dur a stavební povolení:.dsp)

PRAHA, říjen 2021																		SADA Č.

č. zak.: DD02																				č. přílohy: a.1

a.č.:DD02UMR6830A301																revize: 0

OBSAH:

1.	Výchozí parametry a zadávací údaje	3

2.	Použité podklady	3

3.	Popis stavby	4

4.	Rozdělení na požární úseky	6

5.	Stavební konstrukce a jejich požární odolnost	6

6.	Únikové cesty	6

7.	Odstupové vzdálenosti	7

8.	Přístupové komunikace a zásahové cesty	7

9.	Přenosné hasicí přístroje	7

10.	Zabezpečení požární vodou	7

11.	Požárně bezpečnostní zařízení	8

11.1.	Elektrická požární signalizace (EPS)	8

11.2.	Stabilní hasicí zařízení  (SHZ)	9

12.	Technická zařízení stavby	9

12.1.	Elektroinstalace	9

12.2.	Osvětlení	10

12.3.	Větrání - Vytápění	10

12.4.	Provozy s hořlavými kapalinami	10

12.5.	Provozy se zemním plynem	11

13.	Požárně bezpečnostní tabulky	12

Vypracoval:	František Absolon

Kontroloval:	Ing. Zdeněk Červený

Schválil:			Ing. Tomáš Hauba

Skartační znak:	S/5

- Výchozí parametry a zadávací údaje

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno ve smyslu soustředění problematiky PO do samostatné části projektové dokumentace. V postupu přípravy a procesu výstavby bude dokumentace dále postupně modifikována, rozpracovávána a konkretizována pro potřeby příslušných kroků v procesu další legalizace a realizace záměru nové výstavby tohoto výrobního bloku.

Upřesňující podmínky a případné úpravy stavby, které vyplynou z konečného požárně bezpečnostního řešení ovlivněného konečným provedením, vybraným zařízením nebo materiálovou bází, budou v realizační dokumentaci akceptovány.

- Použité podklady

Doměření a ověření stávajícího stavu na místě

Konzultace se zadavatelem a provozem

Technické konzultace s výrobci zařízení,

Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

Základní mapa závodu M 1:500 a poskytnuté části technické dokumentace

- jednotlivých stávajících objektů a zařízení z předešlých realizačních dokumentů

- Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

- Podklady Provozovatele zdroje C – Energy s.r.o – zadávací poptávková dokumentace

- Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců hlavních technologií výrobců parních kotlů

Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení Teplárna Tábor (IPPC) KU Jihočeského Kraje

-	Archivní projektové dokumentace Teplárny Tábor

-	Podklady z platné územně plánovací dokumentace města Tábor

-	Dokument „ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA TÁBOR“

-	Podklady provozovatele technologií pro odběr páry a pro vracení kondenzátu ve firmě Tapa, zpracované Ing. Janem Špinglem 14.5.2021 v dokumentu Tapa Tábor – tepelná bilance

- dokumentace stávajícího stavu předešlých investičních záměrů ekologizace Teplárny

Příslušné normy a předpisy v platném znění

Základní použité předpisy a normy

Při zajišťování požární bezpečnosti bude plněn zákon č.133/1985 Sb. v plném znění,  vyhláška  č. 246/2001 Sb,  vyhláška  č. 23/2008 Sb., vyhláška 268/2011 Sb., NV 23/2003 Sb., NV 406 /2004 Sb. a  budou dodržovány níže uvedené a s nimi související normy a předpisy:

ČSN 73 0804  Výrobní objekty

ČSN 73 0802  Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 Změny staveb

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduch. zařízením

ČSN 73 0873   Zásobování požární vodou

ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny

ČSN 73 0821  Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818  Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0875  Stanovení podmínek pro navrhování EPS

ČSN 73 5120  Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším

ČSN ISO 3864-1 (01 8011)  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní  značky

ČSN 33 2000 - 1 Elektrické instalace nízkého napětí - 	Část 1: Základní hlediska, 									stanovení základních charakteristik, definice

ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných 							prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - 	Část 5-51: Výběr a stavba 								elektrických zařízení -  Všeobecné předpisy

ČSN EN 15001-1(2) (38 6420)  Zásobování plynem

TPG 811 01  Stabilní plynové motory

ČSN EN 12186 (38 6417) Zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod 							plynu

Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Projektová dokumentace je zpracována v počítačové podobě - výkresová část dokumentace programem AUTOCAD, texty programem MS Word, Excel.

Veškeré požadavky a podmínky na provedení stavby, dané legislativní procedurou pro realizaci stavby (proběhlou do doby zpracování dokumentů společné dokumentace), byly akceptovány a zahrnuty do technického řešení stavby.

- Popis stavby

Toto požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pro úpravu plochy pro instalaci plynové kogenerační jednotky označené PM8.

Vzhledem k charakteru zařízení, které je dodáváno jako kompaktní skříňový celek zahrnující i komínové těleso, je pro instalaci požadována pouze úprava plochy-základu. V prostoru zamýšlené instalace před vlastními stavebními úpravami proběhnou v předstihu demontážní a demoliční práce stávajících zařízení.

Jednotku PM8 tvoří pístový plynový motor s generátorem a příslušenstvím, o elektrickém výkonu cca 0,528 MWe a tepelném výkonu cca 0,627 MWt. Veškerá technologie bude umístěna do robustního kontejneru venkovního provedení. Jednotka bude vybavena na připojení plynu, topného systému a komínu pro odvod spalin. Rozváděč jednotky je vybaven přípojnými místy pro připojení k elektrické síti, datovou zásuvkou pro připojení k síti Internet (dálkový monitoring provozu), a zásuvkou pro obsluhu a nastavení jednotky.

Jednotka bude zejména využita pro krytí vlastní spotřeby elektrické a tepelné energie Teplárny Tábor, taktéž bude způsobilá pro funkci startu ze tmy a k oživení a provozování elektrického ostrova, ohraničeného rozhraním 22 kV v místě připojení k distribuční soustavě tak, že bude schopná pokrýt celou vlastní spotřebu areálu.

Stavba motorgenerátorové jednotky je situována do areálu Teplárny Tábor. Areál je kompletně oplocen a zajištěn ostrahou.

Objekt je zakomponován do komplexu stávajícího průmyslového areálu energetického výrobního celku Teplárny po nezbytných demontážích a demolicích nevyužívaného zařízení a stavebních objektů nebo jejich částí. Je ryze funkční a jeho řešení a uspořádání je tedy podřízeno instalované technologii.

Účelem „Plynofikace Teplárny Tábor“ je hlavně instalace plynového motoru PM7, o elektrickém výkonu 11500 kW, který bude spolu s dalšími doplňkovými zařízeními náhradním zdrojem za současně rušené zdroje stávajícího výrobního bloku, který zahrnuje uhelný kotel K1.7, dehtové kotle K1.4 a K1.5 a související TG1 a TG2.

Motorgenerátor PM8 bude umístěn vedle stávající budovy CHÚV ve které budou upraveny některé prostory pro potřeby provozu plynového motoru PM7. Jedná se o olejové hospodářství, rozvodny a jiné. Není rozhodnuto zda bude využito olejové hospodářství pro motor PM7 a také pro PM8.

Stávající sousední objekty byly projektovány před rokem 1969.

Půdorysné rozměry motorgenerátoru PM8 – 6,06 x 4,28 m, celková výška je cca 5 m, Výška výfuku bude mezi 7,6 až 10 m .

Po výběru dodavatele budou parametry upřesněny.

Soustrojí kogenerační jednotky PM8 je uloženo na základovém rámu. Na základovém rámu je pod motorem uchycena záchytná vana pro zachycení případného úniku provozních kapalin. Objem vany je cca 270 l. Obsah oleje v motoru je 90 l.

Motor bude vybaven tepelným modulem a spalinovým horkovodním výměníkem pro využití tepla respektive z chlazení motoru (chlazení oleje a plášťové vody) a ze spalin.

Sání a výdechy větracího a spalovacího vzduchu budou vybaveny tlumiči hluku. Motor bude mít vlastní systém vyvedení spalin do samostatného komínového výfuku. Tento systém bude vybaven tlumičem/tlumiči hluku, potřebnými kompenzátory a případnými katalyzátory pro dosažení a zaručení legislativou požadovaných emisních limitů.

Funkce útlumu hluku bude plněna kontejnerem, hlučnost jednotky se bude pohybovat  od hranicí 60 dB(A) ve vzdálenosti 10 m.

Olejový okruh kogenerační jednotky zahrnuje zásobu oleje ve spalovacím motoru (olejová vana), snímač hladiny oleje a další součásti systému doplňování oleje.

Motorgenerátorová jednotka PM8 bude umožňovat ostatním zařízením start ze tmy.

Kogenerační jednotka bude vybavena pro start akumulátory, nabíječkou akumulátorů a startérem pro možnost startování i při výpadku elektrické sítě. Elektrická energie pro start kogenerační jednotky je odebírána z akumulátorů.

Provoz kogenerační jednotky bude plně automatický s možným ovládáním a monitorováním z centrálního velínu a kontrolními pochůzkami u zařízení.

Zařízení motoru bude ovládáno z teplárny v Plané n, Lužnicí nebo ze stávající dozorny ve stávajícím výrobním bloku.

Obsluha bude přítomna u zařízení pouze při seřizování, opravách a podobných činnostech na motoru.

- Rozdělení na požární úseky, požární riziko

Motorgenerátorová jednotka PM8

Jedná se o venku umístěné technologické zařízení, které není děleno na požární úseky.

Obsah oleje v motoru je 90 l. Podle ČSN 73 0802 je uvnitř kontejneru  pn = 15 kg/m2

- Stavební konstrukce a jejich požární odolnost

Kontejner bude umístěn na železobetonový základ.

Jedná se jednoúčelový kontejner vytvořený z nehořlavých materiálů (DP1).

Požární odolnost technologického zařízení není podle článku 12.3.1.1 ČSN 73 0804 požadována.

V současnosti není známa požární odolnost konstrukce opláštění kontejneru. Bude známa po vybrání konkrétního zařízení.

- Únikové cesty

Na zařízení nejsou trvalá pracovní místa. Kontroly zařízení budou prováděny pochůzkovým způsobem.

Únik ze zařízení je snadný, protože zařízení je umístěno na volném prostranství.

Vzhledem k charakteru předmětného objektu a provozu, není uvažováno s přístupem ani užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Šířky i délky únikových cest splňují požadavky norem.

Délky únikových cest nepřekračují povolené rozměry

- Odstupové vzdálenosti

Objekty jsou navrženy tak, aby vzájemně neohrožovaly sousední objekty, stávající i nové a nebyly ohrožovány požárně nebezpečnými prostory stávajících objektů.

Požárně nebezpečné prostory nezasahují na pozemky jiných vlastníků.

V současnosti není určena velikost požárně otevřených ploch kontejneru. Předpokládáme, že požárně otevřené plochy tvoří větrací otvory. Velikosti otvorů budou určeny po vybrání konkrétního technologického zařízení. Po vybrání konkrétního zařízení budou určeny rozměry odstupových vzdáleností.

- Přístupové komunikace a zásahové cesty

Přístupové komunikace v areálu budou využity stávající. K plynovému motoru je přístup ze severní a jižní strany po stávajících a nových zpevněných komunikacích o šířce minimálně 4m.

- Přenosné hasicí přístroje

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

Kontejner

| Počet | Typ | Počet hasících jednotek | Hasící schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PG10 | 10 | 34A,183B |

- Zabezpečení požární vodou

Zdrojem požární vody pro hašení bude stávající venkovní rozvod požární vody DN 100 a DN 200.

Na rozvodu jsou v současnosti instalovány venkovní hydranty umožňující zásah i v nově navrhovaných objektech.

Nejbližší venkovní hydrant je od kontejneru vzdálen cca 18 m.

Voda musí být dodávána po dobu 30 minut.

Podle informací pracovníků teplárny má požární vodovod  DN 200 vydatnost

1620 l/min  = 27 l/s při tlaku 0,6 MPa.

Druhý vodovod má tlak 0,35 MPa. V objektu je stávající zvyšovací čerpací stanice, umožňující v případě potřeby zvýšit tlak na cca 0,7 MPa.

U nejnepříznivěji umístěného ventilu vnějších odběrních míst má být statický přetlak alespoň 0,2MPa.

Stávající zásobování vodou bude zajišťovat dostatečnou dodávku vody pro hydranty.

- Požárně bezpečnostní zařízení

V areálu je využíván stávající systém EPS. Tento systém bude nahrazen.

Projekt rozšíření a návrh nové EPS bude zpracován podle ČSN 34 2710.

Pro novou strojovnu plynového motoru PM7 a případně pro nový provoz olejového hospodářství je navrhováno stabilní hasicí zařízení.

Objekty kotelny a strojovna motoru PM7 budou vybaveny detekcí úniku plynu a CO.

Motorgenerátorová jednotka PM8

Součástí elektrické výbavy kogenerační jednotky jsou bezpečnostní snímače.

Jednotka bude vybavena snímačem úniku oxidu uhelnatého (CO), detektorem úniku plynu a detektorem přítomnosti kouře. Na základě signálu o detekování vysoké koncentrace CO, metanu nebo při detekování kouře v okolním prostředí je kogenerační jednotka odstavena z provozu.

Po určení zařízení PM8 bude prověřena možnost propojení detektorů na nový systém EPS.

  - Elektrická požární signalizace (EPS)

V areálu je využíván stávající systém EPS. Tento systém bude nahrazen.

Projekt rozšíření a návrh nové EPS bude zpracován podle ČSN 34 2710.

Do uvedených prostorů navrhujeme instalovat automatickou požární signalizaci:

Strojovna motoru PM7

Místnosti v sousedním objektu

Kotelna (místnost 101)

Místnost SHZ (místnost 104)

Olejové hospodářství  (místnost 108)

Kobky transformátorů

Kompresorovna

Elektrorozvodny, kabelové prostory

Kanceláře

Laboratoř

Velín

Kuchyňka

Kontejner PM8 (možnost připojení na systém EPS bude prověřena)

Na základě možností připojení na EPS bude rozhodnuto, jaká opatření při požáru PM8, bude možné provést a jaká navazující zařízení u kontejneru budou aktivována.

  - Stabilní hasicí zařízení  (SHZ)

Podle článku 7.2.7 ČSN 73 0804, nemusí být do kontejneru objektu navrhováno stabilní hasicí zařízení.

Je nutné zhodnotit možnosti a náklady rozšíření hasicího zařízení pro motorgenerátorovou jednotku PM7 i pro jednotku PM8.

- Technická zařízení stavby

  - Elektroinstalace

Elektroinstalační zařízení budou provedena ve všech prostorech objektu s ohledem na vnější vlivy, stanovené dle ČSN 332000-1, ČSN 33 2000-5-51 a s ohledem na vliv atmosférické elektřiny.

Protokol o vlivu prostředí je samostatným dokumentem, který je součástí všeobecných dokumentů.

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i po odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů vedené prostory a úseky bez požárního rizika, včetně chráněných  únikových cest, musí splňovat třídu funkčnosti P15-R a jsou  třídy reakce na oheň B2CA s1,d0

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů vedené prostory a požárními úseky s požárním rizikem mohou být volně vedeny pokud kabely a vodiče splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2CA s1,d0, nebo  budou chráněny omítkou s krytím alespoň 10 mm, protipožárními nástřiky,  popř. deskovými nehořlavými materiály (A1 nebo A2) tloušťky minimálně 10 mm. Požadovaná požární odolnost těchto ochran bude minimálně EI 30 D1.

Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických zařízení zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb budou navrženy podle přílohy č.2 vyhlášky 23/2008 Sb aktualizované

Kabely a vodiče funkční při požáru budou uloženy a upevněny na konstrukci s třídou požární  odolnosti R, která zajistí stabilitu kabelového rozvodu nejméně podobu jejich požadované požární odolnosti.

Elektrické rozvody sloužící protipožárnímu zabezpečení budou mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí musí být samočinné nebo zásahem obsluhy, která má signalizovánu případnou poruchu napájení.

Podle požadavků norem budou provedena opatření proti účinkům atmosférické elektřiny

.

  - Osvětlení

Prostor kontejneru bude vybaven elektrickým osvětlením.

  - Větrání - Vytápění

V pohotovostním režimu motoru zabezpečí systém větrání kontejneru trojnásobnou výměnu vzduchu. Viz  technická pravidla pro instalaci a provoz soustrojí s motory na plynná paliva G 811 01 z 30.4.2008.

Ovládací prvky větrání budou označeny podle ČSN.

Pro zajištění optimálních teplotních podmínek pro start kogenerační jednotky (např. při nízkých teplotách okolního vzduchu) je nutno kogenerační jednotku vybavit tzv. předehřevem. Ten může být buď elektrický, nebo vodní z topného systému Teplárny.

Zadavatel dává přednost vodního předehřevu, kde je kogenerační jednotka připojená do topného systému Teplárny.

  - Provozy s hořlavými kapalinami

Hořlavé kapaliny budou používány pro mazání plynového motoru.

Předpokládá se použití mazacího motorového oleje typu NATERIA Mx 40 -  s bodem vzplanutí 266 °C – (hořlavina IV. Třídy).

Kogenerační jednotka je vybavena systémem automatického doplňování oleje do vany motoru z externí nádrže.

Doplňování oleje probíhá pomocí čerpadla konstruovaného pro obousměrný provoz. Snímač hladiny oleje monitoruje hladinu oleje v motoru a přes řídicí systém zajišťuje spínání olejového doplňovacího čerpadla. Čerpadlo se používá k doplňování oleje z nádrže do vany motoru. Obrácený chod čerpadla umožňuje vyčerpání použitého oleje z vany motoru.

Na základovém rámu je pod motorem uchycena záchytná vana o objemu cca 270 l.

  - Provozy se zemním plynem

Plyn bude používán jako palivo v motoru. Plyn je přiváděn ze stávající regulační stanice, která je v samostatně stojící budově ve vzdálenosti cca 200 m. Plyn bude pro použití v motoru tlakově regulován a elektricky předehříván.

Kontejner bude vybaven detekcí úniku plynu.

Základní uspořádání plynové trasy obsahuje plynový filtr, dvojici rychlouzavíracích elektromagnetických ventilů, nulový regulátor  a potřebné snímače tlaku.

Jednotka bude vybavena manuálním uzávěrem plynu, který bude sloužit k ručnímu uzavření přívodu plynu do kogenerační jednotky.

Plynová trasa kogenerační jednotky je sestavena dle platných norem a s ohledem na použité palivo.

Součástí je také bezpečnostní uzávěr plynu (BAP), který představuje automatický rychlouzávěr plynu, instalovaný před vstupem do kogenerační jednotky. Tento uzávěr může uzavřít přívod plynu i bez dodávky elektrické energie.

Základní bezpečnostní požadavky uvedené v TPG 811 01 Stabilní plynové motory, které musí být respektovány:

Na vstupu plynového zařízení se instaluje ručně ovládaný uzávěr pro nouzové zastavení motoru obsluhou. Uzávěr by měl být umístěn co nejblíže soustrojí a být snadno přístupný.

Plynové zařízení soustrojí musí obsahovat dvojici sériově řazených provozních rychlouzávěrů s nezávislou funkcí.

Při dosažení koncentrace 10 % dolní meze výbušnosti musí být aktivována akustická a optická signalizace do místa pobytu obsluhy.

Při dosažení koncentrace 20 % dolní meze výbušnosti musí být aktivován samočinný uzávěr plynu.

Provozní rychlouzávěry nesmí mít obtokové potrubí.

Na soustrojí a v místě obsluhy budou nouzové vypínače chodu soustrojí. Budou zřetelně označené a snadno přístupné.

Řídící systém soustrojí zajišťuje:

- signalizaci poruch

- bezpečný provoz i při nesprávné nebo nesynchronizované manipulaci s tlačítky, ventily apod.

- odstavení soustrojí při poruchových stavech definovaných výrobcem motoru nebo dalších zařízení, a to způsobem předepsaným výrobcem nebo dodavatelem zařízení a současně vždy i uzavřením provozních rychlouzávěrů.

V případě výskytu jakékoliv poruchy soustrojí, charakterizované jako havarijní stav s nutností zastavení chodu soustrojí, musí být ihned po indikování poruchy uzavřeny provozní rychlouzávěry. Další chod soustrojí musí být podmíněn ručním odblokováním poruchy, tedy buď přímo na místě nebo z dispečerského pracoviště.

Standardní zastavení motoru je vždy zajištěno i současným uzavřením provozních rychlouzávěrů na přívodu plynu. Pro zajištění bezpečnosti v případě neúspěšného startu zabezpečovací systém umožní propláchnutí výfukového systému vzduchem v rozsahu stanoveném výrobcem.

Veškerá schémata řídícího systému se řádně popisují tak, aby bylo zabráněno nejasnému výkladu při jejich použití.

Seřizovací prvky motoru, případně na přívodu plynu, se uzpůsobí pro zamezení neoprávněných zásahů (plomby, barva).

- Požárně bezpečnostní tabulky

Všechny objekty budou vybaveny bezpečnostními tabulkami a značkami podle ČSN ISO 3864 např. zákazy vstupů, označení hlavních vypínačů elektřiny, hlavních uzávěrů plynu a vody, nebezpečí požáru, zákaz kouření, označení elektrozařízení, označení požárních zařízení a pod.

Zvláštní důraz bude kladen na zajištění bezpečné evakuace osob z objektu. V objektu budou rozmístěny tabulky na únikových cestách ukazující směry úniku a únikové východy.

Tabulkami budou opatřena elektrická zařízení s důležitými pokyny pro obsluhu v případě požáru.

Budou označeny ovládací prvky zařízení používaných při požáru např. nouzové zastavení stroje, ovladače větrání, hasicích zařízení apod.

Na zařízení obsahující hořlavé kapaliny budou uvedeny třídy nebezpečnosti těchto kapalin.

Potrubí budou barevně rozlišena podle druhu dopravovaných medií.