H&D Engineering spol. s r. o.

Michelská 792/2

140 00  PRAHA 4

ČESKÁ  REPUBLIKA

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748, Planá n. Lužnicí, 391 02

Plynofikace Teplárny Tábor

Část D1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu (SO nebo IO)

D1.2	SO 02-Objekt kogenerační motorgenerátorové jednotky PM7

(nová přístavba k zbytku původní kotelny a CHÚV)

D1.2.4 – Technika prostředí stavby

Technická zpráva

Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: dur a stavební povolení:.dsp)

PRAHA, říjen 2021																		SADA Č.

č. zak.: DD02																				č. přílohy: a.1

a.č.:DD02UMR6740A301																revize: 0

OBSAH:

1.	ÚVOD	3

1.1.	Údaje o stavbě	3

1.1.1.	Část stavby	3

1.2.	Údaje o stavebníkovi	3

1.3.	Údaje o zhotoviteli společné dokumentace:	3

2.	VSTUPNÍ PODKLADY A NÁVAZNOSTI	4

3.	Technické řešení	6

3.1.	Stručná char. stavby, její architektonické a materiál. řešení, dispoziční členění	6

3.2.	Popis vlastního řešení	7

3.2.1.	Souhrnně	7

3.2.2.	Zařízení ZT (vodovod a kanalizace)	7

3.2.3.	VZT	8

3.2.4.	Vytápění	12

3.2.5.	M+R vytápěcích soustav	13

3.2.6.	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění a ochrana proti blesku	17

3.2.7.	Elektronická komunikace	23

3.3.	Zemní práce	24

3.4.	Povrchové úpravy konstrukcí	24

3.5.	Požárně bezpečnostní řešení	24

4.	ZÁVĚR, BOZP A PO	24

Vypracoval:	Ing. Jan Holeček

Kontroloval:	Ing. Zdeněk Červený

Schválil:	Ing. Tomáš Hauba

Skartační znak:	S/5

- ÚVOD

  - Údaje o stavbě

Název stavby:	Plynofikace Teplárny Tábor

místo stavby:	Areál Teplárny Tábor

Katastr. území:	764701 Tábor

Stupeň dok.:		Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: DUR a stavební povolení: DSP)

    - Část stavby

SO 02 – Objekt kogenerační motor-generátorové jednotky PM7

(nová přístavba k zbytku původní kotelny a CHÚV)

Technika prostředí stavby

  - Údaje o stavebníkovi

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748

391 02 Planá nad Lužnicí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,vložka 10103, datum zápisu 26.02.1997

IČ: 	251 06 481

DIČ:	CZ25106481

Identifikátor dat. schránky:	86gjgwc

  - Údaje o zhotoviteli společné dokumentace:

- Projektant:	H&D Engineering spol. s r.o.

Michelská 792/2

140 00 Praha 4

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 16268

IČ:				48111724

DIČ:				CZ48111724

Identifikátor dat. schránky:	nqb9dep

- Hlavní projektant:

Ing. Jindřich Mihali – zaměstnanec H&D Engineering spol s r. o.

- Autorizované osoby:

Ing. Marek Hauba, Jírová 1134, 25 242 Jesenice,

č.a. 00011296 –  autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Ing. Marián Múdry, Pujmanové 882/25, 140 00, Praha 4

č.a. 0010767 – autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb, pozemní stavby

Ing. Zdeněk Červený, Rašínovo nábř. 1571/62, 120 00, Praha 2

č.a. 0006803 - autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby

Ing. Jiří Bureš,  K Prokopávce 579/2, 32321 Plzeň

č.a. 0200493, autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Ing. Štěpán Singer, Ke Křižovatce 472, 33 008 Zruč - Senec

č.a. 0201318, autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Roman Karez, Křížkova 629/9, 30100 Plzeň

č.a. 0201212, autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení - 0201212

- VSTUPNÍ PODKLADY A NÁVAZNOSTI

Dokumentace je zpracována pro účely přípravy stavby jako Dokumentace pro vydání společného povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném znění) a dle požadavků a záměrů objednatele.

Rozsah a členění jednotlivých částí PD byly vypracovány a přizpůsobeny stupni rozpracovanosti, časovému harmonogramu přípravy a budoucí vlastní předpokládané realizaci stavby ve smyslu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění změnové vyhlášky č. 405/2017 Sb. a s ohledem na druh, charakter a význam stavby, její umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a v poslední řadě i dobu trvání a vlastní provádění stavby.

Projektová dokumentace je zpracována v počítačové podobě - výkresová část dokumentace programem AUTOCAD, texty programem MS Word, Excel.

Obecně bylo při zpracování dokumentace použito a zapracováno:

- Základní mapa závodu M 1:500 a poskytnuté části technické dokumentace jednotlivých stávajících objektů a zařízení z předešlých realizačních dokumentů

- Doměření a ověření stávajícího stavu na místě

- Konzultace se zadavatelem a provozem

- Technické konzultace s výrobci zařízení,

- Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

-	Podklady Provozovatele zdroje C – Energy s.r.o – zadávací poptávková dokumentace

-	Studie společnosti Ortep „Studie rozvoje horkovodní tepelné sítě v lokalitách Planá nad Lužnicí - Tábor“ a její dodatky

-	Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců hlavních technologií výrobců parních kotlů

-	Před-kontraktační nabídkové podklady zařízení tepelné úpravy vody

-	Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců úpravny vody chemické úpravy vody

-	Související legislativní předpisy: zákony, vyhlášky a normy

-	Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení Teplárna Tábor (IPPC) KU Jihočeského Kraje

-	Archivní projektové dokumentace Teplárny Tábor

-	Podklady z platné územně plánovací dokumentace města Tábor

-	Dokument „ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA TÁBOR“

-	Podklady provozovatele technologií pro odběr páry a pro vracení kondenzátu ve firmě Tapa, zpracované Ing. Janem Špinglem 14.5.2021 v dokumentu Tapa Tábor – tepelná bilance

„Výkresová dokumentace návrhu dispozičního uspořádání nových objektů na akci Plynofikace TTA“ zpracována H&D Engineering s.r.o. 08-09/2021 – variantní řešení

- dokumentace stávajícího stavu předešlých investičních záměrů ekologizace Teplárny

- Platné příslušné normy a předpisy

Veškeré požadavky a podmínky na provedení stavby, dané legislativní procedurou pro realizaci stavby (proběhlou do doby zpracování dokumentů společné dokumentace), byly akceptovány a zahrnuty do technického řešení stavby.

Údaje o provedených průzkumech, o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a o napojovacích bodech sítí technického vybavení:

Tato dokumentace využívá průzkumů provedených v předstihu – zejména Rešerše archivních materiálů České geologické služby a doplňkových IG průzkumů viz Výchozí parametry a zadávací údaje uvedené v souhrnné části PD, dále tachymetrického zaměření areálu zpracovaného v základní mapě závodu, závěrů a předpokladů Hlukové studie a Rozptylové studie, závěrů ve smyslu požadavků vyplývajících z legislativních procesů vlivu na životní prostředí (EIA). Dále byly provedeny visuelní průzkumy stavebně-technického stavu stávajících konstrukcí ve stávajících objektech dotčených stavbou, zejména železobetonových a ocelových, které v rámci následné projektové přípravy budou muset být v dostatečném předstihu rozšířeny o podrobné stavební průzkumy, aby bylo možné po výběru zhotovitele konkrétně posoudit a navrhnout nutné úpravy konstrukcí, vyvolané danými instalacemi nového zařízení dle požadavků konkrétní dodávané technologie e zařízení.

- Technické řešení

  - Stručná char. stavby, její architektonické a materiál. řešení, dispoziční členění

Předmětem stavby je instalace plynového motoru, který bude spolu s dalšími doplňkovými zařízeními náhradním zdrojem za současně rušené zdroje stávajícího výrobního bloku, který zahrnuje uhelný kotel K1.7, dehtové kotle K1.4 a K1.5 a související TG1 a TG2. PM7 bude instalován v novém objektu strojovny, situovaném v těsné blízkosti stávajícího objektu CHÚV.

Motor bude sloužit jednak k výrobě elektrické energie a dále také k výrobě tepla. Pro maximální využití tepla spalin bude v novém, samostatném venkovním objektu, instalován spalinové horkovodní výměníky (HRWGW/SHV viz  SO 05).

Součástí tohoto stavebního objektu je hala plynového motoru, tvořená stavebně oddělenou motorovnou. Pomocné provozy, respektive stavební úpravy prostorů pro tyto provozy, jsou navrhovány v rámci SO 03 - Úpravy na stávajících využitelných budovách - 07 Kotelna (SO704), 08 CHÚV, 27 TRAFO (SO712). Doplňkové zařízení PM7, řešené v prostorách  rozsahu SO 03, je olejové hospodářství, systém startovacího, ovládacího a servisního vzduchu, systém elektro silový technologický zařízení, systém ASŘ, systém SHZ.

Objekt je z hlediska urbanistického i funkčního zakomponován do komplexu stávajícího průmyslového areálu energetického výrobního celku Teplárny po nezbytných demontážích a demolicích nevyužívaného zařízení a stavebních objektů nebo jejich částí. Je ryze funkční a jeho řešení a uspořádání je tedy podřízeno instalované technologii, a to jak z pohledu konstrukčního, tak z pohledu výtvarného řešení. Jeho architektonické ztvárnění včetně barevného řešení/pojednání fasád je vhodně přizpůsobeno dané lokalitě.

Objekt plynového motoru je jednopodlažní, nepodsklepenou stavbou, pouze v některých jeho částech je podle potřeb technologie navržena snížená úroveň ve formě kabelového kanálu (-1,2m, -0.9m).

Přístupy jsou zajištěny prostřednictvím stávajících zpevněných ploch a komunikací, které jsou vhodně rozšířeny, doplněny nebo zrekonstruovány pro novou dispozici v plochách předpokládané nové výstavby (pojednány v rámci IO 04).

Vzhledem k charakteru nové výstavby, předmětných objektů i celkovému provozu navrhované části stavby, není uvažováno s přístupem ani užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V této části PD jsou pojednány zařízení příslušné techniky prostředí. Jde o zařízení ZT (voda a kanalizace), VZT, vytápění M+R topných soustav, silnoproudá elektrotechnika včetně uzemnění a ochrany proti blesku a elektrotechnická zařízení.

Navrhované stavební aktivity jsou soustředěny do vybraných prostor ve stávajícím areálu Teplárny, lokalita je v zájmovém prostoru vybavena sítěmi technické vybavenosti.

Stávající terén je plochý, mírně svažitý s nevýrazným max. výškovým rozdílem (cca ±0,30m) v místě hlavního vstupu/vjezdu do objektu..

Konkrétní rozvržení a souvislosti navrhované stavby jsou zřejmé z jednotlivých částí výkresové dokumentace.

Příprava staveniště

Před započetím jakýchkoliv zemních prací bude nutné dotčený prostor opětovně prověřit ohledně podzemních zařízení. Případné zjištěné zařízení se přesně vytýčí a vhodně zajistí proti poškození. Možné kolize se budou řešit operativně v průběhu výstavby.

Vlastní výstavbě objektu předchází, ve smyslu zvoleného harmonogramu realizace, v první řadě výstavba nové kotelny K10, 11 (viz SO 01), včetně zprovoznění a realizace expedičního parovodu. V druhé řadě je nutná návazná demontáž a demolice již nepotřebných provozů a částí nevyužívaných staveb původního HVB.

  - Popis vlastního řešení

    - Souhrnně

Strojovna PM7 je přízemní jednoprostorovou stavbou půdorysných rozměrů cca 9,82 x 31,585m a výšky cca 13,45m. Střecha je sedlová, s podélným větracím světlíkem v hřebenové partii. Jejich modulový rozpon je 9,50m. V  motorovně je mostový jeřáb s dálkovým ovládáním (nosnost bude mít max. 3,5t), který pracovně pokryje celou plochu motorovny. Jeho nosnost je omezena pouze na běžnou údržbu a servis zařízení. Hala bude v příčném  směru (ve směru sousedních upravovaných prostor původního HVB) průchodná. Motorovna má samostatná vjezdová vrata a vchodové dveře, situované v severozápadní fasádě.

Součástí objektu je i přístavek/přístřešek plynového hospodářství (HUP a předehřev plynu), situovaný při jihovýchodní stěně a suché chladiče na chlazení motoru umístěné na střeše motorovny.

    - Zařízení ZT (vodovod a kanalizace)

Návrh vodovodu

Řešení vnitřního vodovodu

Do nového objektu Výrobního bloku plynového motoru PM7 bude přivedena pitná voda, která bude sloužit pro havarijní oplach osob a pro občasné oplachy podlah.

Tato voda bude do objektu zavedena jednou přípojkou DN40 napojenou na stávající vnitřní rozvod v objektu ponechané části původního olejového HVB.

Na stávajícím potrubí se osadí uzavírací ventil DN 40 závitový s vypouštěním za odbočení ze stáv. potrubí a v místě přivedení v Motorovně PM7. Odtud bude vodovod rozveden ve vlastním objektu PM.

V motorovně bude provedena odbočka DN25 s uzavíracím kohoutem a zátkou pro možnost napojení vody do technologie a také osazen kulový kohout DN20 s napojenou hadicí určený pro oplachy podlahy motorovny. V motorovně bude u spojovacích dveří mezi motorovnou a sousední prostorem osazen požární hydrant – typ D 25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m, hydrant bude vyzbrojen dle požadavků 5.3. ČSN 730873. Hydrant bude ve skřínce na zdi nebo konstrukci pomocné OK potrubních rozvodů.

Trubní materiál

Materiál potrubí je kov. Kompenzaci tepelné roztažnosti zajišťují změny vedení trasy potrubí a volba uložení podle předpisů pro vybraný typ materiálu. Všechny rozvody se tepelně izolují podle ČSN 73 66 60 návlekovou tepelnou izolací. Potrubí bude na nosné stavební prvky upevněno typovými konzolemi s objímkami. K uchycení potrubí budou sloužit pevné i kluzné body.

Při montáži s potrubím je nutné dodržovat příslušné normy a předpisy související s tímto potrubím. U napojení je osazen uzavírací ventil s vypouštěním. Před uvedením do provozu je nutné potrubí odzkoušet.

Zkoušky potrubí

Před uvedením do provozu je nutné potrubí odzkoušet. Po prohlídce vodovodu a před tlakovou zkouškou je třeba veškeré potrubí dobře propláchnout. Vodovod musí být před uvedením do provozu řádně vyčištěn, vydezinfikován, propláchnut, odvzdušněn. (viz ON 736628)

Požadavky na provádění stavby

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí, velikost zařízení staveniště. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a ochrany zdraví lidí.

Dodavatel stavby zpracuje technologický postup provádění, který mimo vlastní technologii realizačních prací bude obsahovat i zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat ustanovení všech bezpečnostních předpisů, nařízení, norem a výnosů týkajících se příslušného druhu stavby.

Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a předpisů především: ČSN 755411 „Vodovodní přípojky“, ČSN EN 1717 „Ochrana vnitřního vodovodu“, ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“, ČSN 75 6101 „Kanalizační sítě a kanalizační přípojky“, ČSN 75 6760 „Vnitřní kanalizace“, ČSN 73 0873 „Požární bezpečnost staveb“. Dále bude postupováno dle pokynů správce kanalizace a vodovodu.

Zhodnocení PO a návrh požárně bezpečnostního řešení jako celku je pojednáno v samostatné technické zprávě (TZ PBŘ).

    - VZT

Popis navrženého řešení

a dimenzování, popis a uspořádání instalace a systému

Zařízení č.1 – Větrání motorovny

Zařízení pracuje s nuceným přívodem vzduchu.

Vzduchotechnické zařízení zajišťuje v prostoru motorovny požadované prostředí. Udržuje minimální a maximální teplotu v prostoru, přivádí spalovací vzduch pro motory a zároveň udržuje požadovaný minimální přetlak v prostoru motorovny.

Chod technologie lze rozdělit do tří základních režimů:

a)	“pohotovostní” (motor neběží, je udržován v pohotovosti pro možnost okamžitého startu)

b)	“startovací” (motor startuje, zvyšují výkon a dochází k fázování generátoru)

c)	“provozní” (motor běží na plný výkon)

Další režim, který je nutno popsat je d) “revizní” (probíhají opravy nebo údržba technologie, kde je motor úplně odstaven z provozu).

Každý z výše uvedených režimů chodu technologie vyžaduje od vzduchotechnického zařízení udržení odllišných pracovních podmínek.

a)	Pohotovostní režim

Během tohoto režimu je technologie připravena k rychlému startu. V motoru je ohříván olej, čímž dochází k tepelným ziskům do prostoru. Během tohoto stavu je požadována po vzduchotechnice třínásobná hodinová výměna vzduchu v prostoru motorovny. Tuto výměnu zajišťují vzduchotechnické jednotky v sestavě: uzavírací klapka, filtr, ohřívač vodní, ventilátor. V každé sestavě jsou tyto jednotky čtyři. Pro třínásobnou výměnu jsou v chodu vždy dvě. Regulace zajistí pravidelné střídání chodu jednotek (možnost výměny filtrů a revize zařízení bez odstávky technologie). V zimním období tepelné zisky od technologie (cca 50 kW) a přívod upraveného vzduchu zajišťují v prostoru motorovny teplotu kolem +20°C až +25°C. Dojde-li v tomto období ke zvýšení teploty v prostoru motorovny nad +30°C, budou spuštěny axiální ventilátory a otevřeny regulační klapky na výfuk vzduchu v prostoru světlíku. Axiální ventilátory spouštějí pouze nárazově při překročení nastavené teploty. Vzduchotechnické jednotky jsou v pohotovostním režimu vždy v chodu. Jednotky udržují v prostoru motorovny pohotovostní přetlak pro možnost rychlého startu motoru.

b)	Startovací režim

Během tohoto režimu dochází ke startu motoru, zvýšení výkonu a následnému fázování generátoru. Vzduchotechnika přepíná z pohotovostního režimu do startovacího, kdy nadále běží dvě vzduchotechnické jednotky a k nim je spuštěn první axiální ventilator (s frekvenčním měničem). V zimním období bude axiální ventilátor startovat s otevřenou směšovací klapkou. Na základě přívodní teploty je tato klapka ovládána. Se zvyšující se tepelnou zátěží od technologie jsou následně uváděny do chodu další axiální ventilátory. Směšovací klapky jsou nastaveny vždy tak, aby teplota přívodního vzduchu neklesla pod +5°C. S připínáním jednotlivých axiálních ventilátorů jsou otevírány jednotlivé regulační klapky ve světlíku tak, aby v prostoru motorovny udržely minimální přetlak 50 Pa, potřebný pro chod technologie (přívod spalovacího vzduchu) při provozním režimu.

c)	 Provozní režim

Během tohoto režimu běží technologie na maximum a dochází ke značným tepelným ziskům. Vzduchotechnické jednotky jsou odstaveny z provozu a v chodu jsou pouze axiální ventilátory, které pomocí směšovacích klapek udržují teplotu přívodního vzduchu na minimální teplotě +5°C. Počet ventilátorů v chodu je závislý na maximální nastavené teplotě v prostoru motorovny, která by neměla překročit +45°C. Axiální ventilátory ve spolupráci s klapkami ve světlíku zároveň udržují požadovaný minimální přetlak 50 Pa v prostoru motorovny. Motorovna je vybavena osmi axiálními ventilátory o vzduchovém výkonu 224 000 (m³/hod).

Vyústění vzduchotechnických potrubí, přivádějících čerstvý vzduch z čelní / vjezdové strany haly motorů, bude důsledně nasměrováno a přivedeno co nejblíže ke generátoru. Obdobně bude řešeno i vzduchotechnické potrubí od zadní stěny, které zajistí přímý ofuk / přívod vzduchu k  turbodmychadlu.

d)	Revizní režim

Během tohoto režimu je technologie úplně mimo provoz, tudíž nevyzařuje žádné tepelné zisky. V zimním období bude prostor motorovny vytápěn a větrán jednou popř. dvěma vzduchotechnickými jednotkami s plně otevřenými směšovacími klapkami.

Tepelné zisky							1,06 MW

Max. dovolená teplota 				+45 °C

Min. 										50 Pa

Spotřeba spalovacího vzduchu 	13,16 m³/s

Bilance energií

Elektrická energie 												400/230 V, 50 Hz

Instalovaný el.výkon jednotek VZT a ventilátorů 		148 kW

Topný výkon (voda) 											8 x 42,5 kW

Topná voda 														86/60 °C

Popis souvisejících profesí

(bude v rozsahu dodávky VZT zařízení)

Protipožární ochrana

Při průchodu potrubí požárními úseky bude příslušný úsek protipožárně izolován a prostup opatřen požární ucpávkou.

Ochrana proti hluku a vibracím

VZT jednotky jsou od potrubí odděleny pružnými vložkami. Před a za jednotkami jsou v potrubích instalovány tlumiče hluku. Potrubí na závěsech a v prostupech stavebními konstrukcemi bude pružně uloženo. Stavba se nachází v průmyslové zóně bez výraznějších nároků na hluk.

Izolace

Protihlukovou izolací jsou opatřeny tlumiče hluku až k rozhranní místností.

Tepelně je izolováno potrubí čerstvého a klimatizovaného vzduchu.

Protipožární izolací bude opatřeno  VZT potrubí dle bodu „Protipožární ochrana“.

Požadavky na navazující profese

(není v rozsahu dodávky VZT zařízení)

Stavba

- zhotovení prostupů ve stavebních konstrukcích pro potrubí a VZT elementy

- začištění všech prostupů potrubí zdmi a stavebními konstrukcemi po montáži VZT

- dopravní cesty pro montovaná zařízení

- zaizolování prostupů střechou

- nasávací protidešťové žaluzie s filtrací vzduchu i výfukové žaluzie u zař.č.1 jsou dodávkou stavby

Elektroinstalace

- připojení rozvaděčů MaR dle dohody projektantů MaR a elektro

- připojení  elektromotorů ventilátorů a jejich ovládání

- signalizaci chodu jednotlivých zařízení

- zajištění elektrorozvaděčů

- uzemnění celého zařízení

- ochrana výfukových potrubí vyvedených nad střechu budovy proti účinkům atmosférické   elektřiny

Měření a regulace

- regulace teploty v prostoru

- regulace teploty přívodního vzduchu

- otevírání a zavírání klapek u klima jednotek a ventilátorů s chodem zařízení

- spouštění zařízení od teploty

- regulace otáček ventilátorů

- protimrazová ochrana vodních výměníků VZT jednotek

- vazba chodu přívodních a odvodních ventilátorů

- snímání tlakové diference na filtrech vzduchu

- signalizace chodu zařízení

- signalizace poruchových stavů

- regulace směšování na základě teploty přívodního vzduchu

Rozvody tepla

- přívod a odvod topné vody k VZT jednotkám včetně armatur

Pokyny pro montáž

Při montáži je třeba dodržovat podrobně pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených k dodávce, nebo uvedených v jednotlivých normách.

Veškeré díly vzduchovodů  s volnou přírubou budou upraveny na potřebnou  délku dle   situace na montáži. Závěsy, případně podpěry potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů na úchytky  zajišťované stavbou provede montáž.

Pokyny pro obsluhu a údržbu

Obsluhu zařízení mohou provádět pouze pracovníci s odbornou kvalifikací pro provoz klimatizačních zařízení v souladu s provozními předpisy a kteří byli řádně zaškoleni dodavatelem zařízení. Při obsluze a údržbě je nutno dodržovat předpisy pro provoz údržbu jednotlivých zařízení a elementů dané výrobcem, které předá dodavatel uživateli při přebírání zařízení.

Při provozu je třeba provádět běžnou kontrolu a údržbu zařízení zejména: kontrola zanesení filtrů vzduchu a jejich výměna, kontrola stavu a napnutí klínových řemenů, kontrola regulačních klapek, kontrola točivých elementů, ložisek a jejich mazání, kontrola funkce elektro, měření a regulace. Četnost kontrol stanoví provozovatel na základě zkušenosti z provozu a toto zakotví v provozním řádu zařízení.

O provádění údržby a o výsledcích všech prohlídek a kontrol musí být vedeny záznamy.

Konečný návrh větrání bude proveden zhotovitelem novým posouzením dle konkrétních údajů dodaného technologického zařízení a navrhovaných zařízení vlastní VZT.

    - Vytápění

Projekt v této části řeší vytápění a temperování výše zmíněného objektu.

Zpráva k projektu tepelné techniky je zpracována na základě následujících podkladů:

- stavební výkresy 1: 50

- normy ČSN a hygienické předpisy

- požadavky provozovatele

Topná voda

Topná voda pro vytápění o předpokládaných parametrech 95 / 65 °C max. 110 °C je přivedena potrubím od zdroje tepla v sousedním prostoru motorovny, kde je situována nová VS u nových sběrných rozvaděčů vnějších horkovodních systémů. V objektu je využita pro vytápění prostor motorovny pomocí vzduchotechnických jednotek.

Výpočtové parametry

- klimatická oblast 										-15° C

- vnitřní teploty stanoví 								ČSN 060210

- tepelné ztráty prostoru motorovny 				24 000 W

Požadavek na ohřev vzduchu pro kobku			85 000 W

Technické řešení vytápění v motorovně

Vzduchotechnické jednotky jsou připojeny vzhledem ke způsobu provozu, každá samostatně. Pro každou VZT jednotku je instalováno oběhové čerpadlo a trojcestný směšovací ventil s elektropohonem, pomocí těchto zařízení bude zajištěna regulace a protimrazová ochrana ohřívače vzduchu. Teplota bude regulována podle vnitřní teploty na požadovanou hodnotu. Ležaté potrubí z ocelového potrubí je vedeno po obvodových stěnách dle výkresové dokumentace, na vstupu do objektu je instalován hlavní uzávěr. Potrubí je odvzdušňováno u vstupu do objektu a dále na odbočkách a u VZT jednotek. Vypouštěno je na nejnižších místech. Vzhledem k tomu, že je v zařízeních požito předehřevu oleje v technologickém zařízení budou ohřívače využívány nárazově hlavně v době před startem technologického zařízení.

Tepelné izolace potrubí

Potrubí bude izolováno návlekovou izolací z matriálu odolného teplotám do min.110°C.

Do průměru18mm –9mm, do průměru 35 mm - 13 mm, do průměru 42 mm – 20 mm, do průměru 54 mm – 25 mm, větší dimenze o tloušťce 30 mm.

Regulace

Systém vytápění bude regulován pomocí trojcestného ventilu s elektropohonem dle vnitřní teploty vzduchu.

Teplota vody do VZT jednotek bude regulována trojcestným směšovacím ventilem s elektropohonem dle vnitřní teploty vzduchu, pomocí tohoto zařízení bude zajištěna regulace a protimrazová ochrana ohřívače vzduchu.

Regulace těchto zařízení bude v dalším stupni PD součástí samostatného projektu MaR.

Topné zkoušky

Montáž zařízení bude ukončena topnou a tlakovou zkouškou dle ČSN 060310. Před zaregulováním radiátorových ventilů je třeba soustavu dokonale propláchnout. O provedených zkouškách, bude proveden zápis.

Při montáži a provozu je nutné dbát zajištění a dodržení bezpečnostních předpisů a předpisů o požární ochraně.

Při montážích potrubí a dalších zařízení je nutná koordinace a spolupráce s ostatními profesemi zvláště ve strojovně a při křížení a souběhu potrubí.

Konečný návrh vytápění bude proveden zhotovitelem novým posouzením dle konkrétních údajů dodaného technologického zařízení a navrhovaných zařízení vlastní VZT.

    - M+R vytápěcích soustav

Předmětem této části projektové dokumentace je návrh systému Měření a regulace (MaR) pro řízení vzduchotechnických zařízení uvedené stavby. Na základě požadavků Systému kontroly řízení (SKŘ) technologie systém MaR ovládá provoz vzduchotechnického zařízení tak, aby ve větraném prostoru byly dodrženy žádané hodnoty teploty a přetlaku. Součástí MaR je i silové připojení ovládaných vzduchotechnických zařízení, tj. přívodních ventilátorů a signalizace provozních a poruchových stavů.

Návrh řešení systému MaR pro vzduchotechniku

V místnosti motorovny je navržen rozvaděč systému MaR pro vzduchotechniku, který je řešen s použitím programovatelných regulátorů s komunikací. V rozvaděči bude navíc umístěno ovládání  směšovacího okruhu přípravy topné vody. Rozvaděče budou připojeny samostatným kabelem CYKY.

Všeobecné poznámky k projektu

-	Snímače a akční členy budou montovány na zařízení dle technologických schémat uvedených dále v další návazné PD.

-	Snímače mrazové ochrany na straně vzduchu budou montovány na zařízení dle pokynů přiloženého montážního návodu. Mezi registrem a čidlem musí být vzdálenost alespoň 50 mm. Aktivní délka čidla musí být rozložena rovnoměrně po celém průřezu potrubí.

-	Snímače teploty prostoru budou montovány v místnostech do výšky cca 1,5 metru nad podlahu. Budou montovány s ohledem na řešení interiéru strojovny na neosluněné místo, ve vzdálenosti min. 0,5 metru od nejbližší zdi nebo dveří tak, aby byla zaručena cirkulace vzduchu okolo snímače.

-	Snímač venkovní teploty bude montován na severní (neosluněnou) fasádu objektu do úrovně cca 3,5 metru nad úroveň terénu. Snímač nesmí být montován nad nebo méně než 0,5 metru vedle okna nebo výdechového otvoru vzduchotechniky. Snímač nesmí být přetírán barvou a musí být přístupný pracovníkům servisu.

-	Havarijní tlačítko bude osazeno u vstupu do motorovny (vypíná silový přívod a následně napájení rozvaděče).

-	Snímač tlakové diference, musí být montován dle pokynů uvedených v montážním návodu dodaném se zařízením. Součástí montáže je instalace impulzního potrubí vedeného do volného prostoru, mimo měřenou místnost. Snímač slouží k měření žádaného přetlaku větraného prostoru (50 Pa).

Návrh rozvaděčů  MaR

Rozvaděče MaR budou navrženy jako rozvaděčové skříně silnoproudu, čelní stěnou skříňového provedení (2 pole rozměru cca 800x2000x500 (šxvxhl.)). Přívod i odvod kabelů z rozvaděče bude horem, se svorkovnicí nahoře.

V poli 1 rozvaděče bude silový přívod, jeho spínání a jištěné silové vývody jednotlivých spotřebičů (ventilátorů). V čelní desce pole 1 je signálka přítomnosti napětí a tlačítko STOP.

V poli 2 rozvaděče bude instalována programovatelná automatizační ústředna, pomocná relé, napájecí a spínací prvky. V čelní desce 2.pole rozvaděče jsou instalovány jednotky obslužných panelů. Uvnitř rozvaděče jsou k dispozici servisní zásuvky.

Tyto rozvaděče budou v rozsahu dodávky dodavatele zařízení MaR.

Vazba na zařízení elektronické požární signalizace (EPS)

Pro zařízení MaR je v ústředně EPS k dispozici beznapěťový kontakt (nebo kontakty) signálu „Alarm“. Propojovací kabel mezi ústřednou EPS a rozvaděčem MaR bude součástí dodávky EPS. Signál (nebo signály) EPS bude přiveden na volný digitální vstup v určeném rozvaděči. Při hlášení signálu EPS „Alarm“ programové vybavení systému MaR odstaví vzduchotechnická zařízení z provozu.

Obslužné pracoviště systému MaR

Použité programovatelné regulátory umožňují po dovybavení komunikační kartou přenos signálů provozních stavů, poruchových stavů a měřených hodnot na pracoviště obsluhy. Příslušné komunikační karty spolu s komunikačním protokolem a rozsahem předávaných signálů budou dohodnuty mezi zpracovateli programového vybavení obou řídících systémů. Obslužné pracoviště zprostředkovává vazbu mezi zařízením budovy a obsluhou. Na monitoru jsou podle požadavků obsluhy zobrazovány grafická technologická schémata jednotlivých zařízení. Na schématech budou zobrazovány okamžité provozní hodnoty měřených veličin, tj. teploty a tlaky, okamžité provozní stavy zařízení, tj. CHOD nebo PORUCHA, dále okamžitá poloha klapek a regulačních ventilů. Zobrazování je dynamické, tj. zobrazuje se okamžitý skutečný stav. Při vzniku poruchového stavu na zařízení bude obsluha informována o místě a příčině vzniku. Jako poruchový stav je vyhodnocena jakákoliv odchylka od požadovaného provozního stavu nebo odchylka mimo žádanou provozní hodnotu teploty nebo tlaku.

Popis regulačních okruhů VZT

Podmínkou pro provoz technologických zdrojů je zajištění větrání prostorů a zajištění žádané teploty a přetlaku (50 Pa) v prostorech motorárny. Ze systému kontroly řízení (SKŘ) Technologie jsou do systému MaR předávány signály požadavků na nastavení jednotlivých provozních režimů provozu. Jsou to následující signály: „POHOTOVOST“, „START“, „PROVOZ“ a „REVIZE“.

Zařízení pracuje s nuceným přívodem vzduchu.

Vzduchotecnické zařízení zajišťuje v prostorech motorovny požadované prostředí. Udržuje minimální a maximální teplotu v prostoru, přivádí spalovací vzduch pro motor a zároveň udržuje požadovaný minimální přetlak v prostoru motorovny.

Chod technologie lze rozdělit do tří základních režimů:

a)	“pohotovostní” (motor neběží, je udržován v pohotovosti pro možnost okamžitého startu)

b)	“startovací” (motor startuje, zvyšujeí výkon a dochází k fázování generátoru)

c)	“provozní” (motor běží na plný výkon)

Další režim, který je nutno popsat je d) “revizní” (probíhají opravy nebo údržba technologie, kde je motor úplně odstaven z provozu).

Každý z výše uvedených režimů chodu technologie vyžaduje od vzduchotechnického zařízení udržení odllišných pracovních podmínek.

a)	Pohotovostní režim

Během tohoto režimu je technologie připravena k rychlému startu. V motoru je ohříván olej, čímž dochází k tepelným ziskům do prostoru. Během tohoto stavu je požadována po vzduchotechnice třínásobná hodinová výměna vzduchu v prostoru motorovny. Tuto výměnu zajišťují vzduchotechnické jednotky v sestavě: uzavírací klapka, filtr, ohřívač vodní, ventilátor. V sestavě jsou tyto jednotky čtyři. Pro třínásobnou výměnu jsou v chodu vždy dvě. Regulace zajistí pravidelné střídání chodu jednotek (možnost výměny filtrů a revize zařízení bez odstávky technologie). V zimním období tepelné zisky od technologie (cca 50 kW) a přívod upraveného vzduchu zajišťují v prostoru motorovny teplotu kolem +20°C až +25°C. Dojde-li v tomto období ke zvýšení teploty v prostoru motorovny nad +30°C, budou spuštěny axiální ventilátory a otevřeny regulační klapky na výfuk vzduchu v prostoru světlíku. Axiální ventilátory spouštějí pouze nárazově při překročení nastavené teploty. Vzduchotechnické jednotky jsou v pohotovostním režimu vždy v chodu. Jednotky udržují v prostoru motorovny pohotovostní přetlak pro možnost rychlého startu motoru.

b)	Startovací režim

Během tohoto režimu dochází ke startu motorů, zvýšení výkonu a následnému fázování generátoru. Vzduchotechnika přepíná z pohotovostního režimu do startovacího, kdy nadále běží dvě vzduchotechnické jednotky a k nim je spuštěn první axiální ventilator (s frekvenčním měničem). V zimním období bude axiální ventilátor startovat s otevřenou směšovací klapkou. Na základě přívodní teploty je tato klapka ovládána. Se zvyšující se tepelnou zátěží od technologie jsou následně uváděny do chodu další axiální ventilátory. Směšovací klapky jsou nastaveny vždy tak, aby teplota přívodního vzduchu neklesla pod +5°C. S připínáním jednotlivých axiálních ventilátorů jsou otevírány jednotlivé regulační klapky ve světlíku tak, aby v prostoru motorovny udržely minimální přetlak 50 Pa, potřebný pro chod technologie (přívod spalovacího vzduchu) při provozním režimu.

c)	 Provozní režim

Během tohoto režimu běží technologie na maximum a dochází ke značným tepelným ziskům. Vzduchotechnické jednotky jsou odstaveny z provozu a v chodu jsou pouze axiální ventilátory, které pomocí směšovacích klapek udržují teplotu přívodního vzduchu na minimální teplotě +5°C. Počet ventilátorů v chodu je závislý na maximální nastavené teplotě v prostoru motorovny, která by neměla překročit +45°C. Axiální ventilátory ve spolupráci s klapkami ve světlíku zároveň udržují požadovaný minimální přetlak 50 Pa v prostoru motorovny. Motorovna je vybavena osmi axiálními ventilátory o vzduchovém výkonu 192 000 (m³/hod).

d)	Revizní režim

Během tohoto režimu je technologie úplně mimo provoz, tudíž nevyzařuje žádné tepelné zisky. V zimním období bude prostor motorovny vytápěn a větrán jednou popř. dvěma vzduchotechnickými jednotkami s plně otevřenými směšovacími klapkami.

Popis regulačních okruhů UT – Příprava topné vody

Teplota topné vody je regulována ekvitermicky podle venkovní teploty. Pro okruh je možné, dle požadavku uživatele, nastavit sklon topné křivky a časový program denní a týdenní, vč. nočního útlumu.

Kabelové trasy

Pro kabelové trasy budou použity plastové kabely typu CYKY a JYTY. Kabely budou uloženy v kabelových žlabech, konstrukce pro kabely budou uchyceny na stěnách motorovny a na konstrukcích technologického zařízení. Kabelové trasy budou vedeny společně s kabelovými trasami silnoproudu ale v oddělených žlabech. Elektrická zařízení, velké kovové hmoty, konstrukce a potrubí budou vodivě propojeny s ochranným vodičem. V místech nebezpečí mechanického poškození budou příslušné kabely uloženy v ochranných trubkách. Součástí dodávky dílu MaR jsou kompletní kabelové trasy, vč. nosného a úložného materiálu.

Oživení a uvedení do provozu

Po ukončení montáže bude provedena výchozí revize rozvaděčů. Zařízení MaR je nutno uvést do provozu ve spolupráci s firmou provádějící vzduchotechnického zařízení a firmou dodávající Systém kontroly řízení (SKŘ) Technologie.

    - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění a ochrana proti blesku

Platné příslušné normy a předpisy –

zejména související s řešenou problematikou:

ČSN 33 2000-1 ed.2 	Elektrické instalace nízkého napětí – část 1:Základní hlediska, stanovení základních       charakteristik, definice

ČSN 33 1310ed.2	Bezpečnostní požadavky pro elektrické zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické  kvalifikace

ČSN 33 2000 – 4	Bezpečnost

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 3320	Elektrické přípojky

ČSN EN 62 305-1 ed.2	Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy –

ČSN EN 62 305-2 ed.2	Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika –11/2006

ČSN EN 62 305-3 ed.2	Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotná škoda na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62 305-4ed.2	Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách – 02/2006

ČSN EN 12464-1	Umělé osvětlení vnitřních prostorů

ČSN 33 1500	Revize elektrických zařízení – 03/91 plus Z1 – Z4

ČSN 33 2000-6 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí část 6: Revize

ČSN 33 2040	Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu vlivu elektrizační soustavy

ČSN 33 2130 ed. 2	Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 50110-1 ed.3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33 2312 ed.2	EL. zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN EN 1838	Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

Základní parametry

Napěťová soustava

Napájení elektrického zařízení v objektu je zajištěno z podružného rozvaděče v místnosti motorovny napájeného z hlavní rozvodny z rozvaděče nn (v sousední části transformátorů a rozvoden). Napěťová soustava:

3+N +PE  50 Hz, 230/400 V, TN-C/S a odvozené. 1+N +PE  50 Hz, 230V, TN-S.

Stupeň důležitosti dodávky el.energie – 3

Prostředí pro elektrické zařízení

Protokol o určení vnějších vlivů prostředí ve smyslu ČSN 33 2000 5-51ed.3 Výběr a stavba el. zařízení ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem,  ČSN EN 60079-10-1 (33 2320)   Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru,   ČSN  03 8203 ISO 9223  Korozní agresivita atmosfér – Klasifikace, ČSN 332000-4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí, byly určeny odbornou komisí HaD Engineering spo.s r.o.

S rozhodnutím:

1.	 Dle ČSN 33 2000-4-41ed.2  z hlediska  nebezpečí úrazu elektrickým proudem je část objektu SO01  vnitřní prostory - prostor  nebezpečný.

2.	Dle ČSN 33 2000-4-41ed.2  z hlediska  nebezpečí úrazu elektrickým proudem je část objektu SO01-venk. prostor prostor  zvlášť nebezpečný.

3.	Dle ČSN 33 2000-5-51ed.3 je část objektu SO01 –m.č.1.01 prostor s nebezpečím výbuchu v celé místnosti je ZONA2.

Ochranná opatření se provedou dle požadavků ČSN následující:

Základní ochrana  (živé části) KRYTÍM A IZOLACÍ.

Ochrana při poruše AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, doplněná POSPOJOVÁNÍM a Doplňková ochrana PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Provedením instalace a použitím svítidel pro Ex prostředí, Ex zona 2,22

Energetická balance – předpoklad

Pi=40kW, Pp=28kW

Požadované jištění ve stavebním rozvaděči v hlavní rozvodně  je 35A

Popis vlastního řešení

Napájení 0,4kV

Napájení je zajištěno z rozvaděče nn v hlavní rozvodně s jištěním pojistkovým odpínačem 35A, do rozvaděče nn v motorovně kabelem CYKY3x70+35. Hranice dodávky jsou výstupní svorky pojistkového odpínače, který je v dodávce PS07.

Rozvaděče

nn v mmotorovně-Přístrojový rozvaděč s jistícími a ovládacími prvky pro napájení objektu motorovny:

Rozvaděč pro napájení vzduchotechniky v motorovně není součástí dodávky stavební elektroinstalace. Ta zajišťuje pouze přívody z rozvaděče.

Silnoproudé rozvody

Silnoproudé rozvody jsou provedeny kabely CYKY rozvody napájených okruhů z  jsou rozvedeny horizontálně rovněž na drátěných kabelových žlabech, které jsou uloženy na konzolách připevněných na vnitřním obvodovém plášti. Přívody k rozvaděčům VZT jsou vedeny kabelovými kanály s vývody po kabelových drátěných žlabech.

Odbočení k přístrojům a napájeným zařízením je provedeno v PC PVC trubkách střední mechanické odolnosti spojovaných spojkami a koleny, upevnění je řešeno plastovými samosvornými příchytkami, kombinovanými se šroubovými omega příchytkami k zajištění odolnosti proti vytržení ve zvlášť exponovaných místech.

Dle potřeby jsou použity na konstrukcích narážecí držáky příchytek. Kabelové odbočování z horizontálních rozvodů je provedeno prostřednictvím svorek v těsných odbočovacích krabicích A11 a krabicích acidur. Při volbě tras je nutné dodržet ustanovení ČSN, zvláště ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Veškeré prostupy mezi požárními úseky jsou protipožárně utěsněny.

Materiál izolace kabelů musí odpovídat požadavkům na elektroizolační vlastnosti, požadavky PBŘ (specifikované v návazné PD), odpovídající mechanické vlastnosti, odolnost proti působení teploty, vlhkosti, chemikáliím a olejům.

Zařízení vzduchotechniky – větrání prostoru

V dodávce je pouze napájecí kabel vč uložení. Rozvaděče v motorovně, ventilátory, klapky a další dle násl. jsou v dodávce VZT.

VZT zařízení č. 1 - Provozní větrání motorovny

Větrání motorovny v jednotlivých provozních režimech je řešeno samostatně včetně  napájení v profesní části MaR.

Zařízení pracuje s nuceným přívodem vzduchu.

Vzduchotechnické zařízení zajišťuje v prostorech požadované prostředí. Udržuje minimální a maximální teplotu v prostoru, přivádí spalovací vzduch pro motor a zároveň udržuje požadovaný minimální přetlak v prostoru.

Spouštění skupiny pohonů 1. stupně bude v automatickém provozu řízeno prostorovým termostatem.

Pro bezpečnostní zajištění případných oprav jsou v silovém přívodu u každého pohonu navrženy servisní vypínače, které při místním vypnutí znemožní při práci  v okolí pohonu možnému spuštění daného elektromotoru při opomenutí standardního způsobu zajištění bezpečnosti na pracovišti (vypnutí všech silových a ovládacích prvků dotčených elektromotorů v napájecím rozvaděči).

Po dokončení údržby resp. oprav je třeba veškeré silové a ovládací komponenty přestavit zpět do provozních poloh.

Častější záměna automatických funkcí 1. a 2. skupiny není požadována. V případě potřeby je možné záměnu realizovat přestavením teplot na řídících prostorových termostatech.

Provozní signalizace o chodu pohonů je realizovaná na napájecím rozvaděči, není požadována dálková signalizace.

Poruchová signalizace, není požadována.

Napájecí rozvaděč je vybaven na přívodu přepěťovou ochranou II. stupně v ochranné hladině B+C.

Zásuvkové vývody

V prostoru je navrženo umístění zásuvkových skříní pro napájení elektrického nářadí a jiných přenosných zařízení. Skříně jsou umístěny na úrovni 0m v navržené výšce spodního okraje 120cm nad č.p.

Veškeré zásuvky jsou chráněny doplňkovou ochranou chráničem s vybavovacím rozdílovým proudem 30 mA.

Provozní osvětlení

Provozní osvětlení motorovny je řešeno zářivkovými svítidly  4x80W s elektronickým předřadníkem umístěných na řetízkových závěsech nad pojezdovou dráhou jeřábu. Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 na úroveň osvětlenosti 200lx na srovnávací rovině 0m. Přisvětlení prostoru pod pochozími lávkami okolo motorů je řešeno umístěním doplňujících svítidel na bočních stěnách 1x54W. Rozdělení osvětlovací soustavy a okruhy jsou zřejmé z výkres. dokumentace. Svítidla v místnosti č.1.01 jsou pro Ex prostředí, Ex zóna 2,22. Pro možnost osvětlení venkovní pracovní plochy před dvoukřídlými dveřmi jsou instalovány výbojkové reflektory ovládané vypínači instalovanými vně prostoru vedle dveří. Nad vstupními dveřmi jsou instalována svítidla 2x18W

Na objektu je instalována část areálového VO, dodávka včetně realizace je řešena IO 07, napájení je zajištěno ze stávajících okruhů VO areálu TTa.

Projektant připouští řešení osvětlení s jinými variantami typů svítidel při zachování jejich světelně technických parametrů. Konečné řešení je nutné zakreslit v dokumentaci skutečného provedení.

Venkovní areálové osvětlení

Je řešeno v IO06

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je řešeno dle ČSN EN 1838 na základě požadavků PBŘ. Soustava je navržena nouzovými svítidly 11W s vestavěným akumulátorem umožňujícím nouzový režim 1hod a inverterem spolupracujícím s centrálním monitorovacím systémem CEAG jehož ústředna je umístěna v místnosti 1.13.a komunikuje po sběrnici J-Y(ST)Y4x2x0,8. Svítidla jsou pro snadnou orientaci doplněna piktogramy určujícími směr úniku. Svítidla jsou umístěna ve výšce cca 2,2m. Místnosti 1.01-03 a 1.17 jsou vybaveny orientačními luminiscenčními štítky nad dveřmi úniku.

Projektant připouští řešení osvětlení s jinými variantami typů svítidel případně jiným systémem než byl původně investorem požadován, při zachování jejich světelně technických parametrů.

Konečné řešení je nutné zakreslit v dokumentaci skutečného provedení.

Uzemnění

Uzemnění je navrženo dle souboru norem ČSN EN 62305ed.2.a ČSN 33 2000-5-54.ed.3 Objekt je zařazen do třídly LPSIII-IV. Hromosvodná soustava objektu bude řešena jako mřížová s velikosti ok min 10x10m a svody hromosvodu ve vzdálenostech 10m+-20%.

Pro uzemňovací soustavu je navržena uzemňovací soustava typu B tvořena základovým zemničem doplněným na mřížovou uzemňovací soustavu (s oky <10x10m) s propojením armování základové desky. Takto vytvořená základová zemnící soustava je doplněna obvodovým zemničem s propojením se stávající uzemňovací síťí celého areálu.

K základovému uzemnění je připojeno přes zemnící pásky FeZn30x4mm armování pilotů. V dle výkresů určených místech jsou vyvedeny příslušné vodiče pro uzemňovací přípojnice technologie a pro hromosvodné svody. Propojení s armováním je řešeno pomocí doplňujících příčných vodičů FeZn30x4mm, v místech nad základovými pasy paralelními páskami – viz principiální řešení propojů a uložení zemnících prvků uvedené na výkresech.

Přechody beton/zem, zem/vzduch a spoje v zemi je nutno důsledně ošetřit proti korozi pasivní ochranou v délkách dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 v obou prostředích, provedenou litou pryskyřicí, smršťovací plastovou hadicí nebo jiným odpovídajícím způsobem podle standardu dodavatele zemnící sítě ve smyslu platných technických předpisů, případně použít izolovaných FeZn prvků či nerezových přechodových tyčí, pásku, nebo drátu. Mezi přechody dilatujících hmot je nutno vytvořit dilatační meandr. Pro potřeby technologie a možnost pospojování jsou umístěny evipotenciální přípojnice ve výšce cca 50cm nad č.p. v provedení Cu. Na tyto přípojnice se rovněž připojí  PE rozváděče, dále svodiče přepětí a dále se propojí veškeré vodivé části jako kabelová lávka, žebříky plošiny,  atd. Vnější části pak budou pospojeny k hromosvodu.

Ochrana před bleskem

Vnější systém ochrany před bleskem LPS je navržena dle souboru norem ČSN EN 62305ed.2. Předpokládá se, že prostory s nebezpečím výbuchu jsou pro výpočet zanedbatelné a výpočet rizik byl proveden bez uvažování prostředí s nebezpečím výbuchu. Výpočtem řízení rizika je objekt zařazen do třídy LPSIII-IV.

Hromosvodná soustava objektu bude řešena jako mřížová s velikosti ok min 10x10m doplněná jímacími tyčemi, svody hromosvodu jsou dle normy ve vzdálenostech max.10m+-20%. Jímací soustava byla prověřena použitím metody valící se koule.

Sousední ocelové komíny jsou nedílnou součástí návrhu hromosvodné soustavy a předpokládá se, že Jejich LPS je řešen rovněž v souladu se souborem norem ČSN EN 62305 ed.2. Svody LPS  SO01 jsou řešeny jako povrchové na držácích FeZn drátem D8mm s klasickou ochrannou trubkou a zkušební svorkou pro propojení s uzemňovací soustavou spojovací vařené třmeny prefabrikovaných panelů jsou připojeny v horní i dolní části k hromosvodné soustavě.

Vnitřní systém ochrany je řešen ekvipotenciálním pospojováním.

Ochrana proti LEMP

Základní ochrana je řešena uzemněním a ekvipotenciálním pospojováním, čímž je docilováno minimalizování rozdílu potenciálů a snižuje magnetické pole.

Dalším prvkem jsou kabelové trasy uložené v drátěných žlabech, které jsou pospojované a uzemňené na EP.Kabelové trasy jsou navrženy tak, aby nevytvářely uzavřené smyčky, ve kterých by se mohlo indukovat vnitřní rázové vlny.

V neposlední řadě je ochrana tvořena koordinovanou SPD – tvořenou prvky proti přepětí.

Pro ochranu elektrických zařízení uvnitř objektu před účinky atmosférického a provozního přepětí jsou navrženy výrobky firmy, které splňují normu ČSN 330420 a podmínky ČSN EN62305-3,4ed.2 pro ochranu zařízení před účinky přepětí.

Pro zajištění správné funkce ochran proti přepětí je nutno vždy po půl roce nebo po každé větší bouřce provést kontrolu ochran a při poruše, která je signalizována, provést jejich případnou výměnu.

Poznámky

Případně uvedení výrobci a typy zařízení jsou uvedeny pouze orientačně.

Uložení kabelu musí splňovat požadavky ČSN 33 2000-5-52ed.2 a ČSN 73 6005. Při křižování podzemních sítí musí být dodržena ČSN 73 6005.

Montáž el. zařízení může provádět jen firma k této práci oprávněná a její způsobylí a patřičně prokazatelně proškolení pracovníci ve smyslu BOZP a PO, v souladu s platnou legislativou. Zkoušky el. zařízení před uvedením do provozu provádí montážní organizace, která má pro tento účel prokazatelně proškolené montážní pracovníky nebo montážní skupina výrobce. Účelem těchto zkoušek je prověření souladu s projektovou dokumentací a případné zaznamenání schválených a provedených změn oproti projektu a prověření funkce-schopnosti namontovaného zařízení

Po ukončené montáži el. zařízení, jeho oživení a odzkoušení funkce podle předchozího odstavce musí být provedena výchozí elektrická revize zařízení, což je nedílnou součástí montáže el. zařízení.

Požadavky na provádění stavby

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí, velikost zařízení staveniště. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a ochrany zdraví lidí.

Dodavatel stavby zpracuje technologický postup provádění, který mimo vlastní technologii realizačních prací bude obsahovat i zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat ustanovení všech bezpečnostních předpisů, nařízení, norem a výnosů týkajících se příslušného druhu stavby.

Stavbou nesmí být narušeny stávající inženýrské sítě. Před zahájením stavby musí být vytýčeny všechny inženýrské sítě v zájmovém prostoru.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob a řádně označeny.

Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením podzemních zařízení a ověřením průběhu zástupci správců.

Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a předpisů

    - Elektronická komunikace

Obecné zásady řešení slaboproudých instalací

Předmětem projektové dokumentace slaboproudých instalací je řešení elektrické požární signalizace EPS, závodního rozhlasu, jednotného času, telefonního rozvodu, strukturované kabeláže , optické sítě a kamerového systému. Systém instalací a zařízení bude sladěn se zařízením z SO 01 a SO 03 Popřípadě i SO 04 a5 případně da i s příslušnými IO (ostraha ,ovládání závory apod), vhodným doplněním a rozšířením.

EPS

Nový prostor, který je přistavěn k ponechaným upravovaným prostorům původního olejového HVB (redukované prostory demolicemi viz SO 06), bude vhodně zahrnut do systému ve smyslu rozšíření a návaznosti na popis v SO 01)

Areálový rozhlas a jednotný čas

Vzhledem k tomu, že objekt je situován v nové přístavbě, budou stávající rozvody v sousedních stávajících provozech vhodně rozšířeny novými rozvody napojenými na stávající, které zřejmě po dohodě s provozem budou do určité míry rekonstruovány. Předpokládá se osazení rozhlasem a hodinami nad vnějšími vstupy do prostoru motorovny (vstupní vrata, vstupní dveře a roh přístupových dveří do sousedních prostor).

Kamerový systém CCTV a Univerzální kabelový system (struktur. kabeláž ICT)

Na úrovni ± 0,00m se předpokládá umístění 3 kamer. Barevné IP kamery budou v provedení exteriérové antivandal s IR přísvitem. Kamery budou připojeny v rozvaděči kamerového systému.

EZS plynu a detekce CO

Tato část je řešena v PS ASŘTP.

  - Zemní práce

Výkopové práce budou realizovány v nutném rozsahu, odpovídajícím daným konstrukcím a v souladu se zásadami bezpečnosti, ochranou zdraví a s ohledem na geologické poměry.

Součástí zemních prací jsou i podsypy a obsypy nových základových konstrukcí. Výkopové práce budou provedeny tak, aby minimalizovaly svým rozsahem zásah do stávajících funkčních základových anebo podzemních konstrukcí. Zpětné zásypy okolo nových základových konstrukcí budou zasypány vykopanou zeminou hutněnou po vrstvách na min. Edef,2 = 30MPa.

Před zahájením výkopových prací bude nutné ze strany provozovatel vytyčit všechny inženýrské sítě v zájmové/dotčené oblasti. Při výkopových pracích se musí dbát zvýšené opatrnosti, při jakémkoli, nálezu neidentifikovaného kabelu, potrubí, nebo bet. konstrukce je nutno informovat zástupce TOT.

Přebytečná zemina z výkopů spodní stavby bude odvezena na skládku, v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady, nebo zahrnuta do mezideponie dle možností TOT.

  - Povrchové úpravy konstrukcí

Povrchy nových betonových konstrukcí v kontaktu se zeminou budou ošetřeny asfaltovou penetrační emulzí, včetně vrchního líce podkladního betonu. Volné betonové plochy nad úrovní terénu budou ošetřeny bezbarvým/transparentním ochranným nátěrem / nástřikem, zajišťujícím odolnost vůči vodě a ropným produktům a solím, difúzně otevřeným, hydrofobizačním, zpevňujícím povrch, bezprašným.

Povrchy OK a doplňkových zámečnických výrobků budou ošetřeny nátěrem jednotného systému na bázi vyhovující požadavků pro třídu prostředí C3 dle ČSN EN ISO 12944-2. Výběr konkrétního nátěrového systému včetně tloušťky jednotlivých vrstev a jejich chemického složení je předmětem výběru zhotovitele s odsouhlasením objednatelem v další projektové přípravě stavby.

  - Požárně bezpečnostní řešení

Zhodnocení PO a návrh požárně bezpečnostního řečení SO jako celku je pojednáno v samostatné technické zprávě (TZ PBŘ).

- ZÁVĚR, BOZP A PO

Při stavebních pracích je třeba dodržovat ČSN EN-292-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování a dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Montáž potrubí může provádět jen firma k této práci oprávněná. Hlavní zhotovitel a jeho subdodavatelé se budou před zahájením prací a dále 1x týdně vzájemně informovat o pracovních rizicích při provádění vlastních prací. Pokud se na stavbě v rámci činnosti hlavního zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vyskytne jiná fyzická osoba, provádějící jakoukoli práci, je nutno postupovat podle §17 zákona č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek BOZP.

Povinností investora stavby je podle zákona č. 309/2006 Sb. zajistit pro fázi realizace stavby zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jmenovat Koordinátora BOZP.

Z hlediska PO musí dále dodavatel dodržovat podmínky z.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci) v platném znění a vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Povolení k práci s otevřeným ohněm bude vystavováno způsobem předepsaným platnými předpisy teplárny a aplikováno s respektováním stanovených podmínek. Následný požární dozor po ukončení denních paličských prací bude zajišťován pravidelně dodavatelem po celou požadovanou dobu. V případě potřeby bude povolána i asistence hasičského sboru. Je nutné brát na zřetel skutečnost, že jde i o prostory uhelné kotelny a sousední prostory uhelné kotelny, kde je možný výskyt uhelného prachu a dalších hořlavých látek.

Z hlediska požární ochrany je stavba všeobecně pojednána v STZ (část B PD) a podrobněji v rámci jednotlivých příslušných objektů, v samostatné části dokumentace (viz část D1.x.3 PD).

Práce prováděné v ochranných pásmech je nutné podrobit požadavkům majitele nebo provozovatele zařízení a příslušné legislativě řešící zvláště problematiku BOZP a PO.

Před započetím jakýchkoliv zemních prací je nutné dotčený a zájmový prostor opětovně prověřit ohledně podzemních zařízení a případně je přesně vytýčit. Průběhy budou ověřovány ručně kopanými sondami. Zemní a výkopové práce, prováděné v těsné blízkosti provozovaných elektrických podzemních zařízení, je nutné realizovat výhradně ručně. Práci se strojním vybavením je nutné přizpůsobit platným bezpečnostním předpisům a vyhláškám, zvláště v blízkosti elektrických zařízení pod napětím.

Při případných odstraňovacích a bouracích pracích na stávajících konstrukcích nebude použito trhavin. Práce musí být prováděny, tak aby nebyla ohrožena stabilita vlastní stavby nebo jiných staveb v těsném okolí a provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu bouracích prací, dle předem stanoveného podrobného technologického postupu, který zohlední průzkumem zjištěný skutečný stav stavby, zpracovaného způsobilým dodavatelem stavby v souladu s vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., 268/2009 Sb. (v platném znění) a všech dalších souvisejících i pozdějších změnových zákonů, vyhlášek či prováděcích předpisů.

Dokumentace je zpracována v dohodnutém stupni a rozsahu, ve smyslu požadavků daných zadáním a zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a ve smyslu všech dalších platných prováděcích, souvisejících, doplňujících a pozměňujících vyhlášek (zvláště vyhl. č. 268/2009 Sb., č.269/2009 Sb., č. 498-501/2006 Sb., č. 503/2006 Sb. v platném znění).

Dokumentace je zpracována pro potřeby umožňující přípravu a vlastní realizaci stavby.

Technické řešení stavby a následně dodavatel stavby zajistí odstraněni odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. nebo dalších souvisejících zákonů a vyhlášek a zajistí dodržení vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. (popř. obdobných místních městských vyhlášek) pro realizaci staveb na území obce-města (zejména s ohledem na čistotu a nakládání s odpady).

Dodavatel zajistí dokumentaci o způsobu odvozu, odstranění a nakládání s odpady.

Zvolené materiály použité při návrhu stavebních konstrukcí i technologických zařízení, popř. při úpravě jejich povrchů, musí vyhovovat zásadám BOZP a PO, zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky se všemi platnými souvisejícími a pozdějšími zákony, nařízeními vlády, výnosy a prováděcími vyhláškami. Dodavatel je povinen doložit certifikační doklady a prohlášení o shodě k jednotlivým materiálům a dílčím dodávkám. Při provádění stavby je nutné dodržovat předepsané technologické postupy a doporučení k aplikacím od výrobců použitých materiálů a výrobků. Totéž platí i pro ostatní technologické postupy, standardy a zásady provádění a montáží, které jsou dané pro jednotlivé konkrétní stavební činnosti nebo technologické dodávky.