H&D Engineering spol. s r. o.

Michelská 792/2

140 00  PRAHA 4

ČESKÁ  REPUBLIKA

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748, Planá n. Lužnicí, 391 02

Plynofikace Teplárny Tábor

Část D1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu (SO nebo IO)

D1.1	SO 01-Objekt kotelny – K10, K11

(Úpravy ve stávající budově CHÚV)

D1.1.4 – Technika prostředí stavby

Technická zpráva

Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: dur a stavební povolení:.dsp)

PRAHA, říjen 2021																		SADA Č.

č. zak.: DD02																				č. přílohy: a.1

a.č.:DD02UHO40A301																	revize: 0

OBSAH:

1.	ÚVOD	3

1.1.	Údaje o stavbě	3

1.1.1.	Část stavby	3

1.2.	Údaje o stavebníkovi	3

1.3.	Údaje o zhotoviteli společné dokumentace:	3

2.	Vstupní podklady a návaznosti	4

3.	Technické řešení	6

3.1.	Stručná char. stavby, její architektonické a materiál. řešení, dispoziční členění	6

3.2.	Popis vlastního řešení	7

3.2.1.	Souhrnně	7

3.2.2.	Zařízení ZT (vodovod a kanalizace)	7

3.2.3.	VZT	10

3.2.4.	Vytápění	16

3.2.5.	M+R vytápěcích soustav	18

3.2.6.	Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění a ochrana proti blesku	24

3.2.7.	Elektronická komunikace	29

3.3.	Barevné řešení	32

3.4.	Zemní práce	32

3.5.	Povrchové úpravy konstrukcí	33

3.6.	Požárně bezpečnostní řešení	33

4.	ZÁVĚR, BOZP A PO	33

Vypracoval:	Ing. Jan Holeček

Kontroloval:	Ing. Zdeněk Červený

Schválil:	Ing. Tomáš Hauba

Skartační znak:	S/5

- ÚVOD

  - Údaje o stavbě

Název stavby:	Plynofikace Teplárny Tábor

místo stavby:	Areál Teplárny Tábor

Katastr. území:	764701 Tábor

Stupeň dok.:		Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: DUR a stavební povolení: DSP)

    - Část stavby

SO 01 – Objekt kotelny – K10, K11

(Úpravy ve stávající budově CHÚV

Technika prostředí stavby

  - Údaje o stavebníkovi

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748

391 02 Planá nad Lužnicí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,vložka 10103, datum zápisu 26.02.1997

IČ: 	251 06 481

DIČ:	CZ25106481

Identifikátor dat. schránky:	86gjgwc

  - Údaje o zhotoviteli společné dokumentace:

- Projektant:	HD Engineering spol. s r.o.

Michelská 792/2

140 00 Praha 4

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 16268

IČ:				48111724

DIČ:				CZ48111724

Identifikátor dat. schránky:	nqb9dep

- Hlavní projektant:

Ing. Jindřich Mihali – zaměstnanec H&D Engineering spol s r. o.

- Autorizované osoby:

Ing. Marek Hauba, Jírová 1134, 25 242 Jesenice,

č.a. 00011296 –  autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Ing. Marián Múdry, Pujmanové 882/25, 140 00, Praha 4

č.a. 0010767 – autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb, pozemní stavby

Ing. Zdeněk Červený, Rašínovo nábř. 1571/62, 120 00, Praha 2

č.a. 0006803 - autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby

Ing. Jiří Bureš,  K Prokopávce 579/2, 32321 Plzeň

č.a. 0200493, autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Ing. Štěpán Singer, Ke Křižovatce 472, 33 008 Zruč - Senec

č.a. 0201318, autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Roman Karez, Křížkova 629/9, 30100 Plzeň

č.a. 0201212, autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení - 0201212

- Vstupní podklady a návaznosti

Dokumentace je zpracována pro účely přípravy stavby jako Dokumentace pro vydání společného povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném znění) a dle požadavků a záměrů objednatele.

Rozsah a členění jednotlivých částí PD byly vypracovány a přizpůsobeny stupni rozpracovanosti, časovému harmonogramu přípravy a budoucí vlastní předpokládané realizaci stavby ve smyslu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění změnové vyhlášky č. 405/2017 Sb. a s ohledem na druh, charakter a význam stavby, její umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a v poslední řadě i dobu trvání a vlastní provádění stavby.

Projektová dokumentace je zpracována v počítačové podobě - výkresová část dokumentace programem AUTOCAD, texty programem MS Word, Excel.

Obecně bylo při zpracování dokumentace použito a zapracováno:

- Základní mapa závodu M 1:500 a poskytnuté části technické dokumentace jednotlivých stávajících objektů a zařízení z předešlých realizačních dokumentů

- Doměření a ověření stávajícího stavu na místě

- Konzultace se zadavatelem a provozem

- Technické konzultace s výrobci zařízení,

- Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

-	Podklady Provozovatele zdroje C – Energy s.r.o – zadávací poptávková dokumentace

-	Studie společnosti Ortep „Studie rozvoje horkovodní tepelné sítě v lokalitách Planá nad Lužnicí - Tábor“ a její dodatky

-	Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců hlavních technologií výrobců parních kotlů

-	Před-kontraktační nabídkové podklady zařízení tepelné úpravy vody

-	Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců úpravny vody chemické úpravy vody

-	Související legislativní předpisy: zákony, vyhlášky a normy

-	Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení Teplárna Tábor (IPPC) KU Jihočeského Kraje

-	Archivní projektové dokumentace Teplárny Tábor

-	Podklady z platné územně plánovací dokumentace města Tábor

-	Dokument „ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA TÁBOR“

-	Podklady provozovatele technologií pro odběr páry a pro vracení kondenzátu ve firmě Tapa, zpracované Ing. Janem Špinglem 14.5.2021 v dokumentu Tapa Tábor – tepelná bilance

-	„Výkresová dokumentace návrhu dispozičního uspořádání nových objektů na akci Plynofikace TTA“ zpracována H&D Engineering s.r.o. 08-09/2021 – variantní řešení

- dokumentace stávajícího stavu předešlých investičních záměrů ekologizace Teplárny

- Platné příslušné normy a předpisy

Veškeré požadavky a podmínky na provedení stavby, dané legislativní procedurou pro realizaci stavby (proběhlou do doby zpracování dokumentů společné dokumentace), byly akceptovány a zahrnuty do technického řešení stavby.

Údaje o provedených průzkumech, o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a o napojovacích bodech sítí technického vybavení:

Tato dokumentace využívá průzkumů provedených v předstihu – zejména Rešerše archivních materiálů České geologické služby a doplňkových IG průzkumů viz Výchozí parametry a zadávací údaje uvedené v souhrnné části PD, dále tachymetrického zaměření areálu zpracovaného v základní mapě závodu, závěrů a předpokladů Hlukové studie a Rozptylové studie, závěrů ve smyslu požadavků vyplývajících z legislativních procesů vlivu na životní prostředí (EIA). Dále byly provedeny vizuální průzkumy stavebně-technického stavu stávajících konstrukcí ve stávajících objektech dotčených stavbou, zejména železobetonových a ocelových, které v rámci následné projektové přípravy budou muset být v dostatečném předstihu rozšířeny o podrobné stavební průzkumy, aby bylo možné po výběru zhotovitele konkrétně posoudit a navrhnout nutné úpravy konstrukcí, vyvolané danými instalacemi nového zařízení dle požadavků konkrétní dodávané technologie e zařízení.

- Technické řešení

  - Stručná char. stavby, její architektonické a materiál. řešení, dispoziční členění

Předmětem stavby je úprava prostor ve stávajícím objektu CHÚV pro instalaci dvou  plynových parních kotlů K10 a K11 (po 1,34MWt, 2t/hod páry) které je potřeba spolu s dalšími doplňkovými zařízeními pro náhradu za současně rušené zdroje stávajícího výrobního bloku, který zahrnuje uhelný kotel K1.7, dehtové kotle K1.4 a K1.5 a související TG1 a TG2. Kotle budou instalovány v části upravovaného stávajícího objektu CHÚV. Vymezený prostor pro kotelnu je navržen s rezervou pro možnost případného osazení dalšího plynového horkovodního kotle o výkonu 15MWt. Současně instalované kotle budou sloužit k výrobě páry ve smyslu závazku Teplárny v plnění její distribuce.

Prostor kotelny navazuje na další upravované prostory původního objektu CHÚV a sousední přilehlé zbylé části původního HVB nebo objektu postavení traf s původní rozvodnou. V těchto prostorách se vymezují další pomocné nebo související pomocné provozy pro vlastní novou kotelnu i pro ostatní instalované nové zdroje PM7 a PM8). Pomocné provozy, respektive stavební úpravy prostorů pro tyto provozy, jsou navrhovány v rámci SO 03 - Úpravy na stávajících využitelných budovách - 07 Kotelna (SO704), 08 CHÚV, 27 TRAFO (SO712). Hlavní doplňkové zařízení kotelny je zřízení nového rozvodu tepla (horkovodní výměníková stanice – HVS) a další související provozy společné pro ostatní nově instalované zdroje. Doplňkové zařízení PM7, případně pro PM8, řešené v prostorách  rozsahu SO 03, je olejové hospodářství, systém startovacího, ovládacího a servisního vzduchu, systém elektro silový technologický, systém  ASŘ, systém SHZ.

Objekt kotelny je z hlediska urbanistického i funkčního zakomponován do komplexu stávajícího průmyslového areálu energetického výrobního celku Teplárny po nezbytných demontážích a demolicích nevyužívaného zařízení a stavebních objektů nebo jejich částí. Je ryze funkční a jeho řešení a uspořádání je tedy podřízeno instalované technologii, a to jak z pohledu konstrukčního, tak z pohledu výtvarného řešení. Jeho architektonické ztvárnění včetně barevného řešení/pojednání fasád je vhodně přizpůsobeno dané lokalitě.

Halový objekt plynových motorů je jednopodlažní, nepodsklepenou stavbou, pouze v některých jeho částech je podle potřeb technologie navržena snížená úroveň spodního podlaží či kabelové kanály (-1,2m, -0.9m).

Přístupy jsou zajištěny prostřednictvím stávajících zpevněných ploch a komunikací, které jsou vhodně rozšířeny, doplněny nebo zrekonstruovány pro novou dispozici v plochách předpokládané nové výstavby.

Vzhledem k charakteru nové výstavby, předmětných objektů i celkovému provozu navrhované části stavby, není uvažováno s přístupem ani užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V této části PD jsou pojednány zařízení příslušné techniky prostředí. Jde o zařízení ZT (voda a kanalizace), VZT, vytápění M+R topných soustav, silnoproudá elektrotechnika včetně uzemnění a ochrany proti blesku a elektrotechnická zařízení.

Navrhované stavební aktivity jsou soustředěny do vybraných prostor ve stávajícím areálu Teplárny, lokalita je v zájmovém prostoru vybavena sítěmi technické vybavenosti.

Stávající terén je plochý, mírně svažitý s nevýrazným max. výškovým rozdílem (cca ±0,30m) v místě hlavního vstupu/vjezdu do objektu.

Konkrétní rozvržení a souvislosti navrhované stavby jsou zřejmé z jednotlivých částí výkresové dokumentace.

Příprava staveniště

Před započetím jakýchkoliv zemních prací bude nutné dotčený prostor opětovně prověřit ohledně podzemních zařízení. Případné zjištěné zařízení se přesně vytýčí a vhodně zajistí proti poškození. Možné kolize se budou řešit operativně v průběhu výstavby.

Vlastní výstavbě objektu předchází, ve smyslu zvoleného harmonogramu realizace, v první řadě nutná návazná demontáž a demolice již nepotřebných provozů a částí nevyužívaných staveb původního HVB, včetně prostor CHÚV. Výstavba nové kotelny K10, 11, včetně zprovoznění a realizace expedičního parovodu je nutná pro možnost zrušení provozu olejových kotlů a dokončení zamýšlených demontáží a bourání neprovozovaných zařízení a objektů..

  - Popis vlastního řešení

    - Souhrnně

Prostor pro novou kotelnu o půdorysných vnitřních rozměrech cca 15,1 x 18m a světlé výšky cca 5,9m (respektive 6,4, 6,5 a lokálně pod průvlaky 5,7m). je situovaný v přízemí a  je součástí dvoupodlažního (ne v plném půdorysu přízemí) stávajícího objektu původní CHÚV. Střecha objektu CHÚV je plochá, odstupňovaná dle výšky respektive dle počtu podlaží (v příčném směru). kotelna bude v příčném směru (ve směru sousedních upravovaných prostor původního HVB) průchodná. Má samostatná nová vjezdová vrata a vchodové dveře, situované ve východní a jižní fasádě.

Původní jednopodlažní přístavek objektu hospodářství chemikálií bude v rámci výstavby zbourán a nově dozděna štítová stěna.

    - Zařízení ZT (vodovod a kanalizace)

V souvislosti se zamýšlenou instalací nových plynových kotlů K10, 11 do prostoru části původního objektu CHÚV je nutné se zabývat stávajícími vnitřními rozvody zdravotechnických zařízení a požární vody. V původním prostoru se vyčleňuje kotelna jako samostatný prostor vhodně oddělen novými stavebními konstrukcemi. V důsledku těchto dispozičních změn, s přihlédnutím k stávajícímu stavu objektu a předmětných instalací jsou navrženy úpravy na odkanalizování objektu, rozvodu pitné vody a rozvodů požární vody. Průrazy pro potrubní rozvody v dělicích konstrukcích budou vhodně po instalaci zapraveny, aby splňovaly jak estetické, tak funkční nároky, zvláště pak na požadavky PBŘ (odpovídaly dané požární odolnosti).

Předpokládané úpravy na vnitřním zdravo-technickém zařízení jsou zřejmé z výkresové stavební dokumentace.

Vnitřní vodovod

Rozvod pitné vody

Do budovy je přivedena přípojka pitné vody DN200 ze stávajícího instalačního kanálu do místnosti CHÚV a rozvedena po obvodu prostoru a dále rozvedena stoupacím potrubím i do II.NP a stávajícím připojovacím potrubím až k jednotlivým stávajícím ZP.

V prostoru nové kotelny bude vysazena nová odbočka k výtoku k nově osazenému umyvadlu. V místě umyvadla bude proveden keramický obklad stěny. Dispozice je patrná z výkresové dokumentace.

Trubní materiál

Materiál potrubí je vodovodní plast. Kompenzaci tepelné roztažnosti zajišťují změny vedení trasy potrubí a volba uložení podle předpisů pro vybraný typ materiálu. Všechny rozvody se tepelně izolují podle ČSN 73 66 60 tepelnou izolací. Potrubí bude na nosné stavební prvky upevněno typovými konzolemi s objímkami. K uchycení potrubí budou sloužit pevné i kluzné body.

Při montáži s plastovým potrubím je nutné dodržovat příslušné oborové normy a předpisy související s tímto potrubím. U napojení je osazen uzavírací ventil s vypouštěním.

Potrubní rozvody budou po celé délce tepelně izolovány podle ČSN 73 66 60 20mm trubní minerální izolací s Al fólií.  Izolace zabrání rosení potrubí.

Vodovod musí být před uvedením do provozu řádně vyčištěn, vydezinfikován, propláchnut, odvzdušněn. (viz ON 736628)

Zařizovací předměty

V projektu je uvažováno s ponecháním stávajících připojovacích potrubí.

V místě nově osazeného umyvadla (nerezové průmyslové) v hale kotelny bude vysazena v rozbočení výtoková armatura k umyvadlu a výtoková armatura s osazením pro napojení hadice.

Rozvod požární vody

Do kotelny se přivede z vnitřního rozvodu požární vody přípojka DN80 k nově osazenému hydrantovému systému (hydrantová skříň s hadicí C52 s označením H1-K). Hydranty jsou navrženy v souladu s PBŘ – typ D 25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m, hydrant bude vyzbrojen dle požadavků 5.3. ČSN 730873. Hydranty budou ve skřínce na zdi. Přívod vody k hydrantům bude ocelovými pozinkovanými trubkami.

Osazení hydrantů bude provedeno podle požadavků PBŘ.

Trubní materiál

Požární vodovod je navržen z trubek ocelových závitových pozinkovaných. Potrubí bude na nosné stavební prvky upevněno typovými konzolemi s objímkami.

Požadavky na provádění stavby

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí, velikost zařízení staveniště. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a ochrany zdraví lidí.

Dodavatel stavby zpracuje technologický postup provádění, který mimo vlastní technologii realizačních prací bude obsahovat i zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat ustanovení všech bezpečnostních předpisů, nařízení, norem a výnosů týkajících se příslušného druhu stavby.

Stavbou nesmí být narušeny stávající inženýrské sítě. Před zahájením stavby musí být vytýčeny všechny inženýrské sítě v zájmovém prostoru.

Případné výkopy musí být zajištěny proti pádu osob a řádně označeny.

Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a předpisů především: ČSN 755411 „Vodovodní přípojky“, ČSN EN 1717 „Ochrana vnitřního vodovodu“, ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“, ČSN 73 0873 „Požární bezpečnost staveb“.

Vnitřní kanalizace

Splašková kanalizace

Stávající objekt je v současnosti odkanalizován stávajícími přípojkami do stávajících kanalizačních stok areálu TTa. Kanalizace splašková a srážková (odvedení vod se střechy a oplachů podlah) nejsou odděleny a jsou zaústěny do příslušné jednotné stoky. Protože stavební práce se nedotýkají stávajících zařizovacích předmětů, které budou v celém rozsahu ponechány, zásah do splaškové kanalizace se nepředpokládá. Pouze dojde k napojení instalovaného umyvadla do stávající přilehlé stoupačky.

Dešťová kanalizace

Odvedení vod se střech a oplachů podlah je svedeno a zaústěno do příslušné stoky. Vzhledem ke stáří a předpokládanému stavu odkanalizování dešťových vod se střechy a jejímu svedení do venkovního kanalizačního řádu, je navržena širší obnova tohoto vnitřního odvodnění střech a podlahy budoucí kotelny spojené i s prováděnými bouracími pracemi na částech objektů – budov HVB. Tyto úpravy však budou zřejmě prováděny až rozsahu SO 03.

Připojovací potrubí

Je navrženo rovněž z odpadního systému HT, profilů 40-50x1,8.

Potrubí je vedeno v rýze ve zdi a upevněno pomocí upevňovacích přípravků a způsobem doporučeným výrobcem potrubí.  Minimální sklon připojovacího potrubí je 3,0%.

Zařizovací předměty

Nově osazené umyvadlo v kotelně, nerezové průmyslové, bude napojeno přes příslušný sifon DN50.

Vody z občasného oplachu podlah budou svedeny do stávající vychlazovací jímky, která je opatřena přepadem se zaústěním do venkovního kanalizačního řádu.

Napojení a osazení zařizovacích předmětů bude provedeno podle dokumentace a technologického návodu skutečně instalovaného zařízení.

Umístění je patrné z výkresové dokumentace. Typ zařizovacího předmětu upřesní investor.

Zkoušky potrubí

Po zhotovení veškerého potrubí budou provedeny zkoušky těsnosti. Zkouška těsnosti se provádí vždy po sestavení části nebo celého potrubí – před jeho zazděním či zasypáním.

Potrubí nevyžaduje žádnou povrchovou úpravu ani izolaci.

Požadavky na provádění stavby

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí, velikost zařízení staveniště. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a ochrany zdraví lidí.

Dodavatel stavby zpracuje technologický postup provádění, který mimo vlastní technologii realizačních prací bude obsahovat i zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat ustanovení všech bezpečnostních předpisů, nařízení, norem a výnosů týkajících se příslušného druhu stavby.

Průchody potrubí zdmi požárních úseků budou provedeny podle požadavků PBŘ.

Stavbou nesmí být narušeny stávající inženýrské sítě. Před zahájením stavby musí být vytýčeny všechny inženýrské sítě v zájmovém prostoru.

Případné výkopy musí být zajištěny proti pádu osob a řádně označeny.

Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením podzemních zařízení a ověřením jejich průběhu.

Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a předpisů především: ČSN 75 6101 „Kanalizační sítě a kanalizační přípojky“, ČSN 75 6760 „Vnitřní kanalizace“, ČSN 73 0873 „Požární bezpečnost staveb“. Dále bude postupováno dle pokynů správce kanalizace a vodovodu.

Stávající jímka (dříve využívaná pro solanku) pod úrovní podlahy bude opět využitá jako vychlazovací, ovšem až po provedené nezbytné opravě vnitřních povrchů (vysprávka a obnovení nátěru vnitřních povrchů).

Případné prostupy instalací ve stávajících i nových kanálech budou v přechodu požárních úseků funkčně utěsněny.

    - VZT

Vlastní prostor kotelny vznikne oddělením nově vyzděnou dělicí příčkou od ostatních prostor původního objektu CHÚV a nově doplněnou obvodovou stěnou (po demolici štítového přístavku skladu kyselin). Konstrukce stěn budou zděny z lehčených plynosilikátových bloků a opatřeny omítkou s povrchovou úpravou (vnitřní plochy malbou, vnější plochy tenkovrstvou silikátovou omítkou). V nových dělicích a obvodových i stávajících konstrukcích budou zazděny rušené výplně a nově osazeny nové výplně (okna, dveře, vrata).

Vzhledem k hodnotám hluku, emitovaného instalovaným zařízením do interiéru, včetně instalované nové VZT, jsou stávající obvodové konstrukce včetně výplní s dostatečnou hodnotou odpovídající vzduchové neprůzvučnosti. Skladby vykazují vzduchovou neprůzvučnost cca Rw= 40dB.

Odvod přebytečného tepla, nezbytná výměna vzduchu, přívod spalovacího vzduchu pro kotle bude zajišťovat nové zařízení vzduchotechniky. Přívod čerstvého vzduchu pro kotelnu a odvod otepleného vzduchu bude zajišťovat VZT zařízení při obvodové stěně, případně bude větracím hlavicemi ve volné ploše střechy. Z akustického hlediska budou všechny tyto otvory (na sání i odvodu vzduchu) v případě potřeby opatřeny protihlukovými tlumiči (preferuje se osazení zařízení s nízko hlučnými motory).

Základní údaje

Tato část projektové dokumentace řeší větrání prostoru nově vyčleněné kotelny kotlů K10, 11 Teplárny Tábor. Je navrženo zařízení pro přirozené a nucené větrání k zajištění přívodu spalovacího vzduchu, minimální výměny vzduchu v prostoru kotelny a udržení vnitřní teploty v zimním i letním provozu.

Pro větrání jsou navrženy otvory do obvodového pláště při podlaze a pod stropem kotelny, pro letní provoz je navržen nucený přívod vzduchu axiálními ventilátory. Tepelné ztráty v zimním období hradí cirkulační horkovodní jednotky Sahara. Základní (minimální) větrání kotelny je navrženo nuceným přívodem vzduchu s vodním/el. ohřevem.

Výchozí podmínky

výpis použitých norem a předpisů:

- nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- nařízení vlády č. 361/2007 - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, změna 9/2013

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN EN 13779 - Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy

- ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

- ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN EN 15423 Větrání budov - protipožární opatření vzduchotechnických systémů

- ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva (01. 2005), zm. Z1 (02. 2006)

- TPG 908 02 - Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW (06. 2010)

výchozí podklady

- stavební dispozice a řezy s technologickým vybavením, kotelna I. kategorie

- parní kotel 2x1,3 MW (pára 2x2 t/h, 175°C), palivo zemní plyn

- spalovací vzduch při jm. výkonu kotlů 0,83 m3/s (při max. výkonu 0,95 m3/s) (ρ=1,25 kg/m3), sání spalovacího vzduchu z prostoru kotelny max. 100%

- vyzářené teplo do prostoru kotelny cca 2x4,975 kW v zimním i letním období

- havarijní větrání není požadováno

klimatické podmínky místa stavby:

- výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima / léto

-15°C, 1,0 g/kg / +30°C, 11,0 g/kg

- výpočtový tlak vzduchu 98 kPa

požadované mikroklimatické podmínky

- prostor kotelny …. intenzita větrání min. 0,5x/h při 100% čerstvého vzduchu, (ti=+7 až +40°C)

provozní podmínky

- obsazenost ploch …. občasná obsluha

- provozní doba …. nepřetržitá

- tepelné a vlhkostní zisky (ztráty) pro dimenzování zařízení

výpočtem stanovena max. tepelná ztráta prostupem stavební konstrukcí

- kotelna 33,5 kW

-

výpočtem stanovené vnější tepelné zisky

- kotelna 9,95 kW

-

hlukové parametry

- max. hladina hluku od zařízení vzduchotechniky …. LAeq,T. 70 dB

- hladina ak. tlaku pro venkovní prostor …. bez požadavku

výpočet dle TPG 908 02

1) přívod spalovacího vzduchu z prostoru kotelny (hodnota z dokumentace kotle) …. max. 0,94 m3/s

- otvory pro přívod spalovacího vzduchu přirozeným způsobem pod stropem kotelny, zimní provoz do venkovní teploty +5°C, plocha žaluzií 1 m2, odpor žaluzií 5 Pa (max. podtlak v prostoru kotelny dle normy 20 Pa.

- při venkovní teplotě nad +5°C se otevřou i klapky žaluzií u podlahy a vzduch je do kotle nasávám i při podlaze.

2) teplota v prostoru kotelny

- zimní provoz min. teplota +7°C ve výšce 2 m nad podlahou je udržována cirkulačními teplovodními jednotkami navrženými na  40 kW topného výkonu (tepelné ztráty prostupem  33,5 kW + dohřev venkovního vzduchu pro minimální výměnu 0,5x/h = 8,5 kW; potřeba tepla celkem = 42 kW)

- letní provoz max. teplota +40°C pod stropem kotelny, nucené přetlakové větrání; tepelné zisky vnitřní + vnější = 9,95 +10,5  = 21,45  kW; potřebný průtok venkovního vzduchu při Δt 10K

1,69 m3/s = cca 92.000 m3/h (ρ=1,20 kg/m3), výměna v prostoru kotelny 0,5x/h; odvod vzduchu přetlakem horními žaluziemi 0,75 m3/s

- venkovní teplota 0°C – pro odvod tepelných zisků 9,95  kW a teplotu v kotelně +20°C postačí sání spalovacího vzduchu  0,94 m3/s bez doplňkového větrání

3) minimální větrání prostoru kotelny 0,5x/h, nucený přívod venkovního vzduchu k podlaze kotelny 890 m3/h s vodním ohřevem na min. +10°C. Odvod vzduchu přetlakem neuzavíratelným otvorem pod stropem kotelny.

Konečný návrh větrání bude proveden zhotovitelem novým posouzením dle konkrétních údajů dodaného technologického zařízení a navrhovaných zařízení vlastní VZT.

Popis zařízení

Zařízení č. 1 – Provozní větrání kotelny

Zařízení slouží pro přívod spalovacího vzduchu podtlakem přirozeným větráním. Zároveň v letním období větrá kotelnu nuceným přívodem venkovního vzduchu a tím udržuje v kotelně požadovanou teplotu.

Jsou navrženy pásy žaluzií při podlaze a pod stropem kotelny. Horní pás žaluzií slouží v zimě pro přívod spalovacího vzduchu a v létě pro odvod teplého vzduchu. Spodní pás žaluzií se otevírá při nadnulových venkovních teplotách, při vyšších venkovních teplotách se navíc spouští přívodní ventilátory.

Výkon ventilátorů a potřebné plochy žaluzií jsou navrženy dle zadání.

Rozmístění žaluzií je navrženo tak, aby se pokud možno rovnoměrně provětral celý prostor kotelny. Ventilátory pro nucené větrání jsou osazeny u všech spodních žaluzií.

Navrženy jsou protihlukové žaluzie s uzavíracími klapkami. Axiální ventilátory s ochranným sítem budou spouštěny postupně od teploty v prostoru.

Provozní chody

- venkovní teploty pod +5°C, otevřeny pouze horní žaluzie

- venkovní teploty nad +5°C, vnitřní teplota v kotelně do 25°C (otevřeny horní i spodní žaluzie)

- venkovní teploty nad +5°C, vnitřní teplota v kotelně nad 25°C (otevřeny horní i spodní žaluzie, pouští se postupně přívodní ventilátory)

- odstávka kotelny, horní i spodní žaluzie uzavřeny ventilátory vypnuty

Zařízení č. 2 – Základní větrání kotelny

Zařízení je navrženo pro zajištění trvalé minimální požadované výměny vzduchu prostoru kotelny.

Nucený přívod venkovního předehřátého vzduchu je navržen u podlahy kotelny. Odvod vzduchu je přetlakem neuzavíratelným otvorem pod nejvyšším místem kotelny.

Výkon ventilátoru je navržen dle zadání.

Neuzavíratelné otvory pro přívod i odvod vzduchu z fasády jsou osazeny protihlukovými žaluziemi. Přívodní ventilátor je doplněn filtrem a vodním ohřívačem. Výtlak ventilátoru je sveden k podlaze kotelny.

Provozní chody

- odstávka kotelny a při najíždění kotle (spalovací vzduch jen z venkovního prostoru, aby nedocházelo k podchlazení prostoru kotelny), zařízení trvale v chodu

Zařízení č.3 – Vytápění kotelny

Zařízení je navrženo pro krytí tepelných ztrát a dohřev větracího vzduchu.

Teplovzdušné cirkulační jednotky Sahara s horkovodním ohřevem kryjí tepelné ztráty prostoru kotelny v době mimo provoz kotle a při náběhu kotle.

Výkon zařízení je navržen dle zadání.

Jednotky jsou rozmístěny po obvodě ochlazovaných stěn, nasávají teplý vzduch pod stropem kotelny a ohřátý vzduch vyfukují směrem k podlaze.

Sahary jsou na výdechu opatřeny zakončením vratovou clonou nebo dýzou. Jednotka u vrat je zakončena nad horní hranou otvoru tak, aby fungovaly i při otevření vrat jako vzduchová clona.

Provozní chody

- trvale v provozu při teplotě kotelny pod +10°C

- občasně při otevření vrat a venkovní teplotě pod +10°C

potrubí

V projektu jsou navržena následující potrubí

- čtyřhranné ocelové pozinkované běžné tř. těsnosti

- tvrdé, dehydrované, bezešvé trubky (9,998 %) z mědi odolné působení směsi chladiva a oleje, natvrdo pájené a před montáží naplněné dusíkem.

- závěsy potrubí budou rozmístěny s max. roztečí 3 m

izolace

V projektu jsou navrženy následující izolace

- kaučuková tepelná izolace s parozábranou potrubí o teplotě vzduchu pod rosným bodem okolí K-flex 16 mm (zař. č. 1, 2)

- izolace tepelná vnitřních rozvodů chladiva (Armaflex 32 mm)

celková bilance energií

- instalovaná el. energie ze sítě TN-C-S / 3PEN AC 400V 50Hz …. 2,5 kW

- topná voda 70°C (max. 1,6 Mpa, 130°C) …. 42 kW

Ochrana životního prostředí a zdraví

Zásady ochrany životního prostředí

Exhalace

Odpadní vzduch je vyveden vně objektu do fasády u střechy. Při provozu vzduchotechniky se nedostávají do ovzduší žádné nebezpečné, škodlivé nebo obtěžující exhalace.

Pevné odpady

Vzduchotechnická zařízení neprodukují žádný pevný odpad.

Ochrana proti hluku a vibracím

Jednotky ventilátorů jsou uloženy na pryžových podložkách. Mezi potrubí a hrdla ventilátorů jsou vložena pružná připojení. Pružné připojení je vodivě spojeno zemnícím vodičem. Potrubí je v prostupech stavební konstrukcí obloženo minerální vatou o tl. 20 mm. Závěsy potrubí, ventilátorů nepřenáší chvění do stavební konstrukce.

Žaluzie na fasádě jsou vesměs v protihlukovém provedení. Rychlosti proudění vzduchu v potrubí je navrhována do 7 m/s.

Navazující profese

Stavební práce

- pomocné konstrukce pod zařízení vzduchotechniky (ventilátory, žaluzie, sahary, filtr, vodní ohřívač)

- přístup a trasy pro servis veškerého zařízení

- prostupy stavební konstrukcí pro potrubí vzduchotechniky a navazujících profesí (elektroinstalace, zdravotechnika ad.) a jejich začištění po montáži, prostupy jsou po obvodě o 50 mm větší než prostupující potrubí

- kontrolní otvor v podhledu velínu pro přístup k zařízení nad podhledem

- kotvení závěsů potrubí vzduchotechniky

- transportní cesty pro dopravu a montáž hlavních dílů zařízení

Vytápění

- řeší napojení Sahar a vodního ohřívače na topnou neregulovanou vodu, včetně armatur

Zdravotechnika

- odvod kondenzátu od vnitřní jednotky tepelného čerpadla

Elektroinstalace

- napájí motory ventilátorů, vytápěcí Sahary

- ochrana vzduchotechnického zařízení před účinky statické i atmosférické elektřiny

- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-4  ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed2

- možnost připojení ručního nářadí v blízkosti vzduchotechnických jednotek

- napájení rozvaděčů MaR dle dohody projektantů EL a MaR

Měření a regulace

- řízení uzavíracích klapek a spouštění ventilátorů zař. č. 1 od vnitřní a venkovní teploty

- regulace přívodní teploty u zař.č. 2 (vazba na chod kotle při spouštění)

- regulace otáček ventilátorů a regulace teploty u Sahar zař.č. 3

    - Vytápění

V souvislosti se zamýšlenou instalací nových plynových kotlů K10, 11 do prostoru vyčleněné části původního objektu CHÚV je nutné se zabývat stávajícími vnitřními rozvody a zařízením pro temperaci. Prostor nové kotelny se v objektu vyčleňuje jako samostatný prostor vhodně oddělen novými stavebními konstrukcemi. V důsledku těchto dispozičních změn, s přihlédnutím k stávajícímu stavu objektu a předmětných instalací jsou navrženy úpravy na systému stávající temperace objektu. Vytápění nově vyčleněného samostatně stavebně odděleného prostoru kotelny od ostatních prostor souvisí přímo s navrženým vhodného větrání prostřednictvím zařízení VZT (viz víše).

V současné době jsou prostory vytápěny prostřednictvím vnitřních rozvodů topné HV s topnými registry umístěných po vnějším obvodu prostoru na úrovni ±0,0m. Na tyto rozvody jsou napojeny další registry v sousedních prostorách, respektive v I. NP. Důsledným stavebním oddělením prostoru kotelny budou odděleny i jednotky vytápění. V prostoru oddělené kotelny se odstraní původní jednotky, které jsou vesměs vysazeny na koncových větvích původních rozvodů. Po odpojení se tyto větve demontují, tak aby topidla mimo kotelnu zůstala funkční. Na vhodně vytipovaném místě (přízemní prostor ponechaného traktu původního HVB mezi modulovými řadami E-F) se nově vysadí odbočení pro nový okruh topících jednotek (předpokládá se nové odbočení na novém rozvaděči umístěném na stejné úrovni a ve stejném prostoru).

Vzhledem ke zmíněné úzké souvislosti se zařízením VZT jsou jednotky specifikované v této části PD jako zařízení č.2 a 3 včetně jeho rozmístění.(schematicky jsou zobrazeny i ve stavebních výkresech. Nově se osadí na nový odbočný přívodní rozvod HV tři nové SAHARY umístěných těsně pod úrovní +5.5m po vnějších stranách kotelny. Jedna je osazená nad vstupními vraty ve východní stěně jako možná teplovzdušná clona. Dvojice, s přívodním potrubím vzduchu z podstřeší/podstropí (cirkulace vzduchu), je v rovnoměrném rozložení umístěna v délce východní  a západní stěny.

Dále bude připojena na rozvod topné vody VZT jednotka č.2.02 o výkonu 42 kW.

Jednotky budou prostřednictvím vzájemného ovládacího a řídícího pospojování (M+R rozvody) se zařízením VZT ovládány dle potřeb a zpětných vazeb při jednotlivých provozních stavech zařízení a vnějších vlivů (popsaných v návrhu VZT).

Průrazy pro potrubní rozvody v dělicích konstrukcích budou vhodně po instalaci zapraveny, aby splňovaly jak estetické tak funkční nároky, zvláště pak na požadavky PBŘ (odpovídaly dané požární odolnosti).

Rozdělení napojovaného okruhu od rozvodného stávajícího okruhu HV. Pro dané parametry topné vody je z hlediska použitých zařízení téměř nutné tlakově oddělit od stávajícího rozvodu HV (primerní stranu) napojovaný nový rozvod vytápění koteny (vytvořená sekundární strana).

V rámci vlastního oddělení s dimenzovanou centrální VS, která bude sloužit i pro rozšířený systém vytápění vybraných sousedních prostor mimo vlastní kotelnu.

Parametry systému –vsazení VS jsou to parametry primární

Topná voda pro vytápění o daných parametrech je přivedena potrubím z nového centrálního sběrače zdroje tepla (parametry předány objednavatelem).

Při realizaci odděleného systému bude do systému (v rámci nové VS) instalován deskový výměník, který oddělí vysokotlakou a nízkotlakou část systému. To umožňuje použít obvyklá zařízení bez nebezpečí opaření při poruše nebo netěsnosti systému. Toto řešení zároveň prodlužuje běžné servisní periody a vlastní životnost i s ohledem na celkovou bezpečnost zařízení. Topná voda se tak může vychladit na požadované parametry. Bude zajištěno automatické doplňování vody do systému. Pojištěn proti překročení max. provozního tlaku bude zajištěno pojišťovacím ventilem, který je součástí sestavy výměníkové stanice. Změna objemu vodního obsahu soustavy vlivem teplotních změn, bude kompenzována expanzní nádobou s membránou o příslušném objemu (cca 100 litrů).

Vzduchotechnické jednotky sahara zař č3 jsou připojeny vzhledem ke způsobu provozu s trojcestným ventilem s elektropohonem (zapojený jako rozdělovací, množství topné vody bude regulováno podle vnitřní teploty na požadovanou hodnotu). Další regulace výkonu těchto jednotek je prováděna kvantitativním způsobem (nereguluje se teplota topné vody, ale její množství). Pomocí ponechaného zařízení bude zajištěna regulace a protimrazová ochrana ohřívače vzduchu. Teplota bude regulována podle vnitřní teploty na požadovanou hodnotu. Ohřívač VZT jednotky č2.02 je připojeno stejným způsobem samostatně. Ležaté potrubí z ocelového potrubí je vedeno po obvodových stěnách Potrubí je odvzdušňováno u vstupu do objektu a dále na odbočkách a u VZT jednotek. Vypouštěno je na nejnižších místech.

Stávající rozvodný systém vytápění ostatních prostor (řešených v SO 02 a SO 03), který měl zůstat  nebo v případě nových prostor PM8 rozšířen, bude pouze na vhodném místě napojen na vývod z nové VS.

Vzhledem k tomu, že je v zařízeních požito předehřevu oleje v technologickém zařízení (PM 7) budou ohřívače ve VZT PM8 využívány nárazově hlavně v době před startem technologického zařízení.

Konečný návrh a dimenzování vytápění, včetně VS bude proveden zhotovitelem novým posouzením dle konkrétních údajů dodaného technologického zařízení, komponentů vlastního systému a konečného údaje potřeb zůstávajících vytápěných prostor a objektů specifikovaných objednatelem.

Systém uchycení potrubí bude proveden pomocí systémových prvků po zdi a konstrukcích.

Regulace větve pro kotelnu

Teplota vody do VZT jednotek bude regulována trojcestným směšovacím ventilem s elektropohonem (zapojeným jako rozdělovací) s napětím 24V řízení 1až 10V, dle vnitřní teploty vzduchu, pomocí tohoto zařízení bude zajištěna regulace a protimrazová ochrana ohřívače vzduchu.

Regulace těchto zařízení je součástí samostatné popisu MaR (viz níže).

Regulace topidel ostatních prostor je zajištěna místním čidlem teploty.

Tepelné izolace potrubí

Potrubí bude izolováno návlekovou izolací z matriálu odolného teplotám do min.110°C.

Do průměru18mm –9mm, do průměru 35 mm - 13 mm, do průměru 42 mm – 20 mm, do průměru 54 mm – 25 mm, větší dimenze o tloušťce 30 mm.

Topné zkoušky

Montáž zařízení bude ukončena topnou a tlakovou zkouškou dle ČSN 060310.  O provedených zkouškách, bude proveden zápis.

Při montážích potrubí a dalších zařízení je nutná koordinace a spolupráce s ostatními profesemi zvláště ve strojovně a při křížení a souběhu potrubí.

    - M+R vytápěcích soustav

Předmětem této části dokumentace je návrh řízení technologického zařízení vytápěcích soustav v kotelny s rozšířením na kompletní objekt výrobního bloku.

Projektová dokumentace je zpracována podle státních, euro a podnikových norem platných v době zpracování dokumentace.

Objekt bude vybaven centrálním regulačním a řídicím systémem složeným z autonomní podstanice a nadřazené řídicí centrály vybavené počítačem s grafickým zobrazením technologického zařízení. Nebo web serverem pro připojení přes datovou síť.

Základní údaje

Napěťová soustava			  	 :3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C / TN-S

Ochrana před neb. dotyk. napětím :

Základní - automatickým odpojením od zdroje (nulováním), ČSN 33 2000-4-41 článek  413.1.3 a ČSN 33 2000-5-54 článek 546.2.

Zvýšená – doplňujícím pospojováním, ČSN 33 2000-5-54

Vnější vlivy

Dle normy ČSN 332000-3 jsou  stanoveny vnější vlivy v jednotlivých prostorech takto:

Typ prostoru	Kód označení vnějšího vlivu	Charakter prostoru z hled. nebezpečí úrazu el. proudem

Typ prostoru	Kód označení vnějšího vlivu	Charakter prostoru z hled. nebezpečí úrazu el. proudem

VENKOVNÍ PROSTORY	AA7, AB8, AD4, BA1, CA1	Prostory zvlášť nebezpečné

STROJOVNA	AA5, AB5, AD1, BA1, BC2, CA1	Prostory normální

OSTATNÍ PROSTORY	AA5, AB5, AD1, BA1, CA1	Prostory normální

Výchozí podklady

Projekt měření, řízení a regulace technologických systémů v objektu, byl vypracován na základě požadavků projektantů technologických celků: ÚT, vzduchotechniky a elektro silno. i slaboproudu.

Konečný návrh M+R bude proveden zhotovitelem novým posouzením dle konkrétních údajů dodaného technologického zařízení a navrhovaných zařízení vlastní zařízení VZT a vytápění. Vzhledem k celkovému dispozičnímu řešení nově vznikajícího HVB.

Rozsah technologického zařízení ÚT/VZT řízeného z MaR

VZT1 – provozní větrání kotelny

VZT 2 - základní větrání kotelny

VZT 3 – vytápění kotelny

V širší souvislosti, zahrnutí objektů SO 02, 03 a ostatních objektů určených objednatelem do rozsahu systému M+R otopných soustav, zřejmě bude systém řešen jako centrální včetně zahrnutí nové VS..

Standardy měření a regulace

Dodavatel, je v nabídce a v dodavatelské výrobní dokumentaci, povinen zohlednit veškeré požadavky na montáž zařízení a jeho uvedení do provozu. Jedná se především o detailní vedení kabelových tras, jejich chránění, případné změny výrobkové základny, požadavky na zařízení z hlediska SW a uvádění do provozu, drobný kompletační materiál, nosnou část kabelů a podobně.

Dodavatel je povinen při montáži dodržovat veškeré normy platné v české republice.

Dodávka, montáž, zapojení, nastavení a výroba rozvaděče s podcentrálou. Výrobní dokumentace dodavatele bude vycházet z dokumentace pro provedení stavby obsahuje veškerý použitý pomocný materiál, popisy a značení.

Součástí prací a dodávek je:

- Dodávka, montáž, propojení a oživení všech přístrojů DDC: podcentrály, elektroventily, čidla,

servopohony a podobně.

- Dodávku montáž a zapojení kabelových vedení. Trasy, počty kabelů a umístění kabelových

vedení řeší prováděcí projekt. Podrobné zpracování nosné části kabelů (žlaby, trubky, rošty,

příchytky, závěsy, rámy, konzole a značení kabelů), budou předmětem výrobní dokumentace

dodavatele. Dodavatel je povinen v rámci výrobní dokumentace navrhnout požární ochranu

zařízení jako např. požární prostupy pomocí požárně odolných žlabů PROMAT. Dodavatel

bude vycházet z projektu požární zprávy.

- Pomocná zařízení pro montáž jako jsou lešení, montážní lávky ap.

- Uživatelský SW pro podstanice dle požadavku tohoto projektu a požadavků

provozovatele. Podcentrály musí být s možností vzájemné komunikace. Nabídka SW

musí obsahovat rezervu pro dodatečné programové úpravy podle požadavku

investora a provozních podmínek objektu po skončení provozních zkoušek.

- Řídicí SW pro centrálu

- Seřízení odladění a oživení celého systému.

- Zaškolení obsluhy

- Provozní předpisy a provozní řád.

- Uživatelské návody v českém jazyce.

- Komplexní 72 hod. zkouška kompletně smontovaného a funkčního zařízení.

Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí je navržena jako třístupňová. V hlavním rozvaděči silnoproudu bude provedena ochrana B. stupně proti přepětí.   Ochrana proti přepětí typu C bude provedena v technologických rozvaděčích objektu.

Technický popis  pro prostor kotelny

VZT1 – provozní větrání kotelny

Zařízení slouží pro přívod spalovacího vzduchu podtlakem přirozeným větráním. Zároveň v letním období větrá kotelnu nuceným přívodem venkovního vzduchu a tím udržuje v kotelně požadovanou teplotu.

Jsou navrženy pásy žaluzií při podlaze 2x a pod stropem kotelny 3x. Horní pás žaluzií slouží v zimě pro přívod spalovacího vzduchu a v létě pro odvod teplého vzduchu. Spodní pás žaluzií se otevírá při nadnulových venkovních teplotách, při vyšších venkovních teplotách se navíc spouští přívodní ventilátory.

Rozmístění žaluzií je navrženo tak, aby se pokud možno rovnoměrně provětral celý prostor kotelny. Ventilátory pro nucené větrání jsou osazeny u všech spodních žaluziích.

Navrženy jsou vesměs protihlukové žaluzie s uzavíracími klapkami v návrhu ovládánými servopohonem. Axiální ventilátory s ochranným sítem jsou s přepínáním otáček.

Provozní chody

- venkovní teploty pod +5°C, otevřeny pouze horní žaluzie

- venkovní teploty nad +5°C, vnitřní teplota v kotelně do 25°C (otevřeny horní i spodní žaluzie)

- venkovní teploty nad +5°C, vnitřní teplota v kotelně nad 25°C (otevřeny horní i spodní žaluzie, pouští se postupně přívodní ventilátory)

- odstávka kotelny, horní i spodní žaluzie uzavřeny ventilátory vypnuty

Ovládání

servopohonů klapek a jednotlivých provozních stavů, ovládání chodu ventilátorů podle venkovní a vnitřní teploty.

VZT 2 – základní větrání kotelny

Jednotka pro větrání kotelny a pro přívod vzduchu pro kotle. Jednotka je sestavena s uzavírací klapkou, filtrem, vodním ohřívačem a ventilátorem. Klapka bude uzavřena v případě odstavení jednotky. Na filtru je snímána diference tlaku pro signalizaci zanesení, Směšovací uzel vodního ohřívače je regulován podle výstupní teploty a podle teploty v prostoru. Na vodním ohřívači je protimrazová ochrana na zpětné vodě ÚT a na výměníku tepla ve VZT jako protimrazová ochrana na vzduchu. Ventilátor je v trvalém provozu po dobu chodu kotle, Pokud bude kotel odstaven na delší dobu, bude jednotka spouštěna časovým programem. Při startu kotle ze studeného stavu je nejdříve spuštěna VZT a pokud nebude v provozu nebude povolen start kotle.

VZT 3 – vytápění kotelny

Zařízení je navrženo pro krytí tepelných ztrát a dohřev větracího vzduchu.

Teplovzdušné cirkulační jednotky Sahara s horkovodním ohřevem kryjí tepelné ztráty prostoru kotelny v době mimo provoz kotle a při náběhu kotle.

Jednotky jsou rozmístěny po obvodě ochlazovaných stěn, nasávají teplý vzduch pod stropem kotelny a ohřátý vzduch vyfukují směrem k podlaze.

Sahary jsou na výdechu opatřeny zakončením vratovou clonou nebo dýzou. Jednotky u vrat jsou zakončeny nad horní hranou otvoru tak, aby fungovaly i při otevření vrat jako vzduchová clona. Sahary mimo vrata jsou zakončeny výdechem s dýzou pod plošinou na +6 m.

Topná voda je vedena z nové VS. Doplňování vody do sekundárního okruhu je z primárního části pomocí elektromagnetického ventilu.

Provoz

- trvale v provozu při teplotě kotelny pod +10°C

- občasně při otevření vrat a venkovní teplotě pod +10°C

- zimní provoz min. teplota +7°C ve výšce 2 m nad podlahou je udržována cirkulačními teplovodními jednotkami navrženými na 60 kW topného výkonu.

- letní provoz max. teplota +40°C pod stropem kotelny, nucené přetlakové větrání. Odvod vzduchu přetlakem horními žaluziemi 15,2 Nm3/s

- venkovní teplota 0°C – pro odvod tepelných zisků 270 kW a teplotu v kotelně +20°C postačí sání spalovacího vzduchu 10,3 Nm3/s bez doplňkového větrání

minimální větrání prostoru kotelny 0,5x/h, nucený přívod venkovního vzduchu k podlaze kotelny 4.500 m3/h s HV ohřevem na min. +0,5°C. Odvod vzduchu přetlakem neuzavíratelným otvorem pod stropem kotelny.

Předávací/výměníková stanice

V případě realizace VS bude do systému instalován deskový výměník, který  odděluje primární vysokotlakou část od  zdroje od nízkotlaké sekundární části. Tím se vytvoří sekundární okruh s vlastními parametry. Vlastní stanice bude předmětem dodávky nového pospojování horkovodních primárních rozvodů. Přímý  regulační ventil  na primární straně je řízen  podle teploty na sekundárním výstupu podle ekvitermní křivky v závislosti na venkovní teplotě.

Provedení rozvodů

Veškeré rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 s odděleným pracovním a ochranným nulovým vodičem celoplastovými kabely CYKY, JYTY, J-Y(St)Y. Kabelové rozvody v prostorech požárních únikových cest a ve shromažďovacích prostorech budou provedeny bezhalogenovými oheň retardujícími kabely event. kabely budou uloženy v kabelových žlabech s odolností proti požáru, nebo celoplastové kabely uložené pod omítkou dle ČSN pro požární únikové cesty.

Kabely budou v technických prostorech ukládány do žlabů nebo lišt, podle počtu vodičů, popř. chrániček ve svislých stoupacích vedeních. Horizontální kabelové trasy budou opatřeny víkem.

Kabelové trasy kabelovými žlaby budou provedeny včetně příslušenství a vík (kolena, ohyby, T-kusy atd.) tak, aby žlaby navzájem navazovaly. Všechny kabely ve žlabech budou připáskovány (kabely větších průřezů samostatně a kabely menších průřezů jako svazky). Kabelové žlaby při průchodu zdí budou před a za zdí uchyceny pod strop ve vzdálenosti 200mm od stěny a požárně utěsněny při průchodu mezi požárními úseky

Značení kabeláže, popis štítků, typy štítků a místa s umístěním štítků dle standardu a zejména musí být na těchto místech:

Ochranné pospojení

Ve strojovnách budou připojeny na ochranné pospojení všechna čerpadla, kotle, tlakové nádoby rozdělovače a jednotky VZT.  Dále bude provedeno překlenutí vodoměru a plynoměru.

Právní předpisy

Při práci a provádění stavby budou dodrženy zásady uvedené v následujících zákonech a vyhláškách ve znění pozdějších předpisů:

•	Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky:

	NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení

	NV č. 117/2016 Sb., Posuzování shody výrobků z hlediska EMC při jejich dodávání na trh

	NV č. 215/2016 Sb., Technické požadavky na vybrané stavební výrobky

•	Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon:

	Vyhláška MMR č. 499/206 Sb., O dokumentaci staveb

	Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., Technické požadavky na výstavbu

•	Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

	Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

	Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

	NV č. 591/2006 Sb., minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

	Vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních

•	Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

•	Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

	Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

	Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

•	Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

	NV č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh.

Technické normy

ČSN 33 1310	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (ed. 2)

ČSN 33 1500	Revize elektrických zařízení (vč. změn Z1÷Z4)

ČSN 33 2000	Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

-1	Elektrické zařízení nízkého napětí – základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (ed. 2)

-4	Bezpečnost:

-41	Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ed. 2/Z1)

-42	Ochrana před účinky tepla (ed. 2)

-43	Ochrana před nadproudy (ed. 2)

-44	Ochrana před přepětím

-443	Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

-444	Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

-45	Ochrana před podpětím

-46	Odpojování a spínání (ed. 2)

-47	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

-473	Opatření k ochraně proti nadproudům

-481	Výběr opatření na ochranu pře úrazem el. proudem dle vnějších vlivů

-5	Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51	Všeobecné předpisy (ed. 3)

-52	Výběr soustav a stavba vedení

-523	Dovolené proudy v elektrických rozvodech (ed. 2)

-534	Přepěťová ochranná zařízení

-54	Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování (ed. 3)

-6	Revize (ed. 2/A11)

-7	Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

-701	Prostory s vanou nebo sprchou (ed. 2)

ČSN 33 2130	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (ed. 3)

ČSN 33 2180	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 3320	Elektrické přípojky (ed. 2)

ČSN EN 50 110	Obsluha a práce na elektrických zařízeních (ed. 2)

ČSN EN 60446	Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (ed. 2)

ČSN EN 60204	Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů

-1	Všeobecné požadavky (ed. 2/A1+O1)

ČSN EN 62305	Ochrana před bleskem (ed. 2)

ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

    - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění a ochrana proti blesku

Základní technické údaje

Vnější vlivy

Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy tvoří samostatnou část projektové dokumentace a je přílohou souhrnné části technické dokumentace stavby.

Použité napěťové soustavy

3PEN~50Hz, 400 V / TN-C-S,

1NPE~50Hz, 230 V / TN-C-S

Ochranná opatření – ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v síti NN bude zajištěna dle ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení a ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem, a to ochranným opatřením automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle kapitoly 411.

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem):

•	Základní izolace živých částí,

•	Přepážky nebo kryty,

•	Zábrany,

•	Umístění mimo dosah

Ochrana při poruše:

•	Ochranným uzemněním a ochranným pospojováním

•	Automatickým odpojením od zdroje

Doplňková ochrana:

•	Proudové chrániče (RCD)

•	Doplňující ochranné pospojování

Zkratové poměry

Zkratové poměry v navrhované síti budou ověřeny ve vyšším stupni projektové dokumentace. Zkratová odolnost navrhovaných rozvodných zařízení NN rozváděčů nebude překročena.

Použité normy a předpisy

| ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Změna Z1, Z2 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem. |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Změna Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla |
| ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy |
| ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 | Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím |
| ČSN 33 2000-4-45 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím |
| ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Změna Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání |
| ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Opr. 1, Změna Z1, Z2 | Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy |
| ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Změna Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení |
| ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení |
| ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Změna Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání |
| ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Opr. 1, Změna Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče |
| ČSN 33 2000-7-729 Změna Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu |
| ČSN EN 50110-1 ed. 3 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky |
| ČSN EN 50110-2 ed. 2 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky |
| ČSN EN 61140 ed. 3 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení |
| ČSN EN 62305-1 ed. 2 | Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy |
| ČSN EN 62305-2 ed. 2 | Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika |
| ČSN EN 62305-3 ed. 2 Změna Z1 | Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotná škoda na stavbách a nebezpečí života |
| ČSN EN 62305-4 ed. 2 Opr. 1 | Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách |
| ČSN EN 12464-1 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory |
| ČSN EN 12464-2 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory |
| ČSN 33 2130 ed. 3 Změna 1 | Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN EN 1838 | Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení |
| ČSN 34 1610 Změna Z1 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách |
| ČSN 38 1754 Změna a | Dimenzování elektrického zařízení podle účinků zkratových proudů |
| ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení |
| ČSN EN 60529 Změna A2, Opr.1 | Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) |
| Zákon č. 22/1997 Sb V platném znění | Zákon o technických požadavcích na výrobky |
| Zákon 458/2000 Sb V platném znění | Zákon o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) |
| NV 361/2007 Sb. V platném znění | Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci |
| Vyhl. 23/2008 Sb. V platném znění | Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb |
| Vyhl. 268/2009 Sb. V platném znění | Vyhláška o technických požadavcích na stavby |

a ostatní související technické normativní a právní předpisy včetně právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně technických norem.

Popis navrhovaného řešení

Umělé osvětlení

Stavební objekt pro umístění kotelny je vybaven umělým osvětlením. V rámci úprav objektu bude provedena oprava tohoto umělého osvětlení. Nevyhovující svítidla budou demontována a budou nahrazena novými svítidly. Pro náhradu stávajícího osvětlení budou přednostně použita svítidla s LED zdroji.

Oprava osvětlení se týká kotelny a v širší souvislosti i okolních přidružených prostor hlavního výrobního bloku (SO 02, 03). Nové osvětlení bude respektovat stavební úpravy a úpravy technologie.

Nouzové osvětlení únikových cest

Stavební objekt kotelny bude vybaven nouzovým osvětlením únikových cest. V rámci rekonstrukce objektu bude stávající osvětlení demontováno. Nové nouzové osvětlení únikových cest bude instalováno v rozsahu dle požadavků „Požárně bezpečnostního řešení stavby“ v souladu s ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení.

Horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty do šířky 2 m nesmí být menší než 1 lx a středový pás, široký alespoň polovinu šíře cesty, musí být osvětlen minimálně na 50 % této hodnoty.

Zdůrazněná místa, kde se rozmisťuje osvětlovací zařízení:

a) v blízkosti každých dveří určených pro nouzový východ,

b) v blízkosti schodiště tak, aby každé schodišťové rameno bylo osvětleno přímým světlem;

c) v blízkosti každé jiné změny úrovně,

d) bezpečnostní značky únikové cesty s vnějším osvětlením, směrové značky únikové cesty a jiné bezpečnostní značky vyžadující osvětlení v nouzových situacích,

e) na každé změně směru,

f) na každém křížení chodeb,

g) v blízkosti každého konečného východu a vně budovy až k bezpečnému prostoru,

h) v blízkosti každého místa první pomoci tak, že vertikální osvětlenost na skřínce první pomoci musí být 5 lx,

i) v blízkosti každého hasicího prostředku a tlačítkového požárního hlásiče tak, že vertikální

osvětlenost na požárním hlásiči, hasicím prostředku a na panelu musí být 5 lx,

j) v blízkosti únikového zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

k) v blízkosti úkrytů a hlásičů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace včetně

oboustranného komunikačního zařízení v úkrytech, na toaletách a tlačítkových požárních hlásičů pro tyto osoby.

Minimální doba svícení nouzového únikového osvětlení přípustná pro únikové účely musí být 1 hodina.

Počty svítidel a jejich rozmístění v dotčených prostorech bude stanoveno světelně technickým výpočtem v dalším stupni projektu na základě použití konkrétních typů svítidel.

Pro napájení svítidel nouzového osvětlení únikových cest bude použit centrální bateriový systém, rozvody napájení svítidel nouzového osvětlení budou navrženy a realizovány v provedení se zachováním funkčnosti při požáru.

Zásuvkové rozvody

Stavební objekt pro umístění kotelny je vybaven zásuvkovými rozvody. V rámci úprav objektu budou provedeny případné opravy  těchto rozvodů. Případné nevyhovující zásuvky a zásuvkové skříně budou demontovány a budou nahrazeny novými.

Uzemňovací soustava objektu

Stavební objekt pro umístění kotelny je vybaven stávajícím základovým zemničem vodivě spojeným s uzemňovací soustavou stávajících sousedních objektů a uzemňovací soustavu areálu.

Ochrana před bleskem

V rámci rekonstrukce objektu pro umístění kotelny bude provedena oprava stávající jímací soustavy a svodů hromosvodu.

Svody hromosvodu jsou připojeny na stávající uzemňovací soustavu objektu.

Vnitřní systém ochrany je řešen ekvipotenciálním pospojováním.

Ochrana před LEMP

Základní ochranná opatření před LEMP zahrnují:

•	Uzemnění a pospojování,

•	Magnetické stínění vedení, budov a místností a volba trasy vedení

•	Koordinovaný SPD

Protipožární opatření

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi budou protipožárně utěsněny ucpávkami podle požadavků dokumentace požárně bezpečnostního řešení.

Během výstavby a montáže budou ze strany dodavatele elektroinstalace zajištěna všechna opatření, související s elektromontážními pracemi předepsaná v dokumentaci požárně bezpečnostního řešení.

Zemní práce

Před započetím jakýchkoliv zemních prací je nutné dotčený a zájmový prostor opětovně prověřit ohledně podzemních zařízení a inženýrských sítí. Zjištěná zařízení a inženýrské sítě musí být přesně vytýčeny a vhodně zajištěny proti poškození. Průběhy inženýrských sítí budou ověřovány ručně kopanými sondami. Zemní a výkopové práce, prováděné v blízkosti provozovaných elektrických podzemních zařízení, je nutné realizovat výhradně ručně. Práci se strojním vybavením je nutné přizpůsobit platným bezpečnostním předpisům a vyhláškám, zvláště v blízkosti elektrických zařízení pod napětím.

Případné kolize budou řešeny operativně v průběhu výstavby.

Prostupy do stavebních objektů pro instalaci kabeláže budou utěsněny proti vnikání vlhkosti.

Před zasypáním výkopů bude provedena kontrola instalovaných kabelů a zemnicích pásků, bude vyhotovena fotodokumentace a bude provedeno geodetické zaměření.

Výchozí revize

Dodavatel vypracuje výchozí revizi elektro dle ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize.

    - Elektronická komunikace

Obdobně jako elektrické silové rozvody budou provedeny i úpravy na stávajících elektronických komunikačních systémech. Úpravy se předpokládají zkoordinované a jednotné se zahrnutím ostatních příslušných SO a popřípadě i IO.

Jedná se o dílčí část dokumentace pro vybudování nových slaboproudých elektroinstalací v návaznosti na připravovanou technologickou rekonstrukci v prostoru nově instalované kotelny  (dnes prostor CHÚV) a plánovanou instalaci plynového kotle K10 a K11 do tohoto prostoru.

Vzhledem k novým dispozičním poměrům budou upraveny stávající zařízení jako je EPS a rozhlas. Nově bude prostor kotelny vybaven, vzhledem k umístění plynového zařízení – kotle, EZS úniku plynu a detekce CO. V rozsahu SO 01 Demolice a demontáže budou provedeny m.j. veškeré demontáže existujících a nepoužitelných stavebních elektroinstalací (SEL vč. původních slaboproudých elektroinstalací) v kotelně K1, K2 a nástupních plochách na obslužné plošiny. Stávající rozvody a zařízení  jsou zastaralé a nevyhovující, budou v nutné míře nahrazeny.

Předmětem je koncepční návrh nových slaboproudých elektroinstalací pro

Jedná se o stávající inovovaný pozemní objekt bez trvalé obsluhy, ve kterém bude prováděn pouze pochůzkový dohled a občasné práce pro údržbu objektu a technologických zařízení.

Slaboproudé  elektroinstalace pro kotelnu budou provedeny jako nové podle posledních poznatků techniky slaboproudé elektrotechniky.

V rozsahu projektu je i úprava nebo náhrada stávajících propojovacích kabelů do/z ústředen.

EPS

PŘEDPISY A NORMY ČSN

ČSN EN 54-1až 11(34 2710)	     Elektrická požární signalizace

ČSN 33 2000-3        					Stanovení základních charakteristik

ČSN EN 60 529							Krytí elektrických zařízení

ČSN 34 23 00  							Vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 73 08 75								Požární bezpečnost staveb

Navrhování elektrické požární signalizace

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZVODNÁ  SOUSTAVA :

Elektrická požární signalizace:	2-24V / IT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM  -  ČSN 33 2000 - 4 - 41	                       OCHRANA  PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ  (dle článku 413)

u slaboproudých rozvodů malým napětím SELV.

Pro dotčené rekonstruované objekty v TTa, je vypracován Protokol o určení vnějších charakteristik prostředí, který je v kapitole B.1 (příloha STZ) - PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ.

Vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení

Zařízení EPS je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 246/2001 Sb. vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením.

Kvalifikace pracovníků

EPS  je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení. V souladu s vyhláškou č.246/2001 Sb. musí být jakékoliv práce na vyhrazeném požárně bezpečnostním zařízení nebo změny vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení prováděny odborně způsobilou a proškolenou osobou.

Jakékoliv změny nebo úpravy systému EPS musí být řádně vyprojektovány výhradně osobou, která byla proškolena výrobci EPS.

Realizaci změn, rozšiřování nebo servis systému EPS mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací dle vyhlášky č. 50/78 Sb. a s kvalifikací pro montáž a zprovoznění systémů EPS. Zhotovitel proto musí mimo jiné doložit následující oprávnění a certifikace pro instalaci a zprovoznění ústředny.

Při montáži a kontrole provozuschopnosti vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení musí osoba, která příslušnou činnost vykonává, splnit podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení. Osoba, která příslušnou činnost provedla, odpovídá za kvalitu provedené činnosti a písemně potvrzuje, že při tom splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení, v souladu s vyhláškou č.246/2001 Sb.

Neodborná montáž bez návrhu zpracovaného autorizovanou osobou může vést k narušení celého systému, jeho výpadek a poškození. Současně může způsobit odstavení dopravníkových pasů a tím zavinit materiální škody.

ELEKTROINSTALACE - TECHNICKÝ POPIS

Elektrická požární signalizace - stávající

Stávající EPS areálu teplárny bude respektována a vhodně rozšířena nebo doplněna V prostoru hlavního velínu je zajištěna nepřetržitá obsluha 24 hod dva lidi. Napojení na HZS není provedeno.

Ve stávající částích HVB jsou instalovány tlačítkové hlásiče MTM připojené na monologovou linku.

Návrh zařízení

Dle PBŘ se předpokládá odstranění stávajících ovládacích panelů a nahrazení  novými. Ústředna bude vybavena technologií pro připojení stávajících linek hlásičů s rozšířením pro nové doplňující prvky. Stávající prvky a hlásiče EPS zůstanou zachovány, jejich funkčnost bude nezměněna. Do nové ústředny bude přepojeno i veškeré stávající ovládání PTZ. Předpokládá se zřízení místního lokálního stanoviště ve stávajícím velínu TTa s přenosem dat do centrálního velínu v teplárně Planá nad Lužnicí.

Do nového v prostoru objektu kotle budou dle PBŘ instalovány multifunkční hlásiče MTD533. Tlačítkové hlásiče budou umístěny k únikovým východům. Do prostoru kotelny budou instalovány lineární hlásiče Fireray 5000.

Ústředna bude naprogramována pro ovládání PTZ dle PBŘ. Při zaznamenání požáru v objektu, provede automatické vypnutí větracích ventilátorů, aby v případě požáru nedocházelo k nasávání kouřových plynů do jiných požárních úseků. Dále v případě požáru v požárním úseku kotelny, bude vydán signál pro zavření přívodu plynu (uzavření bezpečnostní armatury plynu).

Kabelové rozvody a montáž zařízení

Trubkování, montáž zařízení a rozvodů je provedeno dle ČSN 34 2300, ČSN 34 2710, ČSN 73 0875, ČSN 33 2000-1 ed.2 a ostatních norem souvisejících a technických podmínek výrobce. Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 musí být vedení uspořádáno nebo označeno tak, aby bylo snadno identifikovatelné při inspekci, zkoušení či opravách. Rozvody vedení jednotlivých smyček budou uloženy v trubkách nebo kabelových roštech na povrchu.

Propojení hlásičů a napojení na stávající rozvody EPS bude provedeno kabely typu J-Y(ST)-Y 1x2x0,8 červené barvy

Kabely s výstupním signálem k sirénám a ovládaným technologiím budou provedeny s funkční odolností při požáru a jsou typu J-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8.

V místě průchodů mezi požárními úseky musí být provedeny požární ucpávky.

Hlášení

Systém to automaticky rozpozná a přidělí mu číselnou adresu. Pokud je detektor přemístěn, převezme existující adresu. Každý nově přidaný hlásič jednoduše obdrží následující číselnou adresu v seznamu systému.

•	Pomocí optimalizace proudění vzduchu je dosaženo vysoké detekční zabezpečení pro všechny velikosti kouřových částí

•	Prostřednictvím samotestování je dosažena stálá provozní bezpečnost

•	Odolnost proti vlivu okolí

•	Uložení dat a událostí z hlásiče

•	Uložení historie průběhu požáru pro další vyhodnocení koncentrace kouře

•	Nastavitelné předpoplachové stupně - při 50% příp. 75% lze předpoplach signalizovat na ústředně

•	Automatický funkční test také při odpojeném hlásiči 1x za vteřinu

•	Sériové číslo pro rychlou identifikaci

•	Virtuální kruh - požární úseky jsou libovolně definovány (SW skupiny hlásičů)

•	Ovládání vyhlášení požáru, aniž by byl poplach předáván dále a také při odpojeném hlásiči

•	Hlídání stavu znečištění hlásiče

•	Hlídání stavu napájecího napětí

•	Ochrana proti přepětí

•	Integrovaný zkratový izolátor

ZÁVĚR

Elektromontážní práce budou provedeny podle platných předpisů a norem ČSN v souladu s projektovou dokumentací. Z hlediska zajištění provozu, bezpečnosti práce a osob, jakožto i hygieny při práci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy norem, ČSN 34 3100, ČSN 05 0630, ČSN 34 1090, ČSN 73 8106.

Po dokončení prací provede dodavatel výchozí revizi. Komplexní vyzkoušení provede dodavatel montážních prací za účasti uživatele. Další revize a měření a také běžné opravy bude zajišťovat uživatel v termínech podle ČSN 33 1500.

Areálový rozhlas a jednotný čas

Vzhledem ke stavebním úpravám v prostoru bývalé CHÚV, kam je nová kotelna instalovaná, budou stávající rozvody v tomto prostoru celkově nahrazeny novými napojenými na stávající, které zřejmě po dohodě s provozem budou do určité míry rekonstruovány. Předpokládá se osazení rozhlasem a hodinami nad vnějšími vstupy do prostoru kotelny (vstupní vrata ve východní stěně, vstupní dveře v jižní stěně a roh přístupových dveří do sousedních prostor).

Kamerový systém CCTV a Univerzální kabelový system (struktur. kabeláž ICT)

Na úrovni ± 0,00m se předpokládá umístění 3 kamer. Barevné IP kamery budou v provedení exteriérové antivandal s IR přísvitem. Kamery budou připojeny do v rozvaděči kamerového systému.

EZS plynu a detekce CO

Tato část je řešena v PS ASŘTP.

  - Barevné řešení

Pomocné OK (nátěr)									RAL 9002		šedobílá

VZT žaluzie (nátěr)										RAL 9006		přírodní hliník

Žebříky, obsluž. plošiny (nátěr)						RAL 3020		dopravní červená

Klempířské prvky	(tovární povrch.úprava/nátěr)	RAL 9006		bílý hliník

  - Zemní práce

Výkopové práce budou realizovány v nutném rozsahu, odpovídajícím daným konstrukcím a v souladu se zásadami bezpečnosti, ochranou zdraví a s ohledem na geologické poměry.

Součástí zemních prací jsou i podsypy a obsypy nových základových konstrukcí. Výkopové práce budou provedeny tak, aby minimalizovaly svým rozsahem zásah do stávajících funkčních základových anebo podzemních konstrukcí. Zpětné zásypy okolo nových základových konstrukcí budou zasypány vykopanou zeminou hutněnou po vrstvách na min. Edef,2 = 30MPa.

Před zahájením výkopových prací bude nutné ze strany provozovatel vytyčit všechny inženýrské sítě v zájmové/dotčené oblasti. Při výkopových pracích se musí dbát zvýšené opatrnosti, při jakémkoli, nálezu neidentifikovaného kabelu, potrubí, nebo bet. konstrukce je nutno informovat zástupce TTa.

Přebytečná zemina z výkopů spodní stavby bude odvezena na skládku, v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady, nebo zahrnuta do mezideponie dle možností TTa.

  - Povrchové úpravy konstrukcí

Povrchy nových betonových konstrukcí v kontaktu se zeminou budou ošetřeny asfaltovou penetrační emulzí, včetně vrchního líce podkladního betonu. Volné betonové plochy nad úrovní terénu budou ošetřeny bezbarvým/transparentním ochranným nátěrem / nástřikem, zajišťujícím odolnost vůči vodě a ropným produktům a solím, difúzně otevřeným, hydrofobizačním, zpevňujícím povrch, bezprašným.

Povrchy OK a doplňkových zámečnických výrobků budou ošetřeny nátěrem jednotného systému na bázi vyhovující požadavků pro třídu prostředí C3 dle ČSN EN ISO 12944-2. Výběr konkrétního nátěrového systému včetně tloušťky jednotlivých vrstev a jejich chemického složení je předmětem výběru zhotovitele s odsouhlasením objednatelem v další projektové přípravě stavby.

  - Požárně bezpečnostní řešení

Zhodnocení PO a návrh požárně bezpečnostního řečení SO jako celku je pojednáno v samostatné technické zprávě (TZ PBŘ).

- ZÁVĚR, BOZP A PO

Při stavebních pracích je třeba dodržovat ČSN EN-292-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování a dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Montáž potrubí může provádět jen firma k této práci oprávněná. Hlavní zhotovitel a jeho subdodavatelé se budou před zahájením prací a dále 1x týdně vzájemně informovat o pracovních rizicích při provádění vlastních prací. Pokud se na stavbě v rámci činnosti hlavního zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vyskytne jiná fyzická osoba, provádějící jakoukoli práci, je nutno postupovat podle §17 zákona č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek BOZP.

Povinností investora stavby je podle zákona č. 309/2006 Sb. zajistit pro fázi realizace stavby zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jmenovat Koordinátora BOZP.

Z hlediska PO musí dále dodavatel dodržovat podmínky z.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci) v platném znění a vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Povolení k práci s otevřeným ohněm bude vystavováno způsobem předepsaným platnými předpisy teplárny a aplikováno s respektováním stanovených podmínek. Následný požární dozor po ukončení denních paličských prací bude zajišťován pravidelně dodavatelem po celou požadovanou dobu. V případě potřeby bude povolána i asistence hasičského sboru. Je nutné brát na zřetel skutečnost, že jde i o prostory uhelné kotelny a sousední prostory uhelné kotelny, kde je možný výskyt uhelného prachu a dalších hořlavých látek.

Z hlediska požární ochrany je stavba všeobecně pojednána v STZ (část B PD) a podrobněji v rámci jednotlivých příslušných objektů, v samostatné části dokumentace (viz část D1.x.3 PD).

Práce prováděné v ochranných pásmech je nutné podrobit požadavkům majitele nebo provozovatele zařízení a příslušné legislativě řešící zvláště problematiku BOZP a PO.

Před započetím jakýchkoliv zemních prací je nutné dotčený a zájmový prostor opětovně prověřit ohledně podzemních zařízení a případně je přesně vytýčit. Průběhy budou ověřovány ručně kopanými sondami. Zemní a výkopové práce, prováděné v těsné blízkosti provozovaných elektrických podzemních zařízení, je nutné realizovat výhradně ručně. Práci se strojním vybavením je nutné přizpůsobit platným bezpečnostním předpisům a vyhláškám, zvláště v blízkosti elektrických zařízení pod napětím.

Při případných odstraňovacích a bouracích pracích na stávajících konstrukcích nebude použito trhavin. Práce musí být prováděny, tak aby nebyla ohrožena stabilita vlastní stavby nebo jiných staveb v těsném okolí a provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu bouracích prací, dle předem stanoveného podrobného technologického postupu, který zohlední průzkumem zjištěný skutečný stav stavby, zpracovaného způsobilým dodavatelem stavby v souladu s vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., 268/2009 Sb. (v platném znění) a všech dalších souvisejících i pozdějších změnových zákonů, vyhlášek či prováděcích předpisů.

Dokumentace je zpracována v dohodnutém stupni a rozsahu, ve smyslu požadavků daných zadáním a zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a ve smyslu všech dalších platných prováděcích, souvisejících, doplňujících a pozměňujících vyhlášek (zvláště vyhl. č. 268/2009 Sb., č.269/2009 Sb., č. 498-501/2006 Sb., č. 503/2006 Sb. v platném znění).

Dokumentace je zpracována pro potřeby umožňující přípravu a vlastní realizaci stavby.

Technické řešení stavby a následně dodavatel stavby zajistí odstraněni odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. nebo dalších souvisejících zákonů a vyhlášek a zajistí dodržení vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. (popř. obdobných místních městských vyhlášek) pro realizaci staveb na území obce-města (zejména s ohledem na čistotu a nakládání s odpady).

Dodavatel zajistí dokumentaci o způsobu odvozu, odstranění a nakládání s odpady.

Zvolené materiály použité při návrhu stavebních konstrukcí i technologických zařízení, popř. při úpravě jejich povrchů, musí vyhovovat zásadám BOZP a PO, zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky se všemi platnými souvisejícími a pozdějšími zákony, nařízeními vlády, výnosy a prováděcími vyhláškami. Dodavatel je povinen doložit certifikační doklady a prohlášení o shodě k jednotlivým materiálům a dílčím dodávkám. Při provádění stavby je nutné dodržovat předepsané technologické postupy a doporučení k aplikacím od výrobců použitých materiálů a výrobků. Totéž platí i pro ostatní technologické postupy, standardy a zásady provádění a montáží, které jsou dané pro jednotlivé konkrétní stavební činnosti nebo technologické dodávky.