## Místnosti 101-111
Údajový list pro klasifikaci vnějších vlivů
Č. dok.: | DD02U00A302-2 | část objektu
Revize: | 0 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
Označení | Vnější vlivy - vlastnosti | Kotelna, místnost č. 101 | Výměníková stanice, místnost č, 102 | Stabilní hasicí zařízení, místnost č, 104 | Blokový transformátor, místnost č, 105 | Motorovna č.7, místnost č, 106 | Zádveří motorovny, místnost č, 107 | Olejové hospodářství, místnost č, 108 | Kompresoroví stanice, místnost č, 109 | Plynové hospodářství, místnost č, 110 | Mezistrojovna, technologický kanál, místnost č, 111
A - Prostředí
Teplota okolí
AA1 | DD02U00A302-2 0: -60 až +5°C
AA2 | DD02U00A302-2 0: -40 až +5°C
AA3 | DD02U00A302-2 0: -25 až +5°C
AA4 | DD02U00A302-2 0: -5 až +40°C
AA5 | +5 až +40°C - maximální teplota je lokální krátkodobá a necharakterizuje běžný provozní stav | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AA6 | DD02U00A302-2 0: +5 až +60°C; část objektu 5.: X
AA7 | DD02U00A302-2 0: -25 až +55°C
AA8 | DD02U00A302-2 0: -50 až +40°C
Teplota vzduchu, rel. vhkost,abs.vlhost
AB1 | DD02U00A302-2 0: -60 až +5°C rel. /absol. vlhkost 3-100% / 0,003-7g/m3
AB2 | DD02U00A302-2 0: -40 až +5°C rel. /absol. vlhkost 10-100% / 0,1-7g/m3
AB3 | DD02U00A302-2 0: -25 až +5°C rel. /absol. vlhkost 10-100% / 0,5-7g/m3
AB4 | DD02U00A302-2 0: -5 až +40°C rel. /absol. vlhkost 5-95% / 1-29g/m3
AB5 | +5 až +40°C rel. /absol. vlhkost 15-85% / 1-25g/m3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AB6 | DD02U00A302-2 0: +5 až +60°C rel. /absol. vlhkost 10-100% / 1-35g/m3
AB7 | DD02U00A302-2 0: -25 až +55°C rel. /absol. vlhkost 10-100% / 0,5-29g/m3
AB8 | DD02U00A302-2 0: -50 až +40°C rel. /absol. vlhkost 15-100% / 0,04-36g/m3
Nadmořská výška
AC1 | < 2 000 m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AC2 | DD02U00A302-2 0: > 2 000 m
Výskyt vody
AD1 | zanedbatelný | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X
AD2 | DD02U00A302-2 0: volně padající kapky
AD3 | DD02U00A302-2 0: vodní tříšť; část objektu 4.: X
AD4 | DD02U00A302-2 0: stříkající voda
AD5 | DD02U00A302-2 0: tryskající voda
AD6 | DD02U00A302-2 0: vlny
AD7 | DD02U00A302-2 0: mělké ponoření
AD8 | DD02U00A302-2 0: hluboké ponoření
Výskyt cizích pevných těles
AE1 | zanedbatelný | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AE2 | DD02U00A302-2 0: malé předměty (2,5 mm)
AE3 | DD02U00A302-2 0: velmi malé předměty (1 mm )
AE4 | DD02U00A302-2 0: lehká prašnost - pronikání prachu není škodlivé
AE5 | DD02U00A302-2 0: střední prašnost - jestliže pronikání prachu je škodlivé
AE6 | DD02U00A302-2 0: silná prašnost -jestliže prach nesmí vnikat do zařízení
Výskyt korozivních nebo znečisťujících látek
AF1 | zanedbatelný | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AF2 | DD02U00A302-2 0: atmosférický
AF3 | DD02U00A302-2 0: občasný nebo příležitostný
AF4 | DD02U00A302-2 0: trvalý
Mechanické namáhání - ráz
AG1 | DD02U00A302-2 0: mírný
AG2 | střední | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AG3 | DD02U00A302-2 0: silný
Mechanické namáhání - vibrace
AH1 | DD02U00A302-2 0: mírné
AH2 | střední | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AH3 | DD02U00A302-2 0: silné
Výskyt rostlinstva a plísní
AK1 | bez nebezpečí | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AK2 | DD02U00A302-2 0: nebezpečný
Výskyt živočichů
AL1 | bez nebezpečí | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AL2 | DD02U00A302-2 0: nebezpečný
Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení
Elektromagnetické jevy s nízkým kmotočtem
nebo vyzařováním (šířené vedením)
Harmonické, meziharmonické
AM-1-1 | DD02U00A302-2 0: Kontrolovaná úroveň
AM-1-2 | Normální úroveň | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AM-1-3 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň
Signální napětí
AM-2-1 | DD02U00A302-2 0: Kontrolovaná úroveň
AM-2-2 | Střední úroveň | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AM-2-3 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň
Změny amlitudy napětí
AM-3-1 | DD02U00A302-2 0: Kontrolovaná úroveň (Např. u UPS)
AM-3-2 | Normální úroveň (Podle IEC 60364-4-444) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AM-4 | DD02U00A302-2 0: Neustálené napětí (ČSN EN 61000-2-2)
AM-5 | DD02U00A302-2 0: Změny kmitočtu (± 1Hz v souladu s EN 61000-2-2)
Indukovaná napětí nízkého kmitočtu
AM-6 | Bez klasifikace ( IEC 60364-4-444) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
(vysoká odolnost systémů dálkového ovládání
a kontrolnlch přlstrojů )
AM-7 | DD02U00A302-2 0: Stejnosměrný proud v obvodech střídavého proudu
| Bez klasifikace | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Vyzařovaná magnetická pole
AM-8-1 | Střednl úroveň ( Normální ) Úroveň 2 EN 61000-4-8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AM-8-2 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň Úroveň 4 EN 61000-4-8
Elektrická pole
AM-9-1 | Zanedbatelná úroveň (Normální) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AM-9-2 | DD02U00A302-2 0: Střednl úroveň
AM-9-3 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň
AM-9-4 | DD02U00A302-2 0: Velmi vysoká úroveň
Elektromagnetické jevy s vysokým kmitočtem šířené vedením,
indukcí nebo vyzařovánfm (stále nebo přechodně)
Indukované oscilující napětf nebo proudy
AM-21 | Bez tříděnl Normální EN 61000-4-6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Šířené vedením, jednosměrně vedené v časovém
měřítku nanosekund EN 61000-4-4
AM-22-1 | Zanedbatelná úroveň Ochranná opatřeni nezbytná. Úroveň 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AM-22-2 | DD02U00A302-2 0: Střednl úroveň Ochranná opatřeni nezbytná. Úroveň 2
AM-22-3 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň Normálnl zařízeni Úroveň 3
AM-22-4 | DD02U00A302-2 0: Velmi vysoká úroveň Vysoce odolné zařízeni. Úroveň 4
Šířené vedením jednosměrně vedené v časovém měřítku
milisekund, mikrosekund (HD 60364-4-443, IEC 60364-4-443)
AM-23-1 | DD02U00A302-2 0: Kontrolovaná úroveň
AM-23-2 | Střednl úroveň | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AM-23-3 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň
Oscilačnl přechodové jevy šířené vedením
AM-24-1 | Střednl úroveň EN 61000-4-12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AM-24-2 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň EN 60255-22-1
Jevy vyzařované s vysokým kmitočtem EN 61000-4-3
AM-25-1 | Zanedbatelná úroveň Úroveň 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AM-25-2 | DD02U00A302-2 0: Střednl úroveň Normálnl b Úroveň 2
AM-25-3 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň Zvýšená odolnost. Úroveň 3
Elektrostatické výboje EN 61000-4-2
AM-31-1 | Nlzká úroveň Normální Úroveň 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AM-31-2 | DD02U00A302-2 0: Střednl úroveň Normální Úroveň 2
AM-31-3 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň Normální Úroveň 3
AM-31-4 | DD02U00A302-2 0: Velmi vysoká úroveň Vyztuženi Úroveň 4
Ionizace
AM-41-1 | Bez klasifikace Speciálnl ochrana jako:vzdálenost od zdroje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
vloženi clon, kryty ze speciálnlch materiálů
Sluneční záření
AN1 | nízká - intenzita = < 500 Wm2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AN2 | DD02U00A302-2 0: střední 500 < intenzita = < 700 Wm2
AN3 | DD02U00A302-2 0: vysoká 700 < intenzita = < 1120 Wm2
Seismické účinky
AP1 | zanedbatelné zrychení = < 30 Gal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AP2 | DD02U00A302-2 0: nízké 30 Gal < zrychlení = < 300 Gal.
AP3 | DD02U00A302-2 0: střední 300 Gal < zrychlení = < 600 Gal.
AP4 | DD02U00A302-2 0: silné 600 Gal < zrychlení
Bouřková činnost
AQ1 | zanedbatelné Ng = < 25 Nk >25 bouřkových dní | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AQ2 | DD02U00A302-2 0: nepřímé ohrožení Ng > 2,5 a Ng > 25 bouřkových dní
AQ3 | DD02U00A302-2 0: přímé ohrožení - nebezpečí přímého vystavení blesku
Pohyb vzduchu
AR1 | DD02U00A302-2 0: pomalý rychlost = < 1 m/s; část objektu 3.: X; část objektu 7.: X; část objektu 8.: X; část objektu 9.: X; část objektu 10.: X
AR2 | DD02U00A302-2 0: střední 1 m/s < rychlost = < 5 m/s; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X; část objektu 5.: X; část objektu 6.: X
AR3 | DD02U00A302-2 0: silný 5 m/s < rychlost = < 10 m/s
Vítr
AS1 | DD02U00A302-2 0: malý rychlost = < 20 m/s; část objektu 4.: X
AS2 | DD02U00A302-2 0: střední 20 m/s < rychlost = < 30 m/s
AS3 | DD02U00A302-2 0: silný 30 m/s < rychlost = < 50 m/s
B - Využití
Schopnost osob
BA1 | DD02U00A302-2 0: běžná - nepoučené osoby (laici)
BA2 | DD02U00A302-2 0: děti
BA3 | DD02U00A302-2 0: invalidé
BA4 | poučené osoby | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X
BA5 | DD02U00A302-2 0: znalé osoby; část objektu 3.: X; část objektu 4.: X
Dotyk osob s potenciálem země
BC1 | DD02U00A302-2 0: žádný - osoby v nevodivém prostředí
BC2 | vyjímečný - osoby se obvykle nedotýkají vodivých částí | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
BC3 | DD02U00A302-2 0: častý - osoby se často dotýkají vodivých částí
BC4 | DD02U00A302-2 0: trvalý - osoby se trvale dotýkají vod. částí bez přerušení
Podmínky úniku v případě nebezpečí
BD1 | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
BD2 | DD02U00A302-2 0: malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro únik
BD3 | DD02U00A302-2 0: velká hustota obsazení, snadné podmínky pro únik
BD4 | DD02U00A302-2 0: velká hustota obsazení, obtížný únik
Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek
BE1 | bez významného nebezpečí |  | X | X | X |  | X |  | X |  | X
BE2 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí požáru
BE2N1 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí požáru hořlavých hmot; část objektu 1.: X
BE2N2 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí požáru hořlavých prachů
BE2N3 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí požáru hořlavých kapalin; část objektu 5.: X; část objektu 7.: X
BE3 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí výbuchu - výroba nebo sklad. výbuš. látek
BE3N1 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí výbuchu hořlavých prachů
BE3N2 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí výbuch hořlavých plynů a par; část objektu 1.: X; část objektu 5.: X; část objektu 9.: X
BE3N3 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí požáru nebo výbuchu výbušnin
BE4 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí kontaminace
C - Konstrukce budov
Stavební materiál
CA1 | nehořlavé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
CA2 | DD02U00A302-2 0: hořlavé
Konstrukce budovy
CB1 | zanedbatelné nebezpečí | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
CB2 | DD02U00A302-2 0: šíření požáru
CB3 | DD02U00A302-2 0: posun - nebezpečí pohybu konstrukce
CB4 | DD02U00A302-2 0: poddajné nebo nestabilní - konstr. jsou slabé, nestabilní
Klasifikace prostorů | část objektu 1.: rozsah; část objektu 6.: zóna
Ostatní prostory vně technologických zařízení jsou klasifikovány jako prostředí bez nebezpečí výbuchu
vrstev prachu).
prostory uvnitř technologických zařízení: | část objektu 1.: rozsah; část objektu 6.: zóna

## Venkovní a rozvodny
Údajový list pro klasifikaci vnějších vlivů
Č. dok.: | DD02U00A302-2 | část objektu
Revize: | 0 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
Označení | DD02U00A302-2 0: Vnější vlivy - vlastnosti; část objektu 1.: Venkovní prostory; část objektu 2.: Rozvodny
A - Prostředí
Teplota okolí
AA1 | DD02U00A302-2 0: -60 až +5°C
AA2 | DD02U00A302-2 0: -40 až +5°C
AA3 | DD02U00A302-2 0: -25 až +5°C; část objektu 1.: X
AA4 | DD02U00A302-2 0: -5 až +40°C; část objektu 1.: X
AA5 | DD02U00A302-2 0: +5 až +40°C - maximální teplota je lokální krátkodobá a necharakterizuje běžný provozní stav; část objektu 2.: X
AA6 | DD02U00A302-2 0: +5 až +60°C
AA7 | DD02U00A302-2 0: -25 až +55°C
AA8 | DD02U00A302-2 0: -50 až +40°C
Teplota vzduchu, rel. vhkost,abs.vlhost
AB1 | DD02U00A302-2 0: -60 až +5°C rel. /absol. vlhkost 3-100% / 0,003-7g/m3
AB2 | DD02U00A302-2 0: -40 až +5°C rel. /absol. vlhkost 10-100% / 0,1-7g/m3
AB3 | DD02U00A302-2 0: -25 až +5°C rel. /absol. vlhkost 10-100% / 0,5-7g/m3; část objektu 1.: X
AB4 | DD02U00A302-2 0: -5 až +40°C rel. /absol. vlhkost 5-95% / 1-29g/m3; část objektu 1.: X
AB5 | DD02U00A302-2 0: +5 až +40°C rel. /absol. vlhkost 15-85% / 1-25g/m3; část objektu 2.: X
AB6 | DD02U00A302-2 0: +5 až +60°C rel. /absol. vlhkost 10-100% / 1-35g/m3
AB7 | DD02U00A302-2 0: -25 až +55°C rel. /absol. vlhkost 10-100% / 0,5-29g/m3
AB8 | DD02U00A302-2 0: -50 až +40°C rel. /absol. vlhkost 15-100% / 0,04-36g/m3
Nadmořská výška
AC1 | DD02U00A302-2 0: < 2 000 m; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
AC2 | DD02U00A302-2 0: > 2 000 m
Výskyt vody
AD1 | DD02U00A302-2 0: zanedbatelný; část objektu 2.: X
AD2 | DD02U00A302-2 0: volně padající kapky
AD3 | DD02U00A302-2 0: vodní tříšť; část objektu 1.: X
AD4 | DD02U00A302-2 0: stříkající voda
AD5 | DD02U00A302-2 0: tryskající voda
AD6 | DD02U00A302-2 0: vlny
AD7 | DD02U00A302-2 0: mělké ponoření
AD8 | DD02U00A302-2 0: hluboké ponoření
Výskyt cizích pevných těles
AE1 | DD02U00A302-2 0: zanedbatelný; část objektu 2.: X
AE2 | DD02U00A302-2 0: malé předměty (2,5 mm)
AE3 | DD02U00A302-2 0: velmi malé předměty (1 mm )
AE4 | DD02U00A302-2 0: lehká prašnost - pronikání prachu není škodlivé
AE5 | DD02U00A302-2 0: střední prašnost - jestliže pronikání prachu je škodlivé; část objektu 1.: X
AE6 | DD02U00A302-2 0: silná prašnost -jestliže prach nesmí vnikat do zařízení
Výskyt korozivních nebo znečisťujících látek
AF1 | DD02U00A302-2 0: zanedbatelný; část objektu 2.: X
AF2 | DD02U00A302-2 0: atmosférický; část objektu 1.: X
AF3 | DD02U00A302-2 0: občasný nebo příležitostný
AF4 | DD02U00A302-2 0: trvalý
Mechanické namáhání - ráz
AG1 | DD02U00A302-2 0: mírný; část objektu 2.: X
AG2 | DD02U00A302-2 0: střední; část objektu 1.: X
AG3 | DD02U00A302-2 0: silný
Mechanické namáhání - vibrace
AH1 | DD02U00A302-2 0: mírné; část objektu 2.: X
AH2 | DD02U00A302-2 0: střední; část objektu 1.: X
AH3 | DD02U00A302-2 0: silné
Výskyt rostlinstva a plísní
AK1 | DD02U00A302-2 0: bez nebezpečí; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
AK2 | DD02U00A302-2 0: nebezpečný
Výskyt živočichů
AL1 | DD02U00A302-2 0: bez nebezpečí; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
AL2 | DD02U00A302-2 0: nebezpečný
Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení
Elektromagnetické jevy s nízkým kmotočtem
nebo vyzařováním (šířené vedením)
Harmonické, meziharmonické
AM-1-1 | DD02U00A302-2 0: Kontrolovaná úroveň; část objektu 1.: X
AM-1-2 | DD02U00A302-2 0: Normální úroveň; část objektu 2.: X
AM-1-3 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň
Signální napětí
AM-2-1 | DD02U00A302-2 0: Kontrolovaná úroveň
AM-2-2 | DD02U00A302-2 0: Střední úroveň; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
AM-2-3 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň
Změny amlitudy napětí
AM-3-1 | DD02U00A302-2 0: Kontrolovaná úroveň (Např. u UPS)
AM-3-2 | DD02U00A302-2 0: Normální úroveň (Podle IEC 60364-4-444); část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
AM-4 | DD02U00A302-2 0: Neustálené napětí (ČSN EN 61000-2-2)
AM-5 | DD02U00A302-2 0: Změny kmitočtu (± 1Hz v souladu s EN 61000-2-2)
Indukovaná napětí nízkého kmitočtu
AM-6 | DD02U00A302-2 0: Bez klasifikace ( IEC 60364-4-444); část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
(vysoká odolnost systémů dálkového ovládání
a kontrolnlch přlstrojů )
AM-7 | DD02U00A302-2 0: Stejnosměrný proud v obvodech střídavého proudu
| Bez klasifikace | X | X
Vyzařovaná magnetická pole
AM-8-1 | DD02U00A302-2 0: Střednl úroveň ( Normální ) Úroveň 2 EN 61000-4-8; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
AM-8-2 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň Úroveň 4 EN 61000-4-8
Elektrická pole
AM-9-1 | DD02U00A302-2 0: Zanedbatelná úroveň (Normální); část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
AM-9-2 | DD02U00A302-2 0: Střednl úroveň
AM-9-3 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň
AM-9-4 | DD02U00A302-2 0: Velmi vysoká úroveň
Elektromagnetické jevy s vysokým kmitočtem šířené vedením,
indukcí nebo vyzařovánfm (stále nebo přechodně)
Indukované oscilující napětf nebo proudy
AM-21 | DD02U00A302-2 0: Bez tříděnl Normální EN 61000-4-6; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
Šířené vedením, jednosměrně vedené v časovém
měřítku nanosekund EN 61000-4-4
AM-22-1 | DD02U00A302-2 0: Zanedbatelná úroveň Ochranná opatřeni nezbytná. Úroveň 1; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
AM-22-2 | DD02U00A302-2 0: Střednl úroveň Ochranná opatřeni nezbytná. Úroveň 2
AM-22-3 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň Normálnl zařízeni Úroveň 3
AM-22-4 | DD02U00A302-2 0: Velmi vysoká úroveň Vysoce odolné zařízeni. Úroveň 4
Šířené vedením jednosměrně vedené v časovém měřítku
milisekund, mikrosekund (HD 60364-4-443, IEC 60364-4-443)
AM-23-1 | DD02U00A302-2 0: Kontrolovaná úroveň
AM-23-2 | DD02U00A302-2 0: Střednl úroveň; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
AM-23-3 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň
Oscilačnl přechodové jevy šířené vedením
AM-24-1 | DD02U00A302-2 0: Střednl úroveň EN 61000-4-12; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
AM-24-2 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň EN 60255-22-1
Jevy vyzařované s vysokým kmitočtem EN 61000-4-3
AM-25-1 | DD02U00A302-2 0: Zanedbatelná úroveň Úroveň 1; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
AM-25-2 | DD02U00A302-2 0: Střednl úroveň Normálnl b Úroveň 2
AM-25-3 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň Zvýšená odolnost. Úroveň 3
Elektrostatické výboje EN 61000-4-2
AM-31-1 | DD02U00A302-2 0: Nlzká úroveň Normální Úroveň 1; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
AM-31-2 | DD02U00A302-2 0: Střednl úroveň Normální Úroveň 2
AM-31-3 | DD02U00A302-2 0: Vysoká úroveň Normální Úroveň 3
AM-31-4 | DD02U00A302-2 0: Velmi vysoká úroveň Vyztuženi Úroveň 4
Ionizace
AM-41-1 | DD02U00A302-2 0: Bez klasifikace Speciálnl ochrana jako:vzdálenost od zdroje; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
vloženi clon, kryty ze speciálnlch materiálů
Sluneční záření
AN1 | DD02U00A302-2 0: nízká - intenzita = < 500 Wm2; část objektu 2.: X
AN2 | DD02U00A302-2 0: střední 500 < intenzita = < 700 Wm2; část objektu 1.: X
AN3 | DD02U00A302-2 0: vysoká 700 < intenzita = < 1120 Wm2
Seismické účinky
AP1 | DD02U00A302-2 0: zanedbatelné zrychení = < 30 Gal; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
AP2 | DD02U00A302-2 0: nízké 30 Gal < zrychlení = < 300 Gal.
AP3 | DD02U00A302-2 0: střední 300 Gal < zrychlení = < 600 Gal.
AP4 | DD02U00A302-2 0: silné 600 Gal < zrychlení
Bouřková činnost
AQ1 | DD02U00A302-2 0: zanedbatelné Ng = < 25 Nk >25 bouřkových dní; část objektu 2.: X
AQ2 | DD02U00A302-2 0: nepřímé ohrožení Ng > 2,5 a Ng > 25 bouřkových dní
AQ3 | DD02U00A302-2 0: přímé ohrožení - nebezpečí přímého vystavení blesku; část objektu 1.: X
Pohyb vzduchu
AR1 | DD02U00A302-2 0: pomalý rychlost = < 1 m/s; část objektu 2.: X
AR2 | DD02U00A302-2 0: střední 1 m/s < rychlost = < 5 m/s
AR3 | DD02U00A302-2 0: silný 5 m/s < rychlost = < 10 m/s
Vítr
AS1 | DD02U00A302-2 0: malý rychlost = < 20 m/s
AS2 | DD02U00A302-2 0: střední 20 m/s < rychlost = < 30 m/s; část objektu 1.: X
AS3 | DD02U00A302-2 0: silný 30 m/s < rychlost = < 50 m/s
B - Využití
Schopnost osob
BA1 | DD02U00A302-2 0: běžná - nepoučené osoby (laici)
BA2 | DD02U00A302-2 0: děti
BA3 | DD02U00A302-2 0: invalidé
BA4 | DD02U00A302-2 0: poučené osoby; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
BA5 | DD02U00A302-2 0: znalé osoby
Dotyk osob s potenciálem země
BC1 | DD02U00A302-2 0: žádný - osoby v nevodivém prostředí
BC2 | DD02U00A302-2 0: vyjímečný - osoby se obvykle nedotýkají vodivých částí; část objektu 1.: X
BC3 | DD02U00A302-2 0: častý - osoby se často dotýkají vodivých částí; část objektu 2.: X
BC4 | DD02U00A302-2 0: trvalý - osoby se trvale dotýkají vod. částí bez přerušení
Podmínky úniku v případě nebezpečí
BD1 | DD02U00A302-2 0: malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
BD2 | DD02U00A302-2 0: malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro únik
BD3 | DD02U00A302-2 0: velká hustota obsazení, snadné podmínky pro únik
BD4 | DD02U00A302-2 0: velká hustota obsazení, obtížný únik
Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek
BE1 | DD02U00A302-2 0: bez významného nebezpečí; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
BE2 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí požáru
BE2N1 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí požáru hořlavých hmot
BE2N2 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí požáru hořlavých prachů
BE2N3 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí požáru hořlavých kapalin
BE3 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí výbuchu - výroba nebo sklad. výbuš. látek
BE3N1 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí výbuchu hořlavých prachů
BE3N2 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí výbuch hořlavých plynů a par
BE3N3 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí požáru nebo výbuchu výbušnin
BE4 | DD02U00A302-2 0: nebezpečí kontaminace
C - Konstrukce budov
Stavební materiál
CA1 | DD02U00A302-2 0: nehořlavé; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
CA2 | DD02U00A302-2 0: hořlavé
Konstrukce budovy
CB1 | DD02U00A302-2 0: zanedbatelné nebezpečí; část objektu 1.: X; část objektu 2.: X
CB2 | DD02U00A302-2 0: šíření požáru
CB3 | DD02U00A302-2 0: posun - nebezpečí pohybu konstrukce
CB4 | DD02U00A302-2 0: poddajné nebo nestabilní - konstr. jsou slabé, nestabilní
Klasifikace prostorů | část objektu 1.: rozsah; část objektu 6.: zóna
|  | rozsah |  |  |  |  | zóna