H&D Engineering spol. s r. o.

Michelská 792/2

140 00  PRAHA 4

ČESKÁ  REPUBLIKA

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748, Planá n. Lužnicí, 391 02

Plynofikace Teplárny Tábor

Část D1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu (SO nebo IO)

D1.5	SO 05-Komíny nových zdrojů včetně základů, základy spalinového horkovodního výměníku případně další konstrukce vnějších pomocných technologických zařízení

D1.5.1 – Architektonické a stavebně tech. a konstrukční řešení

Technická zpráva

Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: dur a stavební povolení:.dsp)

PRAHA, říjen 2021																		SADA Č.

č. zak.: DD02																				č. přílohy: a.1

a.č.:DD02UHN10A301																	revize: 0

OBSAH:

1.	Úvod	3

1.1.	Údaje o stavbě	3

1.1.1.	Část stavby	3

1.2.	Údaje o stavebníkovi	3

1.3.	Údaje o zhotoviteli společné dokumentace:	3

2.	Vstupní podklady a návaznosti	4

3.	Technické řešení	6

3.1.	Stručná charakteristika stavby, její architektonické a materiálové řešení, dispoziční členění	6

3.2.	Popis vlastního řešení	7

3.2.1.	Souhrnně	7

3.2.2.	Spodní stavba	7

3.2.3.	Vrchní stavba	8

3.3.	Barevné řešení	10

3.4.	Zemní práce	10

3.5.	Povrchové úpravy konstrukcí	10

3.6.	Požárně bezpečnostní řešení	11

3.7.	Vybavení zařízením TPS	11

4.	Závěr, BOZP A PO	12

Vypracoval:	Ing. Jan Holeček

Kontroloval:	Ing. Zdeněk Červený

Schválil:	Ing. Tomáš Hauba

Skartační znak:	S/5

- Úvod

  - Údaje o stavbě

Název stavby:	Plynofikace Teplárny Tábor

místo stavby:	Areál Teplárny Tábor

Katastr. území:	764701 Tábor

Stupeň dok.:		Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: DUR a stavební povolení: DSP)

    - Část stavby

SO 05 – Komíny nových zdrojů včetně základů, základy spalinového

horkovodního výměníku případně další konstrukce vnějších pomocných technologických zařízen

Architektonické a stavebně technické a konstrukční řešení

  - Údaje o stavebníkovi

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748

391 02 Planá nad Lužnicí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,vložka 10103, datum zápisu 26.02.1997

IČ: 	251 06 481

DIČ:	CZ25106481

Identifikátor dat. schránky:	86gjgwc

  - Údaje o zhotoviteli společné dokumentace:

- Projektant:	HD Engineering spol. s r.o.

Michelská 792/2

140 00 Praha 4

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 16268

IČ:				48111724

DIČ:				CZ48111724

Identifikátor dat. schránky:	nqb9dep

- Hlavní projektant:

Ing. Jindřich Mihali – zaměstnanec H&D Engineering spol s r. o.

- Autorizované osoby:

Ing. Marek Hauba, Jírová 1134, 25 242 Jesenice,

č.a. 00011296 –  autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Ing. Marián Múdry, Pujmanové 882/25, 140 00, Praha 4

č.a. 0010767 – autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb, pozemní stavby

Ing. Zdeněk Červený, Rašínovo nábř. 1571/62, 120 00, Praha 2

č.a. 0006803 - autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby

Ing. Jiří Bureš,  K Prokopávce 579/2, 32321 Plzeň

č.a. 0200493, autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Ing. Štěpán Singer, Ke Křižovatce 472, 33 008 Zruč - Senec

č.a. 0201318, autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb

Roman Karez, Křížkova 629/9, 30100 Plzeň

č.a. 0201212, autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení - 0201212

- Vstupní podklady a návaznosti

Dokumentace je zpracována pro účely přípravy stavby jako Dokumentace pro vydání společného povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném znění) a dle požadavků a záměrů objednatele.

Rozsah a členění jednotlivých částí PD byly vypracovány a přizpůsobeny stupni rozpracovanosti, časovému harmonogramu přípravy a budoucí vlastní předpokládané realizaci stavby ve smyslu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění změnové vyhlášky č. 405/2017 Sb. a s ohledem na druh, charakter a význam stavby, její umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a v poslední řadě i dobu trvání a vlastní provádění stavby.

Projektová dokumentace je zpracována v počítačové podobě - výkresová část dokumentace programem AUTOCAD, texty programem MS Word, Excel.

Obecně bylo při zpracování dokumentace použito a zapracováno:

- Základní mapa závodu M 1:500 a poskytnuté části technické dokumentace jednotlivých stávajících objektů a zařízení z předešlých realizačních dokumentů

- Doměření a ověření stávajícího stavu na místě

- Konzultace se zadavatelem a provozem

- Technické konzultace s výrobci zařízení,

- Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

-	Podklady Provozovatele zdroje C – Energy s.r.o – zadávací poptávková dokumentace

-	Studie společnosti Ortep „Studie rozvoje horkovodní tepelné sítě v lokalitách Planá nad Lužnicí - Tábor“ a její dodatky

-	Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců hlavních technologií výrobců parních kotlů

-	Před-kontraktační nabídkové podklady zařízení tepelné úpravy vody

-	Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců úpravny vody chemické úpravy vody

-	Související legislativní předpisy: zákony, vyhlášky a normy

-	Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení Teplárna Tábor (IPPC) KU Jihočeského Kraje

-	Archivní projektové dokumentace Teplárny Tábor

-	Podklady z platné územně plánovací dokumentace města Tábor

-	Dokument „ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA TÁBOR“

-	Podklady provozovatele technologií pro odběr páry a pro vracení kondenzátu ve firmě Tapa, zpracované Ing. Janem Špinglem 14.5.2021 v dokumentu Tapa Tábor – tepelná bilance

-	„Výkresová dokumentace návrhu dispozičního uspořádání nových objektů na akci Plynofikace TTA“ zpracována H&D Engineering s.r.o. 08-09/2021 – variantní řešení

- dokumentace stávajícího stavu předešlých investičních záměrů ekologizace Teplárny

- Platné příslušné normy a předpisy

Veškeré požadavky a podmínky na provedení stavby, dané legislativní procedurou pro realizaci stavby (proběhlou do doby zpracování dokumentů společné dokumentace), byly akceptovány a zahrnuty do technického řešení stavby.

Údaje o provedených průzkumech, o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a o napojovacích bodech sítí technického vybavení:

Tato dokumentace využívá průzkumů provedených v předstihu – zejména Rešerše archivních materiálů České geologické služby a doplňkových IG průzkumů viz Výchozí parametry a zadávací údaje uvedené v souhrnné části PD, dále tachymetrického zaměření areálu zpracovaného v základní mapě závodu, závěrů a předpokladů Hlukové studie a Rozptylové studie, závěrů ve smyslu požadavků vyplývajících z legislativních procesů vlivu na životní prostředí (EIA). Dále byly provedeny visuelní průzkumy stavebně-technického stavu stávajících konstrukcí ve stávajících objektech dotčených stavbou, zejména železobetonových a ocelových, které v rámci následné projektové přípravy budou muset být v dostatečném předstihu rozšířeny o podrobné stavební průzkumy, aby bylo možné po výběru zhotovitele konkrétně posoudit a navrhnout nutné úpravy konstrukcí, vyvolané danými instalacemi nového zařízení dle požadavků konkrétní dodávané technologie e zařízení.

- Technické řešení

  - Stručná charakteristika stavby, její architektonické a materiálové řešení, dispoziční členění

Předmětem stavby je instalace komínových těles pro nové zdroje plynových kotlů K10,11 a plynový motorgenerátor PM7. Součástí je i spodní stavba spalinového výměníku s dalšími doplňkovými základy podpor spalinovodu.

Úprava plochy pro instalaci komínů a spalinového výměníku jsou pojednány jako spodní stavba pro instalaci daného zařízení. Vzhledem k charakteru zařízení, které je dodáváno jako kompaktní celek zahrnující i komínové těleso, je pro instalaci požadována pouze úprava plochy-základu. V prostoru zamýšlené instalace před vlastními stavebními úpravami (prostor v rohu před původní kotelnou HVB a objektem CHÚV - trakt mezi modulovými řadami „E-F“), proběhnou v předstihu demontážní a demoliční práce zařízení a stávajících konstrukcí skladu kyselin a louhů (dvě venkovní nádrže se záchytnými železobetonovými vanami – rozměru cca3,5x8m

Úpravy pro objekt nemájí prakticky žádný vliv na estetiku okolí z hlediska urbanistického i funkčního je zakomponován do komplexu stávajícího průmyslového areálu energetického výrobního celku Teplárny po nezbytných demontážích a demolicích nevyužívaného zařízení a stavebních objektů nebo jejich částí. Je ryze funkční a jeho řešení a uspořádání je tedy podřízeno instalované technologii, a to jak z pohledu konstrukčního, tak z pohledu výtvarného řešení. Jeho architektonické ztvárnění včetně barevného řešení/pojednání fasád je vhodně přizpůsobeno dané lokalitě.

Přístupy jsou zajištěny prostřednictvím stávajících zpevněných ploch a komunikací, které jsou vhodně rozšířeny, doplněny nebo zrekonstruovány pro novou dispozici v plochách předpokládané nové výstavby.

Vzhledem k charakteru nové výstavby, předmětných objektů i celkovému provozu navrhované části stavby, není uvažováno s přístupem ani užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Navrhované stavební aktivity jsou soustředěny do vybraných prostor ve stávajícím areálu Teplárny, lokalita je v zájmovém prostoru vybavena stávajícími sítěmi technické vybavenosti.

Stávající terén je plochý, mírně svažitý s nevýrazným max. výškovým rozdílem (cca ±0,10m).

Konkrétní rozvržení a souvislosti navrhované stavby jsou zřejmé z jednotlivých částí výkresové dokumentace.

Příprava staveniště

Před započetím jakýchkoliv zemních prací bude nutné dotčený prostor opětovně prověřit ohledně podzemních zařízení. Případné zjištěné zařízení se přesně vytýčí a vhodně zajistí proti poškození. Možné kolize se budou řešit operativně v průběhu výstavby.

Vlastní výstavbě a prováděným stavebním úpravám předchází, ve smyslu zvoleného harmonogramu realizace, v první řadě nutná návazná demontáž a demolice již nepotřebných provozů a částí nevyužívaných staveb původního HVB, včetně prostor CHÚV. Realizace nové kotelny K10, 11 (SO 01), včetně zprovoznění a realizace expedičního parovodu je nutná pro možnost zrušení provozu olejových kotlů a dokončení zamýšlených demontáží a bourání neprovozovaných zařízení a objektů ve smyslu možnosti realizace specifikovaných stavebních úprav v rámci SO 05.

  - Popis vlastního řešení

    - Souhrnně

Vlastní stavební úpravy spočívají ve zbudování základových konstrukcí pro komínová tělesa plynových kotlů a PM7, včetně konstrukcí založení pomocných ocelový konstrukcí podpor spalinovodů a spalinového horkovodního výměníku. Rozsah a provedení vlastních základových konstrukcí bude odpovídat konkrétním instalovaným komínovým tělesům a pomocným zařízením, které budou specifikovat konkrétní zhotovitelé po výběrovém řízení.

Plochy v okolí navrhovaných konstrukcí jsou řešeny jako zpevněné, popř. ozeleněné řešené v rámci IO 04, popř. SO 05).

.

    - Spodní stavba

Ve vymezeném prostoru budou odstraněny nepotřebné stávající základky a kanálky a stávající zpevněné plochy. Provedou se nezbytné zemní práce pro realizaci základových konstrukcí.

Komin PM7+ doplňkové konstrukce:

Samonosný ocelový komín PM7 je uložen na základu půdorysných rozměrů cca 4,5 x 4,5m a tloušťky 0,5m. Jedná se o železobetonový blokový základ, v předpokladu podpíraný celkem čtyřmi velkoprůměrovými pilotami. Na jeho povrchu na úrovni cca 0,200 m nad okolní upravenou plochou je vlastní kotvení ocelového komínu. Základ komínu doplňují v okolí pod vedením kouřovodu související doplňkové základky - sdružené betonové bloky pro uložení pomocných úložných a podpůrných ocelových konstrukcí. Menší základové bloky budou provedeny jako samostatné železobetonové dvoustupňové patky. Horní hrana těchto základků je na obdobné úrovni jako základ komínu

Na základcích budou kotveny ocelové podpěry pro uložení kouřovodů, které tvoří příhradové stojky (kyvné a pevné). Jejich poloha a uspořádaní bude specifikovaná dle potřeby uložení kouřovodů v závislosti na návrhu trubky kouřovodu (max. rozteče uložení).

Komíny plyn. kotlů + doplňkové konstrukce:

Sdružené komínové těleso na pomocné ocelové konstrukci (součást dodávky komínu) je uloženo na základu půdorysných rozměrů cca 3 x 3m a tloušťky 0,5m. Jedná se o železobetonový blokový základ, v předpokladu podpíraný, respektive nabetonovaný do původních základů zbourané přístavby původního objektu CHÚV (možné i podpoření mpilotami). Na jeho povrchu na úrovni cca 0,200 m nad okolní upravenou plochou je vlastní kotvení ocelové pomocné konstrukce třísložkového ocelového komínu.

Spalinový horkovodní výměník+ doplňkové konstrukce:

Pro instalace tohoto technologického zařízení budou provedeny základové konstrukce Zařízení ve venkovním provedení je uloženo na základu půdorysných rozměrů cca 5,5 x 6,0m a tloušťky 0,5m. Jedná se o železobetonový blokový základ, v předpokladu podpíraný celkem čtyřmi velkoprůměrovými pilotami. Na jeho povrchu na úrovni cca 0,200 m nad okolní upravenou plochou je uloženo/ukotveno vlastní zařízení, Základ doplňují v okolí pod vedením kouřovodu související doplňkové základky - sdružené betonové bloky pro uložení pomocných úložných a podpůrných ocelových konstrukcí. Menší základové bloky budou provedeny jako samostatné železobetonové dvoustupňové patky. Horní hrana těchto základků je na obdobné úrovni jako základ komínu

Z hlediska techniky prostředí staveb (TPS) bude objekt vybaven uzemněním. Oba komíny i spalinový výměník se spalinovody jsou kompletně technologickým zařízením budou opatřeny ochranou proti blesku.

Betonové, železobetonové konstrukce budou provedeny z vodostavebního betonu (betony s vodotěsnící přísadou)..

    - Vrchní stavba

Dešťová voda je se základových konstrukcí zachycena plochami okolních zpevněných povrchů a svedena beze změny stávajícími dešťovými svody do nejbližší stávající dešťové kanalizace (využity původní vtoky původních částí HVB a okolních ploch.

Komin PM7+ doplňkové konstrukce:

Komín zajišťuje vyvedení spalin motorů do atmosféry v dostatečné výšce pro zajištění jejich požadovaného rozptýlení. Samotný komín představuje válcovou víceplášťovou ocelovou samonosnou konstrukci. Komín je vybaven vnitřní izolací, vnější povrch komínu bude opatřen požadovaným barevným nátěrem.

Součástí těla komínu je vestavěný tlumič hluku pro utlumení akustického výkonu spalin motoru na požadovanou hodnotu bodového zdroje hluku. Tlumič je umístěn ve spodní části samonosného komínu. Tlumič hluku spalin pracuje na principu rezonančních komor a absorpčního tlumení.

Pro zabezpečení potřebného rozptylu je uvažována výška komínu cca 30 m. Komín bude vybaven místem pro odběr vzorků měření emisí.

Komín je součástí technologických dodávek a představuje vyvedení spalin z PM do okolní atmosféry. Předpokládá se samonosná konstrukce komínu s vestavěným tlumičem hluku.

Pro snížení hlukového výkonu PM je součástí každého komínu tlumič hluku spalin, který je umístěn ve spodní části komínu a navazuje na vstup spalin.

•	orientační světlý průměr			1.400		mm

•	výška komínu							30			m (včetně vestavěného tlumiče hluku)

•	odhadovaná jedn. hmotnost		20.500	kg (včetně vestavěného tlumiče hluku)

Komíny plyn. kotlů + doplňkové konstrukce:

Komín bude opatřen dvěma samostatnými nerezovými průduchy DN400. Komín je umístěný venku za kotelnou. Kotel stojí na ocelové patce s potřebnými výztuhami, dodané s komínem budou kotvící soupravou šroubů a matek s distančními kroužky. V dodávce komínu bude šablona pro přesné ustavení kotvícího koše do základové konstrukce komína. Vlastní železobetonová základová konstrukce bude dodávkou stavby. Komín opatřen vstupními otvory pro zaústění spalin, revizními otvory 2x200mm, odvodněním vnitřních průduchů.

Prostor pláště bude provětráván tak, aby nedošlo k provlhání a bylo přirozeně odvětráno přebytečné teplo z vnitřního meziprostoru.

Vložky komínu budou opatřené dvěma vrstvami minerální vlny v tloušťce 2x30mm (100kg/m3).

Komín bude opatřen ochranným košem a plošinkami pro odpočinek bude-li to charakter výstupu vyžadovat. Komín bude opatřen měřící plošinou a návarky pro měření emisí.

Základní parametry

Výška komína					30 m

Průměr nosného pláště 			1300 mm

Průměr samostatných průduchů		2 x 400 mm

Materiál pláště				ocel S235 JRG2 dle EN 10025-2

Materiál vložek 2x400mm			2mm tl. Ocel 1.4404 dle EN 10088-1

Spalinový horkovodní výměník+ doplňkové konstrukce:

SHV bude proveden jako vodotrubný spalinový výměník opatřený v souladu s výrobkovou normou (ČSN EN 12 952) a „NAŘÍZENÍ VLÁDY 219 ze dne 7. července 2016 o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh“ (analogie evropské PED) zákonnou armaturou na vstupní i výstupní straně, jištěním, odvodněním a odvzdušněním.

Výrobek bude na trh umístěn v souladu s uvedenými předpisy opatřený veškerou průvodní technickou dokumentací, provedenými předepsanými zkouškami ve výrobě a na montáži.

Parametry

Voda

Teplota na vratné větvi (vstup do výměníku spalin)			90 	°C

Teplota na výstupu do sítě 											130 	°C

Přetlak vody na vstupu do spalinového výměníku				0,57 	MPa

Odolnost předpokládaná na straně vody (PS) 					25 	barg

  - Barevné řešení

Betonové konstrukce		–  exteriér				transparentní betonový povrch

Pomocné OK (nátěr)									RAL 9002		šedobílá

  - Zemní práce

Výkopové práce budou realizovány v nutném rozsahu, odpovídajícím daným konstrukcím a v souladu se zásadami bezpečnosti, ochranou zdraví a s ohledem na geologické poměry.

Součástí zemních prací jsou i podsypy a obsypy nových základových konstrukcí. Výkopové práce budou provedeny tak, aby minimalizovaly svým rozsahem zásah do stávajících funkčních základových anebo podzemních konstrukcí. Zpětné zásypy okolo nových základových konstrukcí budou zasypány vykopanou zeminou hutněnou po vrstvách na min. Edef,2 45MPa.

Před zahájením výkopových prací bude nutné ze strany provozovatel vytyčit všechny inženýrské sítě v zájmové/dotčené oblasti. Při výkopových pracích se musí dbát zvýšené opatrnosti, při jakémkoli, nálezu neidentifikovaného kabelu, potrubí, nebo bet. konstrukce je nutno informovat zástupce TTa.

Přebytečná zemina z výkopů spodní stavby bude odvezena na skládku, v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady, nebo zahrnuta do mezideponie dle možností TTa.

  - Povrchové úpravy konstrukcí

Povrchy nových betonových konstrukcí v kontaktu se zeminou budou ošetřeny asfaltovou penetrační emulzí, včetně vrchního líce podkladního betonu. Volné betonové plochy nad úrovní terénu budou ošetřeny bezbarvým/transparentním ochranným nátěrem / nástřikem, zajišťujícím odolnost vůči vodě a ropným produktům a solím, difúzně otevřeným, hydrofobizačním, zpevňujícím povrch, bezprašným.

Povrchy OK a doplňkových zámečnických výrobků budou ošetřeny nátěrem jednotného systému na bázi vyhovující požadavků pro třídu prostředí C3 dle ČSN EN ISO 12944-2. Výběr konkrétního nátěrového systému včetně tloušťky jednotlivých vrstev a jejich chemického složení je předmětem výběru zhotovitele s odsouhlasením objednatelem v další projektové přípravě stavby.

  - Požárně bezpečnostní řešení

Zhodnocení PO a návrh požárně bezpečnostního řečení SO jako celku je pojednáno v samostatné technické zprávě (TZ PBŘ).

  - Vybavení zařízením TPS

Z hlediska techniky prostředí staveb (TPS) je objekt vybaven pouze uzemněním s ochranou proti blesku a slaboproudými instalacemi.

Uzemňovací soustava objektu

Uzemnění je navrženo dle souboru norem ČSN EN 62305ed.2.a ČSN 33 2000-5-54.ed.3 Objekt je zařazen do třídly LPSIII-IV.

Pro uzemňovací soustavu je navržena uzemňovací soustava typu B tvořena základovým zemničem doplněným na mřížovou uzemňovací soustavu (s oky <10x10m) s propojením armování základové desky. Takto vytvořená základová zemnící soustava je doplněna obvodovým zemničem s propojením se stávající uzemňovací síťí celého areálu.

K základovému uzemnění je připojeno přes zemnící pásky FeZn30x4mm armování pilotů. V dle výkresů určených místech jsou vyvedeny příslušné vodiče pro uzemňovací přípojnice technologie a pro hromosvodné svody. Propojení s armováním je řešeno pomocí doplňujících příčných vodičů FeZn30x4mm, v místech nad základovými pasy paralelními páskami – viz principiální řešení propojů a uložení zemnících prvků uvedené na výkresech.

Přechody beton/zem, zem/vzduch a spoje v zemi je nutno důsledně ošetřit proti korozi pasivní ochranou v délkách dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 v obou prostředích, provedenou litou pryskyřicí, smršťovací plastovou hadicí nebo jiným odpovídajícím způsobem podle standardu dodavatele zemnící sítě ve smyslu platných technických předpisů, případně použít izolovaných FeZn prvků či nerezových přechodových tyčí, pásku, nebo drátu. Mezi přechody dilatujících hmot je nutno vytvořit dilatační meandr. Pro potřeby technologie a možnost pospojování jsou umístěny evipotenciální přípojnice ve výšce cca 50cm nad č.p. v provedení Cu. Na tyto přípojnice se rovněž připojí  PE rozváděče, dále svodiče přepětí a dále se propojí veškeré vodivé části jako kabelová lávka, žebříky plošiny,  atd. Vnější části pak budou pospojeny k hromosvodu.

Ochrana před bleskem

Svody hromosvodu (pospojované části technologického zařízení ve venkovním provedení) jsou připojeny na uzemňovací soustavu objektu.

Vnější systém ochrany před bleskem LPS je navržena dle souboru norem ČSN EN 62305ed.2. Předpokládá se, že prostory s nebezpečím výbuchu jsou pro výpočet zanedbatelné a výpočet rizik byl proveden bez uvažování prostředí s nebezpečím výbuchu. Výpočtem řízení rizika je objekt zařazen do třídy LPSIII-IV..

- Závěr, BOZP A PO

Při stavebních pracích je třeba dodržovat ČSN EN-292-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování a dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Montáž potrubí může provádět jen firma k této práci oprávněná. Hlavní zhotovitel a jeho subdodavatelé se budou před zahájením prací a dále 1x týdně vzájemně informovat o pracovních rizicích při provádění vlastních prací. Pokud se na stavbě v rámci činnosti hlavního zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vyskytne jiná fyzická osoba, provádějící jakoukoli práci, je nutno postupovat podle §17 zákona č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek BOZP.

Povinností investora stavby je podle zákona č. 309/2006 Sb. zajistit pro fázi realizace stavby zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jmenovat Koordinátora BOZP.

Z hlediska PO musí dále dodavatel dodržovat podmínky z.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci) v platném znění a vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Povolení k práci s otevřeným ohněm bude vystavováno způsobem předepsaným platnými předpisy teplárny a aplikováno s respektováním stanovených podmínek. Následný požární dozor po ukončení denních paličských prací bude zajišťován pravidelně dodavatelem po celou požadovanou dobu. V případě potřeby bude povolána i asistence hasičského sboru. Je nutné brát na zřetel skutečnost, že jde i o prostory uhelné kotelny a sousední prostory uhelné kotelny, kde je možný výskyt uhelného prachu a dalších hořlavých látek.

Z hlediska požární ochrany je stavba všeobecně pojednána v STZ (část B PD) a podrobněji v rámci jednotlivých příslušných objektů, v samostatné části dokumentace (viz část D1.x.3 PD).

Práce prováděné v ochranných pásmech je nutné podrobit požadavkům majitele nebo provozovatele zařízení a příslušné legislativě řešící zvláště problematiku BOZP a PO.

Před započetím jakýchkoliv zemních prací je nutné dotčený a zájmový prostor opětovně prověřit ohledně podzemních zařízení a případně je přesně vytýčit. Průběhy budou ověřovány ručně kopanými sondami. Zemní a výkopové práce, prováděné v těsné blízkosti provozovaných elektrických podzemních zařízení, je nutné realizovat výhradně ručně. Práci se strojním vybavením je nutné přizpůsobit platným bezpečnostním předpisům a vyhláškám, zvláště v blízkosti elektrických zařízení pod napětím.

Při případných odstraňovacích a bouracích pracích na stávajících konstrukcích nebude použito trhavin. Práce musí být prováděny, tak aby nebyla ohrožena stabilita vlastní stavby nebo jiných staveb v těsném okolí a provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu bouracích prací, dle předem stanoveného podrobného technologického postupu, který zohlední průzkumem zjištěný skutečný stav stavby, zpracovaného způsobilým dodavatelem stavby v souladu s vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., 268/2009 Sb. (v platném znění) a všech dalších souvisejících i pozdějších změnových zákonů, vyhlášek či prováděcích předpisů.

Dokumentace je zpracována v dohodnutém stupni a rozsahu, ve smyslu požadavků daných zadáním a zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a ve smyslu všech dalších platných prováděcích, souvisejících, doplňujících a pozměňujících vyhlášek (zvláště vyhl. č. 268/2009 Sb., č.269/2009 Sb., č. 498-501/2006 Sb., č. 503/2006 Sb. v platném znění).

Dokumentace je zpracována pro potřeby umožňující přípravu a vlastní realizaci stavby.

Technické řešení stavby a následně dodavatel stavby zajistí odstraněni odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. nebo dalších souvisejících zákonů a vyhlášek a zajistí dodržení vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. (popř. obdobných místních městských vyhlášek) pro realizaci staveb na území obce-města (zejména s ohledem na čistotu a nakládání s odpady).

Dodavatel zajistí dokumentaci o způsobu odvozu, odstranění a nakládání s odpady.

Zvolené materiály použité při návrhu stavebních konstrukcí i technologických zařízení, popř. při úpravě jejich povrchů, musí vyhovovat zásadám BOZP a PO, zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky se všemi platnými souvisejícími a pozdějšími zákony, nařízeními vlády, výnosy a prováděcími vyhláškami. Dodavatel je povinen doložit certifikační doklady a prohlášení o shodě k jednotlivým materiálům a dílčím dodávkám. Při provádění stavby je nutné dodržovat předepsané technologické postupy a doporučení k aplikacím od výrobců použitých materiálů a výrobků. Totéž platí i pro ostatní technologické postupy, standardy a zásady provádění a montáží, které jsou dané pro jednotlivé konkrétní stavební činnosti nebo technologické dodávky.