H&D Engineering spol. s r. o.

Michelská 792/2

140 00  PRAHA 4

ČESKÁ  REPUBLIKA

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748, Planá n. Lužnicí, 391 02

Plynofikace Teplárny Tábor

Část D1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu (SO nebo IO)

D1.2	SO 02-Objekt kogenerační motorgenerátorové jednotky PM7

(nová přístavba ke zbytku původní kotelny a CHÚV)

D1.2.3 – Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva

Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: dur a stavební povolení:.dsp)

PRAHA, říjen 2021																		SADA Č.

č. zak.: DD02																				č. přílohy: a.1

a.č.:DD02UMR6730A301																revize: 0

OBSAH:

1.	Výchozí parametry a zadávací údaje	3

2.	Použité podklady	3

3.	Popis stavby	4

4.	Rozdělení na požární úseky	5

5.	Stavební konstrukce a jejich požární odolnost	6

6.	Únikové cesty	9

7.	Odstupové vzdálenosti	9

8.	Přístupové komunikace a zásahové cesty	10

9.	Přenosné hasicí přístroje	10

10.	Zabezpečení požární vodou	10

11.	Požárně bezpečnostní zařízení	11

11.1.	Elektrická požární signalizace (EPS) a detekce plynu	12

11.2.	Stabilní hasicí zařízení  (SHZ)	13

12.	Technická zařízení stavby	14

12.1.	Elektroinstalace	14

12.2.	Osvětlení	14

12.3.	Větrání - Vytápění	15

12.4.	Provozy s hořlavými kapalinami	15

12.5.	Provozy se zemním plynem	16

13.	Požárně bezpečnostní tabulky	17

14.	Výpočtová část	17

Vypracoval:	František Absolon

Kontroloval:	Ing. Zdeněk Červený

Schválil:			Ing. Tomáš Hauba

Skartační znak:	S/5

- Výchozí parametry a zadávací údaje

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno ve smyslu soustředění problematiky PO do samostatné části projektové dokumentace. V postupu přípravy a procesu výstavby bude dokumentace dále postupně modifikována, rozpracovávána a konkretizována pro potřeby příslušných kroků v procesu další legalizace a realizace záměru nové výstavby tohoto výrobního bloku.

Upřesňující podmínky a případné úpravy stavby, které vyplynou z konečného požárně bezpečnostního řešení ovlivněného konečným provedením, vybraným zařízením nebo materiálovou bází, budou v realizační dokumentaci akceptovány.

- Použité podklady

Doměření a ověření stávajícího stavu na místě

Konzultace se zadavatelem a provozem

Technické konzultace s výrobci zařízení,

Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

Základní mapa závodu M 1:500 a poskytnuté části technické dokumentace

- jednotlivých stávajících objektů a zařízení z předešlých realizačních dokumentů

- Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

- Podklady Provozovatele zdroje C – Energy s.r.o – zadávací poptávková dokumentace

- Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců hlavních technologií výrobců parních kotlů

Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení Teplárna Tábor (IPPC) KU Jihočeského Kraje

-	Archivní projektové dokumentace Teplárny Tábor

-	Podklady z platné územně plánovací dokumentace města Tábor

-	Dokument „ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA TÁBOR“

-	Podklady provozovatele technologií pro odběr páry a pro vracení kondenzátu ve firmě Tapa, zpracované Ing. Janem Špinglem 14.5.2021 v dokumentu Tapa Tábor – tepelná bilance

- dokumentace stávajícího stavu předešlých investičních záměrů ekologizace Teplárny

Příslušné normy a předpisy v platném znění

Základní použité předpisy a normy

Při zajišťování požární bezpečnosti bude plněn zákon č.133/1985 Sb. v plném znění,  vyhláška  č. 246/2001 Sb,  vyhláška  č. 23/2008 Sb., vyhláška 268/2011 Sb., NV 23/2003 Sb., NV 406 /2004 Sb. a  budou dodržovány níže uvedené a s nimi související normy a předpisy:

ČSN 73 0804  Výrobní objekty

ČSN 73 0802  Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 Změny staveb

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduch. zařízením

ČSN 73 0873   Zásobování požární vodou

ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny

ČSN 73 0821  Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818  Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0875  Stanovení podmínek pro navrhování EPS

ČSN 73 5120  Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším

ČSN ISO 3864-1 (01 8011)  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní  značky

ČSN 33 2000 - 1 Elektrické instalace nízkého napětí - 	Část 1: Základní hlediska, 									stanovení základních charakteristik, definice

ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných 							prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - 	Část 5-51: Výběr a stavba 								elektrických zařízení -  Všeobecné předpisy

ČSN EN 15001-1(2) (38 6420)  Zásobování plynem

TPG 811 01  Stabilní plynové motory

ČSN EN 12186 (38 6417) Zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod 							plynu

Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Projektová dokumentace je zpracována v počítačové podobě - výkresová část dokumentace programem AUTOCAD, texty programem MS Word, Excel.

Veškeré požadavky a podmínky na provedení stavby, dané legislativní procedurou pro realizaci stavby (proběhlou do doby zpracování dokumentů společné dokumentace), byly akceptovány a zahrnuty do technického řešení stavby.

- Popis stavby

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pro budovu strojovny plynového  motoru (motorgenerátorové jednotky).

Stavba motorgenerátorové jednotky je situována do areálu Teplárny Tábor. Areál je kompletně oplocen a zajištěn ostrahou.

Objekt je zakomponován do komplexu stávajícího průmyslového areálu energetického výrobního celku Teplárny po nezbytných demontážích a demolicích nevyužívaného zařízení a stavebních objektů nebo jejich částí. Je ryze funkční a jeho řešení a uspořádání je tedy podřízeno instalované technologii.

Účelem stavby je instalace plynového motoru o elektrickém výkonu 11500 kW, který bude spolu s dalšími doplňkovými zařízeními náhradním zdrojem za současně rušené zdroje stávajícího výrobního bloku, který zahrnuje uhelný kotel K1.7, dehtové kotle K1.4 a K1.5 a související TG1 a TG2. Motor PM7 bude instalován v novém objektu strojovny, situovaném v těsné blízkosti stávajícího objektu CHÚV. Stávající objekt byl projektován před rokem 1969.

Motor bude sloužit jednak k výrobě elektrické energie a dále také k výrobě tepla. Pro maximální využití tepla spalin bude vybaven spalinovým horkovodním výměníkem SK7. Horkovodní výměník bude instalován venku na výfukovém potrubí motoru.

Vedle budovy motorgenerátoru je stávající budova CHÚV ve které budou upraveny některé prostory pro potřeby provozu plynového motoru. Jedná se o olejové hospodářství ( čerpadla a nádrž o obsahu 8 m3), rozvodnu, transformátory, místnost pro stabilní hasicí zařízení a kompresorovou stanici. Pro tuto budovu je zpracováno samostatné PBŘ.

Plynové hospodářství motoru s předehřevem plynu a HUP bude umístěno venku pod přístřeškem, upevněným na jihovýchodní štítové stěně strojovny.

Půdorysné rozměry strojovny motorgenerátoru – 31,5 x 9,7 m, celková výška budovy je 17,3 m.

Požární výška = 0

Budovu tvoří jednolodní hala s motorem a jeho příslušenstvím, do které vede vstup přes malou předsíň (2,6 x 1,8 m). Předsíň slouží pro vyrovnávání tlaku vzduchu při provozu motoru. V místnosti je za provozu motoru přetlak cca 50 Pa.

Střecha haly je sedlová, s podélným větracím světlíkem v hřebenové partii.

Objekt nebude podsklepen,  pro propojení mezi strojovnou a sousední budovou bude vybudován shora přístupný kanál 1200 x 1200  mm.

Podlaha strojovny je vyspádována a vybavena pro zachycení uniklého oleje, který bude odveden potrubím do havarijní jímky v místnosti olejového hospodářství. Podrobnosti uvedeny

v kapitole 12.4 - Provoz s hořlavými kapalinami.

V hale bude mostový jeřáb s dálkovým ovládáním ( o nosnosti max. 3,5t), který pracovně pokryje celou plochu motorovny. Jeho nosnost je navržena pouze na běžnou údržbu a servis.

Zařízení motoru bude ovládáno z teplárny v Plané n, Lužnicí nebo ze stávající dozorny ve stávajícím výrobním bloku (sousední budova).

Obsluha bude přítomna u zařízení pouze při seřizování, opravách a podobných činnostech na motoru.

Součástí technologického zařízení motoru je před budovou umístěný spalinový horkovodní výměník (HRHWG) a na něj navazující komín vysoký cca 30 m (výfuk motoru).  Spalinový horkovodní výměník je v podstatě výměníková stanice ve které se nic nespaluje, ale je odebíráno teplo z motorových spalin. Výměníkem získané teplo bude využíváno pro vytápění budov nebo ohřev technologických zařízení. Voda bude ohřívána na 130 °C.

Půdorysné rozměry horkovodního výměníku 5 x 5,5 m, celková výška – 7,5 m.

- Rozdělení na požární úseky

Strojovna plynového motoru

Místnosti  tvoří samostatný požární úsek zařazený do III. SPB

Půdorysná plocha – 274,6 m2

pn = 90 kg/m2  podle  ČSN 73 0802.

Taue = 41,3   min

Smax = 1899,04

Požární úsek nepřekračuje povolené rozměry.

Předsíňka

Předsíňka tvoří samostatný požární úsek zařazený do I. SPB

Půdorysná plocha –4,68 m2

pn = 5 kg/m2  podle  ČSN 73 0802

Taue = 7,94

Požární úsek nepřekračuje povolené rozměry.

- Stavební konstrukce a jejich požární odolnost

Nosné stavební a požárně dělící konstrukce budou navrženy z nehořlavých materiálů (DP1) a s odpovídající požární odolností.

Strojovna motoru - III. SPB

Nosná konstrukce objektu strojovny haly je tvořena ze třech stran nově železobetonovým prefabrikovaným skeletem, opláštěným z hlukových důvodů železobetonovými prefabrikovanými panely. Tyto panely budou v obvodových stěnách sendvičového typu, s tepelnou izolací z polystyrenu tl. 80mm (60+80+200mm = 340mm). Vnitřní dělicí podélná stěna ponechané části původního CHÚV, ke které je motorovna přisazena bude nově opravena a vhodně přizpůsobena svému účelu dělicí konstrukce.

Střešní plášť je navržen lehký, na trapézovém plechu. Tento střešní plášť je uložen na železobetonových střešních vaznicích, které jsou součástí montovaného skeletu. Větrací světlík s vyústěním VZT (odvod větracího vzduchu) v hřebenu střechy bude ocelové konstrukce, opláštěn bude lehkými sendvičovými panely s minerální izolací.

Základové konstrukce a kabelový kanál jsou ze železobetonu.

Kanál uvnitř budovy bude zakryt rýhovaným plechem.

Prostupy z kabelového kanálu do sousedního stávajícího objektu musí vykazovat požární odolnost EI 60.

Nosná konstrukce budovy – železobetonový skelet (sloupy 600 x 600 mm) – mají pož. odolnost  120 minut při krytí výztuže 51 mm. Požadovaná požární odolnost R45.

Obvodové stěny  - sendvičové železobetonové panely silné 340 mm - mají pož. odolnost 90 minut při krytí výztuže 35 mm Požadovaná požární odolnost EW 30 DP1 (poslední nadzemní podlaží).

Stávající stěna mezi strojovnou a CHÚV – železobeton a omítnuté cihelné zdivo silné 340 mm - má pož. odolnost 180 minut. Požadovaná požární odolnost EW 45 DP1.

Nosná konstrukce střechy – prefabrikované železobetonové nosníky 450 x 600 mm, osová vzdálenost výztuže 30 mm -  požární odolnost minimálně R60 - požadovaná požární odolnost  R30.

Střešní plášť – dvě vrstvy modifikovaného asfaltového pásu, minerální vlna tl. - 60 mm, desky Cetris 10 mm,  minerální vlna tl. - 120 mm, desky Cetris 14 mm, parotěsná fólie, trapézový plech tl. 0,75 mm. Střešní plášť je navrhován jako požárně otevřená plocha.

Vzhledem ke značným hodnotám hluku, vytvářeným instalovaným zařízením, bylo zvoleno toto složení střešního pláště, které vykazuje dostatečnou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti cca Rw= 53dB.

Požární uzávěr mezi strojovnou a přetlakovou předsíní – EW 15 DP1 C2

Požární uzávěr mezi strojovnou a výměníkovou stanicí (místnost č.111) – EW 30 DP1 C2

Dveře vedoucí z předsíně ven nemusí mít požární odolnost, ale musí být druhu DP1 C2

Vrata také nemusí mít požární odolnost, ale musí mít konstrukci druhu DP1.

Spalinový horkovodní výměník (HRHWG) a na něj navazující komín -  požární odolnost není požadována.

Přístřešek pro plynové hospodářství tvoří stříška kotvená na stěnu strojovny. Nosná konstrukce je ocelová s krytinou z trapézového plechu. Konstrukce je bez požární odolnosti.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy technologických zařízení, kabelů a jiných zařízení požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny. Utěsněný prostup bude vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupuje. V našem případě je požadována požární odolnost prostupů EI 45.

Prostup kabelového kanálu do sousední místnosti musí vykazovat požární odolnost EI 60.

Prostupy budou utěsněny certifikovanými ucpávkami z hmot třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B.

Potrubní rozvody sloužící rozvodu nehořlavých látek mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi do sousedních úseků. Pokud mají světlý průřez větší než 40 000 mm2, musí být potrubí včetně izolace z výrobků třídy reakce na oheň A1 až B a stýkat se s požárně dělící konstrukcí (čl. 12.2.2.2 ČSN 73 0804).

Potrubní rozvody sloužící rozvodu hořlavých látek včetně nosných konstrukcí, musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1. Tyto rozvody se nesmí ani při působení teploty 500 °C porušit.

Potrubní rozvody sloužící rozvodu hořlavých látek mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi do sousedních úseků při světlém průřezu:

a) do 15 000 mm2, bez dalších opatření.

b) větším než 15 000 mm2, nejvýše 35 000 mm2, jsou-li vybaveny ručně nebo samočinně

ovládaným uzávěrem, nebo

c) větším než 35 000 mm2, jsou-li vybaveny uzávěrem, který se samočinně uzavře, jakmile teplota prostředí ve vzdálenosti 300 mm od líce prostupu dosáhne 80 °C nebo se zvýší o 70 °C oproti ustálené teplotě prostředí. Uzávěr musí být ovladatelný také ručně. Samočinný uzávěr může reagovat i na jiné kritické jevy např. výskyt plynů a par. Uzávěry se umisťují před prostupem a musí být trvale bezpečně přístupné a ovladatelné (čl. 12.2.2.5  ČSN 73 0804).

Musí být bráněno šíření požáru hmotou potrubí a vnitřním prostorem potrubí nebo jiného prostupujícího zařízení.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisícími s prostupy v ČSN 73 08xx.

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, článek 7.5.8), nebo

b) dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

– EI v požárně dělicích konstrukcích EI nebo REI a nebo

– E v požárně dělicích konstrukcích EW nebo REW.

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Všechny VZT rozvody budou svým provedením odpovídat požadavkům ČSN 73 0872.

V objektech navržené konstrukce mají požární odolnost vyšší nebo požadovanou.

Nosné a požárně dělící konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0804.

- Únikové cesty

Únikové cesty z objektů budou umožňovat bezpečnou evakuaci osob ven na volné prostranství.

Ve strojovně motoru nejsou trvalá pracovní místa. Zařízení bude ovládáno z dozorny v teplárně v Plané n. Lužnicí nebo ze stávající dozorny ve stávajícím objektu Teplárny Tábor. Kontroly zařízení budou prováděny pochůzkovým způsobem.

Vzhledem k charakteru předmětného objektu a provozu, není uvažováno s přístupem ani užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Popis únikových cest:

Strojovna motoru

Z požárního úseku strojovny motoru je únik zajištěn nechráněnými únikovými cestami.

Z budovy vedou dvě nechráněné únikové cesty na volné prostranství, východy jsou umístěné v protilehlých stěnách budovy. Délka každé jednotlivé cesty nepřekračuje 18 m.

Další únik je možný přes sousední místnost, mezistrojovnu (sousední požární úsek).

Navrhovaná šířka dveří na únikových cestách je 0,9 m.

Šířky únikových cest je uvažována 0,8 m.

Na severozápadní straně budovy jsou vrata o rozměrech 3,3/4,2 m.

Šířka schodišť vedoucích z obslužných plošin motoru je 60 cm.

Podle normy ČSN EN ISO 14122- 3  Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky

přístupu ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí: Může být v případě příležitostného použití např. méně než 30 dnů/rok a méně než dvě hodiny/den, může být světlá průchodná šířka snížena z 800 mm na 600 mm.

Šířky i délky únikových cest splňují požadavky norem.

Délky únikových cest nepřekračují povolené rozměry

viz. výpočtová část

- Odstupové vzdálenosti

Objekty jsou navrženy tak aby vzájemně neohrožovaly sousední objekty stávající i nové a nebyly ohrožovány požárně nebezpečnými prostory stávajících objektů.

Požárně nebezpečné prostory nezasahují na pozemky jiných vlastníků.

Odstupy od jednotlivých požární úseků:

Strojovna motoru

Odstupová vzdálenost od otvorů vzduchotechniky severním i jižním směrem je uvažována pro 40 % požárně otevřených ploch  = 6,88 m.

Předsíň

Odstupová vzdálenost je uvažována pro 100 % požárně otevřených ploch dveří = 0,74 m.

V případě, že v průběhu následných projektových prací dojde ke zvětšení požárně otevřených ploch (dveří, žaluzií apod.) budou odpovídajícím způsobem upraveny odstupové vzdálenosti.

Viz. výpočtová část.

- Přístupové komunikace a zásahové cesty

Přístupové komunikace v areálu budou využity stávající. K objektu plynového motoru je přístup ze severní a jižní strany po stávajících a nových zpevněných komunikacích o šířce minimálně 4m. Na severní straně je šířka zpevněné plochy 7,5 m, tato komunikace může sloužit i jako nástupová plocha pro požární techniku.

Na střechu strojovny motorů, je přístup dvěma venkovními žebříky.

Žebříky jsou na umístěny na západní straně budovy.

- Přenosné hasicí přístroje

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

Strojovna

| Počet | Typ | Počet hasících jednotek | Hasící schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | PG10 | 10 | 34A,183B |

- Zabezpečení požární vodou

Zdrojem požární vody pro hašení bude stávající venkovní rozvod požární vody DN 100 a DN 200.

Na rozvodu jsou v současnosti instalovány venkovní hydranty umožňující zásah i v nově navrhovaných objektech.

Nejbližší venkovní hydranty jsou od budovy vzdáleny cca 29 a 40 m.

Podle ČSN 73 0873 musí potrubí pro zásobování vnějšího požárního vodovodu mít minimální průměr DN 100 a zajistit odběr Q = 6 l/s (uvažovány rozměry strojovny).

Voda musí být dodávána po dobu 30 minut.

Podle informací pracovníků teplárny má požární vodovod  DN 200 vydatnost

1620 l/min  = 27 l/s při tlaku 0,6 MPa.

Druhý vodovod má tlak 0,35 MPa. V objektu je stávající zvyšovací čerpací stanice, umožňující v případě potřeby zvýšit tlak na cca 0,7 MPa.

Do strojovny motoru je navržen rozvod požární vody napojený na stávající požární vodovod. Vnitřní požární rozvod navrhujeme vybavit jedním hydrantovým systémem s tvarově stálou hadicí (délka hadice 30m) o jmenovité světlosti 25 mm.

Požadovaný hydrodynamický tlak u nejnepříznivěji umístěného ventilu vnitřních odběrních míst musí být alespoň 0,2 MPa.

U nejnepříznivěji umístěného ventilu vnějších odběrních míst má být statický přetlak alespoň 0,2MPa.

Stávající zásobování vodou bude zajišťovat dostatečnou dodávku vody pro hydranty.

Případně instalované mlhové stabilní hasicí zařízení má vlastní zásobu vody v nádrži v místnosti SHZ.

Nová čerpací stanice požární vody není navrhována.

- Požárně bezpečnostní zařízení

V areálu je využíván stávající systém EPS. Tento systém bude nahrazen.

Projekt rozšíření a návrh nové EPS bude zpracován podle ČSN 34 2710.

Pro novou strojovnu plynového motoru a případně pro nový provoz olejového hospodářství je navrhováno stabilní hasicí zařízení. Podle článku 7.2.7 ČSN 73 0804, nemusí být do objektu navrhováno stabilní hasicí zařízení, ale vzhledem k hodnotě technologického zařízení a případným škodám při požáru je instalace doporučená.

Do požárního úseku plynového motoru je navrhováno mlhové stabilní hasicí zařízení (SHZ) nebo hasicí zařízení na CO2.

Objekty kotelny a strojovna motoru budou vybaveny detekcí úniku plynu.

  - Elektrická požární signalizace (EPS) a detekce plynu

V areálu je využíván stávající systém EPS. Tento systém bude nahrazen.

Projekt rozšíření a návrh nové EPS bude zpracován podle ČSN 34 2710.

Do uvedených prostorů navrhujeme instalovat automatickou požární signalizaci:

Strojovna motoru PM7

Místnosti v sousedním objektu

Kotelna (místnost 101)

Místnost SHZ (místnost 104)

Olejové hospodářství  (místnost 108)

Kobky transformátorů

Kompresorovna

Elektrorozvodny, kabelové prostory

Kanceláře

Laboratoř

Velín

Kuchyňka

Čas T1 = 60 s

Čas T2 je předběžně nastaven na 5 minut (po zkušebním provozu může být tento čas upraven).

Typy automatických hlásičů budou určeny podle typu provozu.

Do areálu budou vedle východů z navrhovaných objektů umístěny tlačítkové hlásiče EPS.

Ústředna bude umístěna do velínu se stálou minimálně dvoučlennou obsluhou.

Centrální požární ústředna EPS bude zajišťovat:

a) vyhodnocení poplachového signálu vysílaného požárním hlásičem

b) signalizaci požáru na panelu ústředny,

c) signalizaci podružného panel hasicího zařízení

d) ovládání stabilního hasicího zařízení

e) aktivaci navazujících zařízení

Postup aktivace návazností na EPS:

Aktivace všech sirén v objektu (signál pro opuštění objektu)

Vypnutí větracích ventilátorů v objektu

Zavření přívodních vzduchových klapek v celém objektu (část střešních žaluzií musí zůstat otevřená, aby mohlo dojít k uvolnění tlaku po spuštění SHZ.

Vypnutí uzávěru plynu instalovaného před vstupem plynového potrubí do strojovny.

Detekce plynů

Ve strojovně motoru budou instalována čidla pro zjišťování úniku zemního plynu a CO. Vyhodnocující plynová ústředna bude umístěna do velínu se stálou obsluhou.

Na základě úrovně nebezpečnosti koncentrace zjištěného úniku zemního plynu nebo CO, budou provedena opatření zamezující výbuch nebo požár plynu (vyhlášení poplachu, spuštění větrání, uzavření přívodu plynu a pod.). Podrobnější popis bezpečnostních opatření plynových zařízení je uveden v kapitole 12.5. Jedná se hlavně o požadavky TPG 811 01 článek 4.2.5.

EPS i detekce plynu budou mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.

  - Stabilní hasicí zařízení  (SHZ)

Do požárních úseků plynového motoru a olejového hospodářství je navrhováno mlhové nebo CO2  stabilní hasicí zařízení.

Strojovna hasicího zařízení s potřebným vybavením je umístěna v samostatné místnosti v přilehlé budově.

Místnosti chráněné SHZ:

Místnost plynového motoru

Místnost olejového hospodářství č. 108

Motorgenerátorová jednotka PM8 ????

Hasicí zařízení je navrženo tak, že by v případě požáru byla spouštěna (otevřena) pouze ta část tlakových lahví, jejichž objem plynu odpovídá příslušnému hašenému prostoru.

Hasicí zařízení může být spouštěno automaticky nebo ručně. Režim spuštění bude nastaven tak, aby bylo maximálně vyloučeno falešné spuštění.

V případě, že bude hašení spouštěno automaticky, musí být nastavena prodleva, která zajistí,

aby po vyhlášení poplachu, mohly osoby bezpečně opustit hašený prostor.

Pro případ požáru bude hasicí zařízení nadřazeno jiným zařízením (např. před spuštěním SHZ se musí vypnout ventilátory, které byly spuštěny pro odvětrání chráněné místnosti.

SHZ bude mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.

V případě, že bude zvolen jiný způsob hašení, bude požárně bezpečnostní řešení odpovídajícím způsobem přepracováno.

Zařízení SHZ , EPS a detekce plynu nejsou v současnosti určena a proto jsou v této zprávě  popsána pouze koncepčně bez uvedení detailů.

Konkrétní projektová řešení  SHZ, EPS a detekce plynu budou následně zpracována vybraným způsobilým zhotovitelem konkrétního typu zařízení a projekty budou samostatně projednány s HZS Tábor.

- Technická zařízení stavby

  - Elektroinstalace

Elektroinstalační zařízení budou provedena ve všech prostorech objektu s ohledem na vnější vlivy, stanovené dle ČSN 332000-1, ČSN 33 2000-5-51 a s ohledem na vliv atmosférické elektřiny.

Protokol o vlivu prostředí je samostatným dokumentem, který je součástí všeobecných dokumentů.

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i po odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů vedené prostory a úseky bez požárního rizika, včetně chráněných  únikových cest, musí splňovat třídu funkčnosti P15-R a jsou  třídy reakce na oheň B2CA s1,d0

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů vedené prostory a požárními úseky s požárním rizikem mohou být volně vedeny pokud kabely a vodiče splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2CA s1,d0, nebo  budou chráněny omítkou s krytím alespoň 10 mm, protipožárními nástřiky,  popř. deskovými nehořlavými materiály (A1 nebo A2) tloušťky minimálně 10 mm. Požadovaná požární odolnost těchto ochran bude minimálně EI 30 D1.

Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických zařízení zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb budou navrženy podle přílohy č.2 vyhlášky 23/2008 Sb aktualizované

Kabely a vodiče funkční při požáru budou uloženy a upevněny na konstrukci s třídou požární  odolnosti R, která zajistí stabilitu kabelového rozvodu nejméně podobu jejich požadované požární odolnosti.

Elektrické rozvody sloužící protipožárnímu zabezpečení budou mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí musí být samočinné nebo zásahem obsluhy, která má signalizovánu případnou poruchu napájení.

Podle požadavků norem budou provedena opatření proti účinkům atmosférické elektřiny

.

  - Osvětlení

Prostory strojovny motoru budou vybaveny elektrickým osvětlením.

Prostory pro ovládání stabilních hasicích zařízení, únikové cesty a místa pro ovládání technologie budou vybaveny nouzovým osvětlením. Na únikových cestách budou na vhodných místech umístěna orientační světla

Nouzové osvětlení musí být funkční minimálně 60 minut.

Nouzové osvětlení bude napájeno ze dvou nezávislých zdrojů.

  - Větrání - Vytápění

Ve strojovně motoru musí být vyměněn vzduch minimálně 3 x za hodinu za všech režimů.

Přívod vzduchu zajišťují vzduchotechnická zařízení v přední a zadní obvodové stěně, oteplený vzduch bude odváděn větracím světlíkem ve střeše

Místnost motoru bude větrána pomocí ventilátorů (8 ventilátorů).

Tyto ventilátory jsou na základě teploty automaticky zapínány a vypínány (udržují přetlak cca 50 Pa). Ventilátory bude možné spustit také ručně pro případ odvětrání při úniku plynu.

Otvory pro sání i odvod vzduchu budou opatřeny protihlukovými tlumiči.

Vzhledem k vysokému vyzářenému teplu je výměna vzduchu za provozu motoru mnohonásobně vyšší než požadovaná trojnásobná.

Havarijní větrání není požadováno.

V místnosti motoru budou v nejvyšších místech neuzavíratelné otvory zabraňující shromažďování plynu pod stropem.

Vzduchotechnická zařízení budou sloužit pouze jednomu požárnímu úseku a nebudou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi. Protipožární klapky nejsou navrhovány.

Ventilační jednotky budou v případě požáru v budově vypnuty a větrací otvory uzavřeny aby nedošlo k rozšíření kouře do jiných prostorů a nedocházelo k narušení funkce hasicího zařízení. Vypnutí ventilátorů a uzavření větracích otvorů provede automaticky ústředna elektrické požární signalizace nebo obsluha na základě hlášení o požáru.

Aby při spuštění hasicího zařízení nedošlo k velkému zvýšení tlaku musí zůstat část otvorů trvale otevřená ( cca 1 m2 žaluzií ve střešním světlíku).

Jestliže bude vzduch do strojovny dodáván nezávisle na chodu motoru, instaluje se blokovací systém, který nedovolí start motoru bez zapnutí přívodu vzduchu. Umožňují-li to provozní podmínky, větrání se spouští před nastartováním motoru a vypíná nejdříve 5 minut po jeho zastavení.

Jestliže je vzduch dodáván závisle na chodu motoru, instaluje se do blokovacího systému krátká prodleva umožňující spuštění motoru, je–li dostatečné přirozené větrání.

Za normálního stavu plynový motor vyzařuje dostatek tepla pro vyhřátí celé místnosti. V případě odstavení motoru bude místnost vytápěna horkovodními zařízeními s ventilátory (SAHARY).

Ovládací prvky větrání budou označeny podle ČSN.

  - Provozy s hořlavými kapalinami

Hořlavé kapaliny budou používány pro mazání plynového motoru.

Olejová náplň jednoho motoru a navazujícího potrubí je cca 7400 l. l

Předpokládá se použití mazacího motorového oleje typu NATERIA Mx 40 -  s bodem vzplanutí 266 °C – (hořlavina IV. Třídy).

Zásobní olej pro doplňování do motoru je skladován v sousední budově v nádrži o objemu  8 000 l. Nádrž je postavená v havarijní jímce dimenzované pro zachycení celého objemu oleje.  Jímka není opatřena spodní výpustí.

Pod olejovým hospodářstvím (SKID) motoru je vytvořena záchytná jímka.

Okolo každého motoru je záchytný žlab (pro zachycení úkapů oleje).

Podlahové vpusti i propojovací potrubí mezi jednotlivými odvodňovacími nerezovými žlaby a sousedními provozy bude opatřeno trvale účinnými kapalinovými uzávěry (zařízení proti prošlehnutí plamene).

Odvodňovací potrubí z výše popsaných zařízení budou svedena do havarijní jímky, situované v nově přestavovaném sousedním objektu původní CHÚV (místnost 108).

Záchytné a havarijní jímky musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 a být nepropustné. Povrch jímek je navržen s úpravou odolnou proti chemickému působení oleje.

  - Provozy se zemním plynem

Plyn bude používán jako palivo v motoru. Plyn je přiváděn ze stávající regulační stanice, která je v samostatně stojící budově ve vzdálenosti cca 200 m. Plyn je pro použití v motoru tlakově regulován a elektricky předehříván. Regulační a vyhřívací zařízení je umístěno pod přístřeškem umístěným na štítové stěně budovy motoru. Místnosti s plynovým zařízením budou odvětrány pomocí neuzavíratelných otvorů. Prostory pod stropy (střechou) nebudou mít nevětrané prostory kde by se mohl plyn shromažďovat.

Prostupy potrubí a kabelů požárně dělícími stěnami do sousedních požárních úseků, budou utěsněny požárně odolnými plynotěsnými ucpávkami.

Místnost motorů bude vybavena detekcí úniku plynu.

Vyhodnocující plynová ústředna bude umístěna do velínu se stálou obsluhou.

Základní bezpečnostní požadavky uvedené v TPG 811 01 Stabilní plynové motory, které musí být respektovány:

Na vstupu plynového zařízení se instaluje ručně ovládaný uzávěr pro nouzové zastavení motoru obsluhou. Uzávěr by měl být umístěn co nejblíže soustrojí a být snadno přístupný.

Plynové zařízení soustrojí musí obsahovat dvojici sériově řazených provozních rychlouzávěrů s nezávislou funkcí.

Při dosažení koncentrace 10 % dolní meze výbušnosti musí být aktivována akustická a optická signalizace do místa pobytu obsluhy.

Při dosažení koncentrace 20 % dolní meze výbušnosti musí být aktivován samočinný uzávěr plynu.

Provozní rychlouzávěry nesmí mít obtokové potrubí.

Na soustrojí a v místě obsluhy budou nouzové vypínače chodu soustrojí. Budou zřetelně označené a snadno přístupné.

Řídící systém soustrojí zajišťuje:

- signalizaci poruch

- bezpečný provoz i při nesprávné nebo nesynchronizované manipulaci s tlačítky, ventily apod.

- odstavení soustrojí při poruchových stavech definovaných výrobcem motoru nebo dalších zařízení, a to způsobem předepsaným výrobcem nebo dodavatelem zařízení a současně vždy i uzavřením provozních rychlouzávěrů.

V případě výskytu jakékoliv poruchy soustrojí, charakterizované jako havarijní stav s nutností zastavení chodu soustrojí, musí být ihned po indikování poruchy uzavřeny provozní rychlouzávěry. Další chod soustrojí musí být podmíněn ručním odblokováním poruchy, tedy buď přímo na místě nebo z dispečerského pracoviště.

Standardní zastavení motoru je vždy zajištěno i současným uzavřením provozních rychlouzávěrů na přívodu plynu. Pro zajištění bezpečnosti v případě neúspěšného startu zabezpečovací systém umožní propláchnutí výfukového systému vzduchem v rozsahu stanoveném výrobcem.

Veškerá schémata řídícího systému se řádně popisují tak, aby bylo zabráněno nejasnému výkladu při jejich použití.

Seřizovací prvky motoru, případně na přívodu plynu, se uzpůsobí pro zamezení neoprávněných zásahů (plomby, barva).

- Požárně bezpečnostní tabulky

Všechny objekty budou vybaveny bezpečnostními tabulkami a značkami podle ČSN ISO 3864 např. zákazy vstupů, označení hlavních vypínačů elektřiny, hlavních uzávěrů plynu a vody, nebezpečí požáru, zákaz kouření, označení elektrozařízení, označení požárních zařízení a pod.

Zvláštní důraz bude kladen na zajištění bezpečné evakuace osob z objektu. V objektu budou rozmístěny tabulky na únikových cestách ukazující směry úniku a únikové východy.

Tabulkami budou opatřena elektrická zařízení s důležitými pokyny pro obsluhu v případě požáru.

Budou označeny ovládací prvky zařízení používaných při požáru např. nouzové zastavení stroje, ovladače větrání, hasicích zařízení apod.

Na zařízení obsahující hořlavé kapaliny budou uvedeny třídy nebezpečnosti těchto kapalin.

Potrubí budou barevně rozlišena podle druhu dopravovaných medií.

- Výpočtová část

Požární úsek dle ČSN 73 0804: Strojovna

Zadané údaje:

Počet užit. podl. v objektu	4	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	4	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	výr. objekt, sklad

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	2,00	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 4

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místnost motoru | 274,60 | 10,50 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 1,4 | 0,15 | 1 | 1 | /- | 1 | 0,00 |  |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místnost motoru | 5 | 0 | 0 | 5 | - |

Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru t	458,91	[min]

Ekvivalentní doba požáru te	41,30	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Teplota v hořícím prostoru	596,75	[°C]

Plocha požárního úseku S	274,60	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	10,50	[m]

Průměrné požární zatížení ͞p	90,00	[kg.m-2]

Požární zatížení p	90,00	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	1 899,04	[m2]

Čas zakouření te	4,42	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	1,40	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	164,76	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	4 (přesně 3,92)

Počet hasicích jednotek	24

Zadáno hasicích jednotek	30

Třída požáru	A+B

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | PG10 | 10 | 34A,183B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=24 714,00)!

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 10/0/0 | 1. úsek | rovina | 23,00 | 0,60 | 90,00 | 0,55 | 2,50 | 0,82 | 4,42 | ano |

Odstupy:

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0804

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. te [min] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strojovna | stavební objekt dle přílohy normy | 1. odstup - sever | 10,90 | 9,08 | 39,59 | 40,00 | 41,30 |  | 6,88 |  |