H&D Engineering spol. s r. o.

Michelská 792/2

140 00  PRAHA 4

ČESKÁ  REPUBLIKA

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748, Planá n. Lužnicí, 391 02

Plynofikace Teplárny Tábor

Část D1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu (SO nebo IO)

D1.12	 IO 06-Terénní a sadové úpravy

D1.12.3 – Požárně bezpečnostní řešení

D1.12.3 a.1-Technická zpráva

Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: dur a stavební povolení:.dsp)

PRAHA, září 2022																		SADA Č.

č. zak.: EE03																				č. přílohy: a.1

a.č.:EE03UZC30A301																	revize: 0

OBSAH:

1.	Výchozí parametry a zadávací údaje	3

2.	Použité podklady	3

3.	Popis stavby	4

4.	Rozdělení na požární úseky – Požární riziko	5

5.	Stavební konstrukce a jejich požární odolnost	5

6.	Únikové cesty	5

7.	Odstupové vzdálenosti	5

8.	Přístupové komunikace a zásahové cesty	6

9.	Přenosné hasicí přístroje	6

10.	Zabezpečení požární vodou	6

11.	Elektrická Požární signalizace (EPS)	6

12.	Technická zařízení stavby	7

12.1.	Elektroinstalace	7

12.2.	Osvětlení	7

12.3.	Větrání - Vytápění	7

13.	Požárně bezpečnostní tabulky	8

Vypracoval:	František Absolon

Kontroloval:	Ing. Zdeněk Červený

Schválil:	  		Ing. Tomáš Hauba

Skartační znak:	S/5

- Výchozí parametry a zadávací údaje

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno ve smyslu soustředění problematiky PO do samostatné části projektové dokumentace. V postupu přípravy a procesu výstavby bude dokumentace dále postupně modifikována, rozpracovávána a konkretizována pro potřeby příslušných kroků v procesu další legalizace a realizace záměru nové výstavby tohoto výrobního bloku.

Upřesňující podmínky a případné úpravy stavby, které vyplynou z konečného požárně bezpečnostního řešení ovlivněného konečným provedením, vybraným zařízením nebo materiálovou bází, budou v realizační dokumentaci akceptovány.

- Použité podklady

Doměření a ověření stávajícího stavu na místě

Konzultace se zadavatelem a provozem

Technické konzultace s výrobci zařízení,

Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

Základní mapa závodu M 1:500 a poskytnuté části technické dokumentace

- jednotlivých stávajících objektů a zařízení z předešlých realizačních dokumentů

- Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

- Podklady Provozovatele zdroje C – Energy s.r.o – zadávací poptávková dokumentace

- Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců hlavních technologií výrobců parních kotlů

Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení Teplárna Tábor (IPPC) KU Jihočeského Kraje

-	Archivní projektové dokumentace Teplárny Tábor

-	Požárně bezpečnostní řešení zpracované 2018

-	Podklady z platné územně plánovací dokumentace města Tábor

-	Dokument „ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA TÁBOR“

-	Podklady provozovatele technologií pro odběr páry a pro vracení kondenzátu ve firmě Tapa, zpracované Ing. Janem Špinglem 14.5.2021 v dokumentu Tapa Tábor – tepelná bilance

- dokumentace stávajícího stavu předešlých investičních záměrů ekologizace Teplárny

Příslušné normy a předpisy v platném znění

Základní použité předpisy a normy

Při zajišťování požární bezpečnosti bude plněn zákon č.133/1985 Sb. v plném znění,  vyhláška  č. 246/2001 Sb,  vyhláška  č. 23/2008 Sb., vyhláška 268/2011 Sb., NV 23/2003 Sb., NV 406 /2004 Sb. a  budou dodržovány níže uvedené a s nimi související normy a předpisy:

ČSN 73 0804  Výrobní objekty

ČSN 73 0802  Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 Změny staveb

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduch. zařízením

ČSN 73 0873   Zásobování požární vodou

ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny

ČSN 73 0821  Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818  Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0875  Stanovení podmínek pro navrhování EPS

ČSN 73 5120  Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším

ČSN 07 0703  Kotelny se zařízením na plynná paliva

ČSN ISO 3864-1 (01 8011)  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní  značky

ČSN 33 2000 - 1 Elektrické instalace nízkého napětí - 	Část 1: Základní hlediska, 									stanovení základních charakteristik, definice

ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných 							prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - 	Část 5-51: Výběr a stavba 								elektrických zařízení -  Všeobecné předpisy

ČSN EN 15001-1(2) (38 6420)  Zásobování plynem

TPG 811 01  Stabilní plynové motory

ČSN EN 12186 (38 6417) Zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod 							plynu

Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Projektová dokumentace je zpracována v počítačové podobě - výkresová část dokumentace programem AUTOCAD, texty programem MS Word, Excel.

Veškeré požadavky a podmínky na provedení stavby, dané legislativní procedurou pro realizaci stavby (proběhlou do doby zpracování dokumentů společné dokumentace), byly akceptovány a zahrnuty do technického řešení stavby.

- Popis stavby

Toto požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pro úpravy travnatých ploch, vedle mimo zpevněných ploch ve vymezeném prostoru budoucího redukovaného výrobního bloku a v okolí regulační stanice plynu (RS), která je součástí Vtl přípojky.

Níže popsané terénní úpravy jsou součástí akce Plynofikace Teplárny Tábor, která proběhne ve stávajícím areálu Teplárny Tábor. Areál je kompletně oplocen a zajištěn ostrahou.

Součástí řešení je i opěrná stěna zajišťující svah nad RS.

Řešení zpevněných ploch a komunikací je součástí IO 04.

Plochy, které budou zřizovány na plochách po dřívějších odstraňovaných stavbách, budou zbaveny veškerých staveních konstrukcí do hl. 0,5m a zarovnány do úrovní pro budoucí terénní úpravy. Plochy po demontážích a demolicích jednotlivých zařízení a objektů budou vyrovnány v rámci demolic (viz SO 06).

Před započetím jakýchkoliv zemních prací bude nutné dotčený prostor opětovně prověřit ohledně podzemních zařízení. Případné zjištěné zařízení se přesně vytýčí a vhodně zajistí proti poškození. Možné kolize se budou řešit operativně v průběhu výstavby.

Předpokládané upravované plochy zaujímají plochu cca 1990m2 (z toho cca 251 m2 u opěrné stěny RS).

Ozeleněné plochy budou opatřeny humusovou vrstvou v tl.100mm a osety travní směsí.

Opěrná stěna u regulační stanice plynu je navržena z monolitického železobetonu ve tvaru obráceného T.

Koruna opěrné stěny bude opatřena ochranným oplocením proti pádu (viz IO 05).

- Rozdělení na požární úseky – Požární riziko

Stávající požární rozdělení objektů se nemění. Úpravy nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení staveb.

Terénní úpravy nevytváří nová požární rizika.

- Stavební konstrukce a jejich požární odolnost

Opěrná stěna u regulační stanice plynu je navržena z monolitického železobetonu.

Povrchy nových betonových konstrukcí v kontaktu se zeminou budou ošetřeny asfaltovou penetrační emulzí, včetně vrchního líce podkladního betonu. Volné betonové plochy nad úrovní terénu budou ošetřeny bezbarvým/transparentním ochranným nátěrem / nástřikem, zajišťujícím odolnost vůči vodě, ropným produktům a solím.

Požární odolnost konstrukce není požadována, a proto nemusí být posuzována.

- Únikové cesty

Únikové cesty z objektů umožní bezpečnou evakuaci osob ven na volné prostranství.

Stávající únikové cesty v dotčených objektech zůstanou zachovány a nebudou měněny.

Únikové cesty nemusí být posuzovány.

- Odstupové vzdálenosti

Terénní úpravy nemají vliv na odstupové vzdálenosti a tím na velikost požárně nebezpečných prostorů.

- Přístupové komunikace a zásahové cesty

Příjezd do areálu vede přes vrátnici s trvalou obsluhu. K objektům vedou stávající asfaltové nebo betonové komunikace. Stávající komunikace mohou sloužit, vzhledem k jejich dostatečným rozměrům a minimálnímu sklonu i jako nástupové plochy pro požární techniku. Komunikace umožňují příjezd do bezprostřední blízkosti  objektů.

Stávající přístupové komunikace nebudou měněny.

- Přenosné hasicí přístroje

Nové přenosné hasicí přístroje nejsou  navrhovány.

- Zabezpečení požární vodou

Do areálu je voda přiváděna ze dvou nezávislých zdrojů. V areálu jsou venkovní potrubní rozvody požární vody DN 200 a DN 100. Požární vodovody jsou napájeny z veřejné sítě.

Rozvody požární vody jsou pravidelně revidovány.

Na rozvodu jsou instalovány podzemní venkovní hydranty.

Tyto venkovní hydranty mohou být využity při případném požáru.

Podle informací pracovníků teplárny má požární vodovod  DN 200 v areálu vydatnost

1620 l/min  = 27 l/s při tlaku 0,6 MPa.

Druhý vodovod má tlak 0,35 MPa. V objektu je stávající zvyšovací čerpací stanice, umožňující v případě potřeby zvýšit tlak na cca 0,7 MPa.

Voda musí být dodávána po dobu 30 minut.

Výše popsané objekty nevytváří požadavky na změny venkovního požárního vodovodu.

- Elektrická Požární signalizace (EPS)

V areálu je využíván stávající systém EPS.

Tento systém bude později nahrazen.

Projekt rozšíření a návrh nové EPS bude zpracován podle ČSN 34 2710.

Terénní úpravy nemají vliv na provedení EPS.

- Technická zařízení stavby

  - Elektroinstalace

Elektroinstalační zařízení budou provedena ve všech prostorech objektu s ohledem na vnější vlivy, stanovené dle ČSN 332000-1, ČSN 33 2000-5-51 a s ohledem na vliv atmosférické elektřiny.

Protokol o vlivu prostředí je samostatným dokumentem, který je součástí všeobecných dokumentů.

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i po odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů vedené prostory a úseky bez požárního rizika, včetně chráněných  únikových cest, musí splňovat třídu funkčnosti P15-R a jsou  třídy reakce na oheň B2CA s1,d1

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů vedené prostory a požárními úseky s požárním rizikem mohou být volně vedeny pokud kabely a vodiče splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2CA s1,d1, nebo  budou chráněny omítkou s krytím alespoň 10 mm, protipožárními nástřiky,  popř. deskovými nehořlavými materiály (A1 nebo A2) tloušťky minimálně 10 mm. Požadovaná požární odolnost těchto ochran bude minimálně EI 30 D1.

Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických zařízení zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb budou navrženy podle přílohy č.2 vyhlášky 23/2008 Sb aktualizované

Kabely a vodiče funkční při požáru budou uloženy a upevněny na konstrukci s třídou požární  odolnosti R, která zajistí stabilitu kabelového rozvodu nejméně podobu jejich požadované požární odolnosti.

Elektrické rozvody sloužící protipožárnímu zabezpečení budou mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí musí být samočinné nebo zásahem obsluhy, která má signalizovánu případnou poruchu napájení.

Podle požadavků norem budou provedena opatření proti účinkům atmosférické elektřiny.

  - Osvětlení

V areálu je instalováno venkovní osvětlení.

  - Větrání - Vytápění

Větrání ani vytápění není v tomto IO 06 řešeno.

- Požárně bezpečnostní tabulky

Terénní úpravy nevyžadují instalaci bezpečnostního značení podle ČSN ISO 3864.