## Vytápění
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Samotíšky ZŠ tělocvična
Objekt: Vytápění
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 20. 3. 2020
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolace tepelné a požární
30 | R | R713000001 | izolace potrubí do DN25 v podlaze, D+M | m | 373
izolace pouzdrová do tl. 6mm
31 | R | R713000002 | izolace potrubí do DN 32, D+M | m | 56
v místnosti pro kotel, pouzdrová izolace tl.30mm s povrchovou úpravou
35 | R | R731000003 | izolace plastového kouřovodu DN125, D+M | m | 7
odkouření v 1NP, požární izolace tl. 40-50mm, odolnost 30 minut dle požární zprávy, možno předat stavbě
36 | R | R7310000031 | vnější oplechování pož. izolace, D+M | m | 7
materiál dle architekta, možno předat stavbě
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny
1 | R | R731000001 | Kondenzační kotel + zařízení strojovny, D | ks | 1
Naříklad kotel firmy xxx a ostatní komponenty dle nabídky, která je součástí PD Součástí kotle je čerpadlo, pojistný ventil a další
2 | 731 | 731239126 | Montáž kotle ocelového na kapalná nebo plynná paliva do 52 kW | soubor | 1
Montáž nástěnného kondenzačního kotle o výkonu 49 kW
3 | R | R731000051 | montáž odkouření | h | 17
dodávka je součástí dodávky s kotlem, viz nabídka dodavatele
4 | R | R731000061 | Oživení kotle | h | 8
Specialistou pro dodaný typ kotle, včetně dopravy specialisty
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny
5 | 731 | 732199100 | Montáž orientačních štítků, D+M | soubor | 14
včetně popisů na dveřích místnosti pro kotel
6 | 731 | 732219301 | Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů | soubor | 1
montáž zásobníku 300l, dodávka zásobníku s kotlem, viz výpis dodávky dodavatele kotle připojení na straně SV a TV není v ceně ÚT
7 | 731 | 7322193011 | Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů | soubor | 1
montáž hydraulického vyrovnávače, dodávka viz výpis materiálu dodavatele kotle
8 | R | R732000001 | montáž rozdělovače a sběrače pro tři okruhy | h | 4
Dodávka s kotlem, viz výpis materiálu
9 | R | R732000002 | montáž rychlomontážní sady | h | 12
montáž tří sad, dodávka s kotlem, viz výpis materiálu
11 | R | R732000003 | montáž demineralizační patrony | h | 2
Dodávka skotlem, poviná výbava, viz výpis materiálu kotle
12 | 731 | 732331615 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 litrů | soubor | 1
V projektu firma xx á 35l, 6 barů
13 | 731 | 7323316151 | Speciální ventil MK 1", D+M | soubor | 1
Dodávka s nádobou Reflex
14 | R | R732000011 | Zařízení pro doplňování vody, D | ks | 1
Firma xxx, zařízení xx, mimo jiné obsahuje potrubní oddělovač. Na potrubí SV
15 | R | R7320000111 | Montáž zařízení pro doplňování vody | h | 8
včetně oživení
|  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí
27 | 731 | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 4
dvě stoupačky do 1NP
16 | 731 | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 | m | 157.55
|  |  | 8*1.8+2*0.6 |  | 16
|  |  | 13*1.8+2*1.8+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3+2*3 |  | 117
|  |  | 2*1.8 |  | 4
17 | 731 | 733223203 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 | m | 80.5
|  |  | 6.7*2+2.5*2 |  | 18
|  |  | 4*2+5*2+5*2+4*2+6*2+2*2 |  | 52
18 | 731 | 733223204 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 151.8
|  |  | 2.1*2+1.3*2+4*2+9.8*2+1.3*2+10*2+2.5*2 |  | 62
|  |  | 9.5*2+2.5*2+5.1*2+1.2*2+2*2+3*2+2*2 |  | 51
|  |  | 4*2+5.4*2 |  | 19
19 | 731 | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 | m | 32.2
|  |  | 0.5*2+2.5*2+2*2+2.2*2 |  | 14
|  |  | 0.8*2+2*2+2*2 |  | 10
|  |  | 4*1 |  | 4
21 | 731 | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 | m | 28.75
|  |  | 1.5*2+4*2+1*2+1.2*2+3*2+2*2 |  | 25
20 | 731 | 733224203 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 18x1 | m | 4
22 | 731 | 733224204 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1 | m | 24
23 | 731 | 733224205 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 | m | 28
24 | 731 | 733224206 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 | m | 27
25 | 731 | 733224223 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných do D 18x1 | kus | 50
připojení těles, žebříků, podlahového konvektoru a VZT
26 | 731 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 429
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury
28 | R | 734000001 | termostatická hlavice na panelech, D+M | ks | 20
kompatibilní s vestavěným ventilem, včetně nastavení teploty
29 | R | R734000002 | termostatická hlavice na žebříku, D+M | ks | 2
kompatibilní s vestavěným ventilem, včetně nastavení teploty
32 | R | R734000003 | Připojovací "H" kus na panely, D+M | ks | 20
33 | R | R734000004 | Připojovací "H" kus na žebříky, D+M | ks | 2
34 | R | R734000005 | automatický odvzdušňovací ventil, D+M | ks | 18
v nejvyšších místech otopné soustavy
40 | R | 734000006 | pol.ABQM 20, D+M | ks | 1
předregulace v % otevření
41 | R | R734000007 | pol.ABQM 25, D+M | ks | 2
předregulace v % otevření
37 | 731 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 2
38 | 731 | 734291124 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový | kus | 24
v nejnižších místech otopné soustavy
39 | 731 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1
42 | 731 | 734292766 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit | kus | 6
43 | 731 | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 2
44 | 731 | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 1
manometr komplet na větvi k expanzní nádobě, vyznačí se tlak vody za studena, tlak vody provozní a tlak maximální
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
45 | R | R735000001 | koupelnový žebřík 600x1800mm, D | ks | 2
s vestavěným ventilem
50 | 731 | 735152457 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 1
51 | 731 | 735152491 | Otopné těleso panelové VK Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/400 mm | kus | 3
52 | 731 | 735152492 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/500 mm | kus | 1
53 | 731 | 735152493 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/600 mm | kus | 3
54 | 731 | 735152494 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/700 mm | kus | 2
55 | 731 | 735152495 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/800 mm | kus | 3
56 | 731 | 735152600 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1400 mm | kus | 1
57 | 731 | 735152601 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1600 mm | kus | 1
58 | 731 | 735152693 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 900/600 mm | kus | 2
59 | 731 | 735152700 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 900/1400 mm | kus | 2
60 | 731 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých | kus | 22
46 | R | R735000002 | Podl.konvektor26-300-14, D | ks | 1
šířka 260mm, hloubka 140mm, déka 3000mm
47 | R | R7350000021 | uzavírací armatury a šroubení ke konvektoru | ks | 1
48 | R | R7350000022 | krycí mřížka, D | m | 3
materiál dle architekta
49 | R | R735000011 | montáž konvektoru | ks | 1
|  | 900 | Koordinace
61 | R | R900000001 | obhlídka stavby před objednávkou materiálu | h | 4
62 | R | R900000002 | koordinace při stavbě | h | 18
mezi jednotlivými profesemi, dle skutečně dodaných materiálů a zařízení
|  | 901 | Topná zkouška
63 | R | R901000001 | Odzkoušení doregulace | h | 72
Zároveń základní proškolení uživatele, o průběhu topné zkoušky a o výsledku se sepíše protokol. Účast zástupce investora je nutná
|  | 910 | MaR
10 | R | R910000001 | montáž komponentů regulace | h | 17
Dodávka s kotlem, viz výpis materiáli kotle. Kabeláž je součásti elektroinstalace
|  | 930 | Stavební přípomoce
64 | R | R930000001 | práce bourací, bez zapravení | h | 24
Celkem