Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění sektorové veřejné zakázky:

„Upgrade stávajícího řídicího a monitorovacího systému Metasys ADX na tepelném dispečinku společnosti DISTEP a.s. ve Frýdku-Místku“ (dále jen „veřejná zakázka“).

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění řádného fungování stávajícího řídicího systému Metasys ADX společnosti Johnson Controls, který se musí modernizovat vzhledem k ukončení podpory starších typů komunikačních jednotek a z důvodů dokonalejšího zabezpečení komunikační sítě.

Popis stávajícího stavu

Centrální pracoviště obsluhuje SW Metasys ADX verze 7 s grafickou nadstavbou. Tato verze již nepodporuje nové řídící jednotky, které budeme instalovat z důvodů rozšíření komunikační sítě při budování nových předávacích stanic anebo při poškození stávajících řídících jednotek. Dále pak upgrade systému Metasys zajistí maximálně aktuálně dostupnou úroveň kybernetické bezpečnosti.

Požadovaný budoucí stav – předmět plnění

Stávající aplikační a datový server Metasys ADX verze 7 se nahradí novou verzí 12. Tato verze 12 se nainstaluje na stávající počítačový server zadavatele. V rámci modernizace horních vrstev řídicího systému měření a regulace dojde i k upgrade SW centrálních řídicích jednotek řady NAE na verzi kompatibilní s verzí ADX ver.12. Zůstane zachována komunikace na protokolu N2 Bus a BACnet. Tímto se zajistí plná kompatibilita se stávajícími regulátory, které jsou umístěny u koncových zařízení. Pro přenos dat mezi ADX a NAE bude použito stávající mikrovlnné a rádiové sítě.

Nová verze 12 serveru ADX bude plně spolupracovat se stávajícími grafickými přehledy a bude možno provádět vlastní úpravy na centrálním řídicím pracovišti pomocí stávajícího SW Grafics+.

Pro instalaci SW Metasys ADX ver.12 bude k dispozici:

- Virtuální server s naistalovaným operačním systém Microsoft Windows Server 2016 (64-bit). Virtualizován pomocí VMWare(VM version 13)

- RAM min.32GB pevně definovaná

- Disk o velikosti 500-1000GB

- Síťová karta s pevnou IP adresou

- SQL 2017 jen pro ADX bez omezení počtu CAL, 4 jádra,

Další požadavky:

- poptávané plnění musí být zcela kompatibilní se stávajícím systémem Metasys společnosti Johnson Controls,

- systém bude umožňovat administrátorům a provozovatelům systému online konfiguraci systému a sledování lokality v reálném čase,

- systém bude umožňovat najednou zobrazovat různé pohledy na systém řízení regulovaných okruhů, např. grafické schéma vytápění bude zobrazováno spolu s grafem trendů a schématem systému,

- základní stromová navigační struktura bude představovat fyzickou strukturu sítě, která umožňuje rychle procházet hierarchii celého systému,

- stromová navigační struktura bude podporovat barevné kódování symbolů, což umožní identifikovat alarmy nebo další výjimečné stavy, které mohou vyžadovat pozornost,

- systém bude zobrazovat data v textové a grafické podobě,

- systém bude zobrazovat data pomocí hodnot, barev a také pomocí dynamického pohybu,

- stávající grafické zobrazení budou plně funkční

- systém bude umožňovat globální vyhledávání, tato funkce umožňuje vyhledávat 
v systému více objektů podle názvu a typu objektu a lze pracovat se seznamy objektů, které mohou být použity dalšími funkcemi pro povelování, trendování, provádění výpisů a výběr objektů,

- systém bude umožňovat globální příkazy, tato funkce umožňuje zaslat jeden příkaz více objektům a zobrazit si soubor s výsledky provedení příkazu,

- systém bude umožňovat správu alarmů a událostí a bude je zobrazovat 
v chronologickém pořadí,

- systém umožní nastavit filtr pro zobrazení žádaných zpráv o transakcích,

- systém bude provádět automatické archivace,

- trendová data budou automaticky a periodicky nahrávány do serveru ADX 
a archivována v databázi podporující ODBC,

- trendová data bude možno zobrazovat a analyzovat v grafické i tabulkové formě,

- systém bude poskytovat výpisy na aktuální situace v celé lokalitě nebo z vybrané oblasti, k dispozici budou výpisy: Alarm - body v alarmovém stavu, Offline - zařízení, která nekomunikují, Override - operátorem přestavěné body,

- systém umožní konfiguraci časových plánů,

- systém musí zahrnovat komplexní procedury pro zabezpečení, které zabraňují neoprávněnému přístupu do systému,

- zabezpečení systému bude ověřovat každého uživatele, který se k systému připojuje 
a tím definuje provozní úroveň oprávnění,

- systém bude obsahovat exportní utility pro umožnění získávání dat ze systému historických trendů, alarmů a zobrazovat je v různých formátech.

- zabezpečené šifrované komunikace mezi uživatelským rozhraním, serverem a síťovými jednotkami

- zabezpečení interního uživatelského účtu pro komunikaci mezi síťovými jednotkami a serverem

- zabezpečení proti neoprávněnému přidání síťové jednotky

Dodávané řešení se bude skládat z těchto komponent:

- dodávka a instalace SW Metasys ADX verze 12 společnosti Johnson Controls,

- dodávka a instalace SW SMP (Site Management Portal)

- dodávka a instalace SW BUNDLE

- dodávka a instalace SW CCT

- dodávka a instalace SW SCT

- záloha současného systému ADX

- přenesení dat ze stávajícího serveru ADX na nový

- zaškolení obsluhy dispečinku.

Realizace bude prováděna za provozu stávajícího systému regulace a nesmí dojít k  přerušení dodávek tepla a teplé vody.

Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které v plném rozsahu naplní výše uvedené požadované funkcionality se 100% garancí plnění.

Odůvodnění požadovaného řešení

Zadavatel z důvodů již v minulosti vynaložených investic a technických a ekonomických důvodů požaduje zachování stávajícího řešení řídicího a monitorovacího systému a rozšíření a aktualizaci s ohledem na vývoj operačního systému, který je nutný pro zachování funkčnosti systému. Navržené řešení proto musí být se stávajícím systémem zcela kompatibilní. Pokud by uchazeč navrhoval jiné technické řešení, musela by být taková kompatibilita 100% uchazečem garantována a zejména podrobně popsána v jednotlivých bodech v jeho nabídce, aby byl zcela zřejmé splnění všech požadavků zadavatele uvedených v této výzvě.

## Místo plnění veřejné zakázky:

Místem plnění jsou objekty na území města Frýdku-Místku. Dispečink se nachází na ul. Ostravská 961. Stávající komunikační jednotky jsou instalovány na PS v městě Frýdek-Místek.

## Termín plnění veřejné zakázky:

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Termín dokončení plnění veřejné zakázky: do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Požadujeme doložení autorizace firmy Johnson Controls k provádění instalací řídícího systému Metasys.