## specifikace
Intenzifikace ČOV Střelice Zařízení vzduchotechniky
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | jednotková cena | j-montáž | cena celkem
zařízení 1 - Větrání a odvod tepelné zátěže z Armaturní komory
1.01 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
nástřešní radiální ventilátor s EC motorem pro odtah 10.000 m3/h při 100 Pa (400 V/50 Hz/3 kW) s půdorysnými rozměry 950x950 mm, výškou do 530 mm a hmotností do 75 kg, opláštění z hliníku odolnému proti korozi, rám z pozinkované oceli, elektromotor s vnějším rotorem s krytím IP54, třída izolace F, motor je chráněn pomocí termokontaktů ve vinutí, intergované svorkovnice v krytí IP54 a pružných manžet
1.02 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
sokl pro plochou střechu s tlumič hluku pro oszaení střešního ventilátoru, vyrobený z hliníku odolného proti korozi s 20 mm izolací odolnou proti otěru. Hlukové tlumiče z nehořlavého materiálu, rozměr podstavy 1200x1200 mm (podstavné desky s otvorem pro zpětnou klapku), rozměry těla 900x9001070 mm
1.03 | dodávka a montáž | ks | 6 | 0 | 0 | 0
deskový tlumič hluku 100x500 mm, délka 1000 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových plechů, hmotnost do 9 kg
1.04 | dodávka a montáž | ks | 6 | 0 | 0 | 0
deskový tlumič hluku 100x300 mm, délka 1000 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových plechů, hmotnost do 8 kg
1.05-1.09 | NEOBSAZENO
1.10 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
zpětná klapka kruhová Ø560 mm, opláštění z pozinkované oceli, klapka z hliníku se servopohonem 230 V
1.11 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
uzavírací klapka těsná, čtyřhranná 1100x710 mm, opláštění z pozinkované oceli, listy klapky z pozinkované oceli opatřené obvodovým těsněním, osazená servopohonem 230 V, pod napětím zavřeno
1.12-1.19 | NEOBSAZENO
1.20 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
mřížka z tahokovu Ø560 mm s rámečkem pro uchycení šrouby, provedení pozink
1.21 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
mřížka z tahokovu 1100x710 mm s rámečkem pro uchycení šrouby, provedení pozink
1.22 | dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 0
nasávací kus 1200x500 mm se sítem proti ptactvu, provedení pozink
1.23-1.39 | NEOBSAZENO
čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
1.40 | potrubí do obvodu 4000 mm - tvarovky | m2 | 4 | 0 | 0 | 0
1.41 | potrubí do obvodu 4000 mm - rovné | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.42 | potrubí do obvodu 3500 mm - tvarovky | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43 | potrubí do obvodu 3500 mm - rovné | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
montážní a spotřební materiál
| spuštění a zaregulování systému | hod | 4 |  | 0 | 0
zařízení 2 - Větrání a odvod tepelné zátěže ze strojovny
2.01 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
potrubní radiální ventilátor s EC motorem pro odtah 2.500 m3/h při 250 Pa (400 V/50 Hz/3 kW) do kruhové potrubí Ø400 mm a hmotností do 22 kg, skříň z ocelového plechu opatřená polyesterovým lakem, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z plastu, vč. montážních konzol, intergované svorkovnice v krytí IP54 a pružných manžet
2.02 | dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 0
tlumič hluku do kruhového potrubí Ø355 mm a délkou 900 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu, hmotnost do 16 kg
2.03 | dodávka a montáž | ks | 3 | 0 | 0 | 0
deskový tlumič hluku 100x500 mm, délka 1000 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových plechů, hmotnost do 9 kg
2.04-2.09 | NEOBSAZENO
2.10 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
zpětná klapka kruhová Ø355 mm, materiál pozinkovaná ocel
2.11 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
uzavírací klapka těsná, čtyřhranná 500x500 mm, opláštění z pozinkované oceli, listy klapky z pozinkované oceli opatřené obvodovým těsněním, osazená servopohonem 230 V, pod napětím zavřeno
2.121-2.19 | NEOBSAZENO
2.20 | dodávka a montáž | ks | 3 | 0 | 0 | 0
mřížka z tahokovu Ø355 mm, provedení pozink
2.21 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
mřížka z tahokovu 500x500 mm s rámečkem pro uchycení šrouby, provedení pozink
2.22 | dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 0
nasávací kus 600x200 mm se sítem proti ptactvu, provedení pozink
2.23-2.29 | NEOBSAZENO
kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
2.30 | Ø400 vč. 100% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0
2.31 | Ø355 vč. 17% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0
2.32-2.39 | NEOBSAZENO
čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 1,5 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
2.40 | potrubí do obvodu 2630 mm - tvarovky | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.41 | potrubí do obvodu 2630 mm - rovné | m2 | 3 | 0 | 0 | 0
2.42 | potrubí do obvodu 1890 mm - tvarovky | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
2.43 | potrubí do obvodu 1890 mm - rovné | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
montážní a spotřební materiál
| spuštění a zaregulování systému | hod | 4 |  | 0 | 0
zařízení 3 - Větrání kalojemu N3
3.01 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
potrubní radiální ventilátor s AC motorem pro odtah 600 m3/h při 250 Pa (230 V/50 Hz/0,15 kW) do kruhové potrubí Ø200 mm a hmotností do 5 kg, skříň z ocelového plechu, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z plastu, vč. montážních konzol, intergované svorkovnice v krytí IP54 a pružných manžet
3.02-3.09 | NEOBSAZENO
3.10 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
zpětná klapka kruhová Ø200 mm, materiál pozinkovaná ocel
3.11-3.19 | NEOBSAZENO
3.20 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
stříška na kruhové potrubí Ø200 mm vč. 0,6m kruhového potrubí, materiál nerez
3.21-3.29 | NEOBSAZENO
kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
3.30 | Ø200 vč. 13% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
montážní a spotřební materiál
| spuštění a zaregulování systému | hod | 1 |  | 0 | 0
zařízení 4 - Větrání česlovny
4.01 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
potrubní radiální ventilátor s AC motorem pro odtah 350 m3/h při 200 Pa (230 V/50 Hz/0,1 kW) do kruhové potrubí Ø160 mm a hmotností do 5 kg, skříň z ocelového plechu, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z plastu, vč. montážních konzol, intergované svorkovnice v krytí IP54 a pružných manžet
4.02 | dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 0
tlumič hluku do kruhového potrubí Ø160 mm a délkou 600 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu, hmotnost do 5 kg
4.03 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
filtrační kazeta na kruhové potrubí Ø160 mm z galvanizované ocely s víkem na zámky, vč. filtrační vložky G4
4.04-4.09 | NEOBSAZENO
4.10 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
zpětná klapka kruhová Ø200 mm, materiál pozinkovaná ocel
4.11-4.19 | NEOBSAZENO
4.20 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
protidešťová žaluzie s pevnými lamelami na potrubí Ø160 mm, provedení plast
4.21 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
protidešťová žaluzie s gravitačními lamelami na potrubí Ø160 mm, provedení plast
4.22 | dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 0
ochranná mřížka na kruhové potrubí Ø160 mm, provedení pozink
4.23-4.29 | NEOBSAZENO
kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
4.30 | Ø160 vč. 0% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
montážní a spotřební materiál
| spuštění a zaregulování systému | hod | 2 |  | 0 | 0
zařízení 5 - Větrání rozvodny NN
5.01 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
potrubní radiální ventilátor s AC motorem pro odtah 600 m3/h při 200 Pa (230 V/50 Hz/0,15 kW) do kruhové potrubí Ø200 mm a hmotností do 5 kg, skříň z ocelového plechu, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z plastu, vč. montážních konzol, intergované svorkovnice v krytí IP54 a pružných manžez
5.02 | dodávka a montáž | ks | 3 | 0 | 0 | 0
tlumič hluku do kruhového potrubí Ø200 mm a délkou 600 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu, hmotnost do 5 kg
5.03 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
filtrační kazeta na kruhové potrubí Ø200 mm z galvanizované ocely s víkem na zámky, vč. filtrační vložky G4
5.04-5.09 | NEOBSAZENO
5.10 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
uzavírací klapka těsná na potrubí Ø200, materiál pozinkovaná ocel, se servopohonem 230 V
5.11-5.20 | NEOBSAZENO
5.21 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
protidešťová žaluzie s pevnými lamelami na potrubí Ø200 mm, provedení plast
5.22 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
protidešťová žaluzie s gravitačními lamelami na potrubí Ø200 mm, provedení plast
5.23 | dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 0
ochranná mřížka na kruhové potrubí Ø200 mm, provedení pozink
5.24-5.29 | NEOBSAZENO
kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
5.30 | Ø200 vč. 0% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
montážní a spotřební materiál
| spuštění a zaregulování systému | hod | 2 |  | 0 | 0
zařízení 6 - Větrání umývárny
6.01 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
potrubní radiální ventilátor s AC motorem pro odtah 250 m3/h při 200 Pa (230 V/50 Hz/0,06 kW) do kruhové potrubí Ø125 mm a hmotností do 3 kg, skříň z ocelového plechu, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z plastu, vč. montážních konzol, intergované svorkovnice v krytí IP54 a pružných manžet
6.02-6.19 | NEOBSAZENO
6.20 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
odtahový talířový ventil na kruhové potrubí Ø160 mm, provedení plast
6.21 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
odtahový talířový ventil na kruhové potrubí Ø100 mm, provedení plast
6.22 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
protidešťová žaluzie s gravitačními lamelami na potrubí Ø200 mm, provedení plast
6.23-6.29 | NEOBSAZENO
kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
6.30 | Ø125 vč. 14% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
montážní a spotřební materiál
| spuštění a zaregulování systému | hod | 2 |  | 0 | 0
zařízení 7 - Větrání velínu
7.01 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
nástěnný ventilátor s AC motorem pro odtah 250 m3/h při 200 Pa (230 V/50 Hz/0,06 kW) do kruhové potrubí Ø200 mm a hmotností do 2 kg, skříň z ocelového plechu, oběžné kolo z hliníku, na straně sání vybaven ochrannou mřížkou
7.02-7.09 | NEOBSAZENO
7.10 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
uzavírací klapka těsná na potrubí Ø200, materiál pozinkovaná ocel, se servopohonem 230 V
7.11-7.19 | NEOBSAZENO
7.20 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
protidešťová žaluzie s gravitačními lamelami na potrubí Ø200 mm, provedení plast
7.21 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
protidešťová žaluzie s pevnými lamelami na potrubí Ø200 mm, provedení plast
7.22 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
ochranná mřížka na kruhové potrubí Ø200 mm, provedení pozink
7.23-7.29 | NEOBSAZENO
kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
7.30 | Ø200 vč. 0% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
montážní a spotřební materiál
| spuštění a zaregulování systému | hod | 1 |  | 0 | 0
zařízení 8 - Větrání místnosti odstředivky a strojního odvodnění kalu
8.01 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
potrubní radiální ventilátor s AC motorem pro odtah 500 m3/h při 200 Pa (230 V/50 Hz/0,15 kW) do kruhové potrubí Ø200 mm a hmotností do 5 kg, skříň z ocelového plechu, oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami z plastu, vč. montážních konzol, intergované svorkovnice v krytí IP54 a pružných manžez
8.02 | dodávka a montáž | ks | 3 | 0 | 0 | 0
tlumič hluku do kruhového potrubí Ø200 mm a délkou 600 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu, hmotnost do 5 kg
8.03 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
filtrační kazeta na kruhové potrubí Ø200 mm z galvanizované ocely s víkem na zámky, vč. filtrační vložky G4
8.04-8.09 | NEOBSAZENO
8.10 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
uzavírací klapka těsná na potrubí Ø200, materiál pozinkovaná ocel, se servopohonem 230 V
8.11-8.19 | NEOBSAZENO
8.20 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
protidešťová žaluzie s gravitačními lamelami na potrubí Ø200 mm, provedení plast
8.21 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
protidešťová žaluzie s pevnými lamelami na potrubí Ø200 mm, provedení plast
8.22 | dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 0
ochranná mřížka na kruhové potrubí Ø200 mm, provedení pozink
8.23-8.29 | NEOBSAZENO
kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
8.30 | Ø200 vč. 0% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
montážní a spotřební materiál
| spuštění a zaregulování systému | hod | 2 |  | 0 | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0