Příloha č. 9(a)

Seznam poptávaných chladících strojů a tepelných čerpadel 
a jejich předepsaných a předpokládaných parametrů

# Strojovna chlazení ve Starém závodě (dále jen "EGC 1")

Ve strojovně EGC 1 hodlá zadavatel instalovat 3 chladicí kompresory (RC) a 2 tepelná čerpadla (HP) s následujícími požadovanými hodnotami jmenovitého a  minimálního chladicího resp. tepelného výkonu pro definované standardní podmínky provozu s předepsaným způsobem výkonové regulace; současně od účastníků očekává, že nabízené stroje budou schopny při definovaném jmenovitém výkonu schopny dosahovat předpokládaných hodnot COPr/COP, a vykazovat uvedených vnějších rozměrů a váhy (za kterých je stroje možné do prostoru strojovny umístit).

| STROJ | požadované parametry a standardní podmínky provozu |  |  |  |  | PŘEDPOKLÁDANÉ parametry |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vypařovací teplota* | Kondenzační teplota ** | jmenovitý chladicí výkon | jmenovitý tepelný výkon | Minimální trvalý výkon a ZPůsob regulace | hodnota COPr / COP při jmenovitém výkonu | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost |
|  | [°C] | [°C] | [kW] | [kW] |  | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| EGC1.RC1 | -10 | +33 | ≥ 1 000 | - | ≤ 50 % jmenovitého výkonu, plynulá regulace za pomoci frekvenčního měniče | 4,10 / - | 3 700 | 1 700 | 2 300 | 4 600 |
| EGC1.RC3** | -40 | +33 | ≥ 400 | - |  | 1,50 / - | 4 200 | 1 800 | 2 300 | 5 600 |
|  | -10 | +33 | ≥ 1 300 | - |  | 4,10 / - | 4 200 | 1 800 | 2 300 | 5 600 |
| EGC1.RC4 | -40 | +33 | ≥ 400 | - |  | 1,50 / - | 4 200 | 1 800 | 2 300 | 5 600 |
|  | -10 | +33 | ≥ 1 300 | - |  | 4,10 / - | 4 200 | 1 800 | 2 300 | 5 600 |
| EGC1.HP1*** | +29 | +55/+70 °C | - | ≥ 1 800 |  | - / 5,70 | 7 000 | 2 000 | 2 500 | 10 500 |
| EGC1.HP2 | +29 | +55/+70 °C | - | ≥ 1 300 |  | - / 5,70 | 6 200 | 1 900 | 2 500 | 9 700 |

Vysvětlivka: Chladicí kompresor EGC1.RC2 byl již instalován v letošním roce z důvodu neočekávaného výpadku jednoho ze stávajících chladicích strojů, v seznamu proto již není uveden.

*) U chladících strojů je dále nutné respektovat standardní teplotu přehřátí chladiva na vstupu do kompresoru (superheat at compressor intake) ve výši 1 až 1,5 K.

**) U tepelných čerpadel je specifikována teplota topné vody vstupující / vystupující z kondenzátoru (ECWT / LCWT).

***) Požadované i předpokládané parametry těchto strojů co do výkonu, jeho regulovatelnosti a účinnosti zadavatel předpokládá ověřit společně provedenou zkouškou FAT, jak je specifikována v příloze ZD č. 9(d).

# Strojovna chlazení v Novém závodě (dále jen "EGC 2")

Ve strojovně EGC 2 hodlá zadavatel instalovat 2 chladicí kompresory (RC) a 3 tepelná čerpadla (HP) s následujícími požadovanými hodnotami jmenovitého a  minimálního chladicího resp. tepelného výkonu pro definované standardní podmínky provozu s předepsaným způsobem výkonové regulace; současně od účastníků očekává, že nabízené stroje budou schopny při definovaném jmenovitém výkonu schopny dosahovat předpokládaných hodnot COPr/COP, a vykazovat uvedených vnějších rozměrů a váhy (za kterých je stroje možné do prostoru strojovny umístit).

| STROJ | požadované parametry a standardní podmínky provozu |  |  |  |  | PŘEDPOKLÁDANÉ parametry |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vypařovací teplota* | Kondenzační teplota ** | jmenovitý chladicí výkon | jmenovitý tepelný výkon | Minimální trvalý výkon a ZPůsob regulace | hodnota COPr / COP při jmenovitém výkonu | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost |
|  | [°C] | [°C] | [kW] | [kW] |  | [-] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| EGC2.RC1 | -13 | +33 | ≥ 1 100 | - | ≤ 50 % jmenovitého výkonu, plynulá regulace za pomoci frekvenčního měniče | 3,70 / - | 3 800 | 1 700 | 2 266 | 4 700 |
| EGC2.RC2 | -13 | +33 | ≥ 1 100 | - |  | 3,70 / - | 3 800 | 1 700 | 2 266 | 4 700 |
| EGC2.HP1*** | 28/22 °C | +55/+70 °C | - | ≥ 1 100 |  | - / 4,9 | 7 000 | 2 000 | 2 450 | 10 750 |
| EGC2.HP2 | +29 | +55/+70 °C | - | ≥ 1 300 |  | - / 5,7 | 4 000 | 2 500 | 5 750 | 7 250 |
| EGC2.HP3-1**** | +29 | +51 | - | ≥ 595 |  | - / 8,5 | 3 500 | 1 800 | 2 450 | 3 000 |
| EGC2.HP3-2**** | +47 | +88/+93 °C | - | ≥ 800 |  | - / 3,9 | 6 500 | 2000 | 2 450 | 9 700 |

*) U chladících strojů je dále nutné respektovat standardní teplotu přehřátí chladiva na vstupu do kompresoru (superheat at compressor intake) ve výši 0,5 až 1 K.

**) U tepelných čerpadel je specifikována teplota topné vody vstupující / vystupující z kondenzátoru (ECWT / LCWT).

***) Toto tepelné čerpadlo bude využívat odpadní teplo ze třetí strojovny chlazení (nazývána jako „JCI“), která bude připojena k EGC 2 prostřednictvím uzavřené smyčky využívající jako teplonosné médium nemrznoucí směs obsahující 35 % monoprolyneglykol (MPG). Hodnoty ve sloupci „Vypařovací teplota“ vyjadřují teplotu nemrznoucí směsi vstupující / vystupující z výparníku (EEWT / LEWT). Požadované i předpokládané parametry tohoto stroje co do výkonu, jeho regulovatelnosti a účinnosti budou ověřeny přejímací zkouškou FAT podrobně specifikovanou v příloze ZD č. 9(d).

****) Požadované i předpokládané parametry těchto co do výkonu, jeho regulovatelnosti a účinnosti zadavatel předpokládá ověřit společně provedenou přejímací zkouškou FAT podrobně specifikovanou v příloze ZD č. 9(d).