Příloha č. 9(d)

Specifikace přejímací zkoušky úrovně FAT

(předběžné znění)

## A. Základní pravidla pro provedení testu

## (A.1) Zadavatel bude požadovat, aby hodnocené parametry strojů uvedených v nabídce byly účastníkem potvrzeny před expedicí z výrobního závodu do místa plnění provozní zkouškou typu FAT (Factory Acceptance Test), jejíž obsah a pojetí upravuje tento dokument.

## (A.2) Testovány nemusí být všechny stroje, ale jen níže uvedené, ovšem za podmínky, že výsledky zkoušky potvrdí (se zohledněním přípustné úrovně odchylky) hodnoty deklarované v nabídce.

## (A.3) Dodavatel je ve své nabídce povinen uvést, zda test FAT u některého anebo všech z uvedených strojů je schopen provést ve své laboratoři s tím, že daná laboratoř musí disponovat příslušnou měřící a další aparaturou a měřidly s odpovídající třídou přesnosti.

## (A.4) Pokud nikoliv, bude dodavatel povinen test FAT uskutečnit v testovací laboratoři nezávislé kompetentní autority určené zadavatelem; předběžně se jím stane Dánský technologický institut, který disponuje akreditovanou laboratoří ve městě Aarhus (dále jen „Nezávislý verifikátor“).

## (A.5) Bez ohledu na místo konání testu FAT, zadavatel Nezávislého verifikátora pověřuje současně dozorovací pravomocí s úkolem osvědčit (vydáním písemného protokolu), že testované parametry byly skutečně splněny a pokud nikoliv, zda s přípustnou či nepřípustnou odchylkou.

## (A.6) Zadavatel si dále vyhrazuje, aby byl s dostatečným (minimálně 14denním předstihem) informován, v jaký den test FAT daného stroje skutečně bude probíhat, a měl možnost se jej nominovaným zástupcem zúčastnit.

## (A.7) Veškeré náklady s přípravou a provedením testu včetně nákladů na činnost Nezávislého verifikátora, přepravy strojů a cestovních výdajů zástupce zadavatele budou hrazeny dodavatelem a může je začlenit do nabídkové ceny.

## B. Specifikace testovaných strojů a podoby testu

## (B.1) Předmětem testu FAT budou následující stroje:

- EGC1.RC3

- EGC1.HP1

- EGC2.HP1

- EGC2.HP3

## (B.2) Podstatou testování bude ověření chodu každého ze strojů při jmenovitém a částečném výkonu odpovídajícímu 75 % respektive 50 % jmenovité hodnoty. V každém z těchto režimů bude stroj udržován po dobu 60 minut a během něj bude zaznamenávána spotřeba elektřiny kompresorem měřená na svorkách elektromotoru a přímým měřením tepelný výkon a u chladícího stroje nepřímým měřením chladící výkon. Z takto získaných veličin pak budou vypočteny syntetické ukazatele COPR/COP.

## (B.3) Stroj EGC1.RC3 bude testován společně s EGC1.HP1 – a to proto, aby tímto souběžným provozem bylo možné přímo měřit tepelný výkon druhého ze strojů a nepřímo (odečtem naměřené spotřeby elektřiny oběma kompresory) chladící výkon prvního ze strojů. Za tímto účelem bude provedeno v laboratoři potřebné propojení tak, aby oba stroje mohly pracovat v sériovém zapojení. Ve všech výkonových režimech bude stroj EGC1.RC3 udržován na standardních teplotních podmínkách vypařovací teploty chladiva -10 °C a kondenzační teploty chladiva 33 °C, u stroje EGC1.HP1 by při jmenovitém výkonu byl dodržován teplotní spád topné vody na vstupu/výstupu kondenzátoru 55/70 °C, v režimu 75 % výkonu 55/66,25 °C a v režimu 50 % výkonu pak 55/62,5 °C.

## (B.4) Stroj EGC2.HP1 bude testován samostatně. Platí, že nejprve bude uveden na jmenovitý výkon pro standardní teplotní podmínky, tedy s teplotním spádem teplonosného média na straně výparníku v podobě nemrznoucí směsi s 35 % MPG ve výši 28/22 °C a teplotou teplonosného média na straně kondenzátoru v podobě topné vody ve výši 55/70 °C. Následně bude u stroje otestován chod na 75 % výkon jmenovitého, tedy s teplotním spádem topné vody na vstupu/výstupu kondenzátoru 55/66,25 °C a pak opět testován chod na 50 % výkon s teplotním spádem topné vody procházející kondenzátorem 55/62,5 °C.

## (B.5) Stroj EGC2.HP3 bude předmětem testování ať už v provedení zdvojených kompresorových okruhů anebo jediného pracovního okruhu. Opět bude platit, že nejprve bude otestován chod na jmenovitý výkon s příslušnými standardními teplotními podmínkami studené a teplé strany a pak částečný. Chod na částečný výkon bude opět řešen zachováním průtoku topné vody kondenzátorem a změnou výstupní teploty. Kromě tohoto testu, kdy při jmenovitém výkonu je požadován teplotní spád teplé strany stroje 93/88 °C, bude proveden i test chodu stroje na vyšší výstupní teplotu topné vody z kondenzátoru, jakou dodavatel ve své nabídce uvede.

## (B.6) Průběh každého z testů bude zaznamenáván měřidly s odpovídající přesností, naměřené údaje budou ukládány na datový nosič a zadavatel si vyhrazuje právo získat v den měření jejich kopii. Nezávislý verifikátor bude k nim mít bezprostřední přístup a provede ověření jejich věcné správnosti.

## C. Přípustné tolerance a výsledný výrok testu

## (C.1) Test každého stroje na každé výkonové úrovni bude předmětem samostatného vyhodnocení s tím, že získané hodnoty (i) dosaženého výkonu, (ii) el. příkonu a (iii) z toho vypočtené hodnoty COPr/COP budou porovnány s hodnotami uvedenými v nabídce.

## (C.2) Pro možné vyhodnocení budou hodnoty tepelného/chladícího výkonu a elektrického příkonu vyjádřeny na celá čísla a naměřené údaje budou zaokrouhlovány tak, že desetinné hodnoty nabývající 1 až 5 budou zaokrouhleny směrem dolů, hodnoty 6 až 9 pak směrem nahoru. Obdobně bude takto postupováno i u výsledků COPr/COP, tedy že naměřené údaje v setinách nabývající u druhé číslice hodnot 1 až 5 budou zaokrouhleny směrem dolů, u hodnot 6 až 9 pak směrem nahoru.

## (C.3) Nezávislý verifikátor přitom před provedením testů stanoví míru nepřesnosti jednotlivých používaných měřidel (tj. kalorimetrů a elektroměrů) a tuto přípustnou odchylku aplikuje na naměřené výsledky; až poté bude provedeno samotné vyhodnocení, tedy zda došlo k (úplnému) splnění, částečnému splnění nebo nesplnění.

## (C.4) Úplné splnění testu je zadavatelem definováno tak, že všechny provozní parametry, které byly předmětem testování, byly splněny s mírou odchylky menší či stejnou než 5 %.

## (C.5) Částečné splnění je zadavatelem definováno tak, kdy některý z parametrů bude vykazovat odchylku vyšší než 5 % a současně nejvýše 10 %. Pakliže se to stane, zadavatel si vyhrazuje právo požadovat smluvní pokutu za každé toto překročení, a to v jednotné výši 100 tis. Kč za každý procentní bod (příklad: pokud bude při jmenovitém výkonu naměřena hodnota COP 4,70, zatímco v nabídce byla dodavatelem uvedena hodnota 5, jedná se o překročení o 1 % bod a tedy smluvní pokuta bude činit 100 tis. Kč).

## (C.6) Nesplnění testu je pak zadavatelem definováno tehdy, pokud výše odchylky od některého z parametrů bude vyšší než 10 %. Jestliže k tomu u některého z testovaných strojů dojde, zadavatel si vyhrazuje test opakovat, a to tentokrát již na náklady dodavatele bez možnosti promítnout ji do ceny plnění. Pokud nebude i druhým testem daný parametr splněn nebo částečně splněn, stroj zadavatel nepřevezme a bude požadovat, aby dodavatel dodal jiný/nový.

## (C.7) Test každého stroje bude přitom písemně zaznamenán do níže uvedené tabelární podoby a opatřen výsledným výrokem:

| ## Stroj | ## Deklarovaná hodnota | ## Naměřená hodnota | ## Naměřená hodnota vč. nepřesnosti měření | ## Procentuální výše odchylky | ## Parametr splněn/částečně splněn/nesplněn | ## Výše sankce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## EGC..RC../EGC..HP.. |  |  |  |  |  |  |
| ## (1) Test na 100 % výkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (1.1) Výkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (1.2) El. příkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (1.3) COPr/COP |  |  |  |  |  |  |
| ## (2) Test na 75 % výkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (2.1) Výkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (2.2) El. příkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (2.3) COPr/COP |  |  |  |  |  |  |
| ## (3) Test na 50 % výkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (3.1) Výkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (3.2) El. příkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (3.3) COPr/COP |  |  |  |  |  |  |

## Výsledný výrok: Stroj v rámci testu FAT splnil deklarované parametry zcela / částečně / nesplnil.

- Které parametry byly splněny částečně:

- Které parametry nebyly splněny:

## Výše smluvní pokuty činí….