Příloha č. 9(d)

Specifikace přejímací zkoušky úrovně SAT

(předběžné znění)

## A. Základní pravidla pro provedení testu

## (A.1) Testu bude předcházet zkušební provoz, jehož délku trvání upraví smlouva o dílo. Ve zkušebním provozu budou ověřeny všechny základní provozní charakteristiky strojů v míře, která je obvyklá pro možnost prohlásit stroje jako trvale provozuschopné. Předpokládá se tedy, že po provedení instalace a před zahájením zkušebního provozu bude dodavatelem provedena (i) kontrola řádného způsobu montáže a zapojení stroje na vstupní a výstupní média, (ii) zkouška těsnosti chladivového okruhu stroje a (iii) zkouška řádné funkce bezpečnostních a ochranných prvků. Poté, co stroj bude uveden do zkušebního provozu, bude ověřeno (i) řádné uchycení strojů k základové desce z hlediska přenosu vibrací a otestován (ii) systém řízení včetně s ním propojených prvků měření a regulace.

## (A.2) Na konci zkušebního provozu bude provedena přejímací zkouška typu SAT (Site Acceptance Test). Jejím smyslem bude především ověřit – v reálných podmínkách provozu – rozhodné parametry strojů, které byly požadovány zadávací dokumentací a které byly současně deklarovány v nabídce dodavatelem. Věcné vymezení testu a podmínky, ze kterých bude prohlášen jako splněný, nebo částečně splněný upravuje tento dokument.

## B. Specifikace podoby testu

## (B.1) Test SAT bude mít část zkoušek společných pro všechny instalované stroje a pak část specificky určenou jen pro tepelná čerpadla a část jen pro chladící stroje. Zvláštní test pak bude proveden pro ověření deklarovaného teplotního zdvihu u vysokoteplotního tepelného čerpadla.

## (B.2) Společná část testu bude spočívat o ověření schopnosti každého stroje dosáhnout požadovaného jmenovitého výkonu a být v něm v chodu po dobu alespoň 60 minut, pokud to zkušební podmínky dovolí. Po této části testu bude obdobným způsobem demonstrována schopnost každého stroje být v provozu na částečný výkon odpovídající nejprve 75% jmenovitého, pak 50% jmenovitého a případně test nejmenšího trvale udržitelného výkonu, jaký v nabídce dodavatel uvede. V každém tomto dílčím výkonovém zatížení bude stroj, pokud to podmínky dovolí, udržován po dobu minimálně 60 minut. Na závěr této společné části zkoušky bude stoj opět uveden na jmenovitý výkon a bude v něm provozován po dobu dalších alespoň 60 minut. Délka této funkční zkoušky je tak předpokládána celkem na minimálně 240 minut.

## (B.3) Specifická část testu pro tepelná čerpadla bude zahrnovat u každého stroje ověření hodnoty COP, tedy poměru mezi vyrobeným teplem a spotřebou elektřiny kompresorem stroje. Otestována by měla být výše tohoto poměrového ukazatele u každého stroje pro standardní teplotní podmínky a jmenovitou hodnotu tepelného výkonu a poté rovněž, pokud to zkušební podmínky dovolí, i hodnota COP při částečném zatížení odpovídající 75 % a 50 % výkonu stroje. Množství vyrobeného tepla bude měřeno kalorimetrem, množství spotřebované elektřiny pak podružným elektroměrem v silovém rozvaděči/panelu stroje.

## (B.4) Specifická část testu pro vysokoteplotní tepelné čerpadlo bude zahrnovat ověření teplotního zdvihu (v angl. „heat pump temperature lift“) v případě, že dodavatel ve své nabídce uvede hodnotu vyšší výstupní teploty, než jaká byla předepsána zadávací dokumentací (93 °C).

## (B.5) Specifická část testu pro chladící stroje bude zaměřena na ověření schopnosti každého chladícího stroje měnit kondenzační teplotu chladiva. Testována bude možnost snížit standardní teplotu ve výši 33 °C plynule až na 15 °C a pak zpět na standardní teplotu. Tento test bude přitom pro každý stroj alespoň 3krát zopakován a souběžně s takto měnící se kondenzační teplotou bude zaznamenávána spotřeba elektřiny kompresorem každého chladícího stroje. Pokud to bude možné, souběžně s tím bude monitorována změna ve spotřebě elektřiny u příslušného kondenzátorového venkovního chladiče zajišťujícího odvod odpadního tepla z daného chladícího stroje do venkovního ovzduší.

## (B.6) Průběh každé z výše uvedených dílčích zkoušek bude zaznamenáván měřidly s přesností odpovídající zadávací dokumentaci a naměřené údaje budou ukládány do datového úložiště řídícího systému pro pozdější možné vyhodnocení.

## C. Přípustné tolerance a výsledný výrok testu

## (C.1) Pro každý z instalovaných strojů bude vyhotoven písemný protokol, v němž budou zaznamenány jak výsledky společné části testu, tak i specifické. Každý písemný protokol bude podepsán pověřenými zástupci zadavatele/objednatele a dodavatele a stane se nedílnou součástí smlouvy o dílo (přílohy č. 5). Naměřené hodnoty společné i specifické části budou uvedeny v přehledné tabelární podobě a doplněny datovou analýzou v elektronické podobě pro možnou archivaci.

## (C.2) Pro možné vyhodnocení budou hodnoty chladícího/tepelného výkonu a elektrického příkonu vyjádřeny na celá čísla a naměřené údaje budou zaokrouhlovány tak, že desetinné hodnoty nabývající 1 až 5 budou zaokrouhleny směrem dolů, hodnoty 6 až 9 pak směrem nahoru. Obdobně bude takto postupováno i u výsledků COP, tedy že naměřené údaje v setinách nabývající u druhé číslice hodnot 1 až 5 budou zaokrouhleny směrem dolů, u hodnot 6 až 9 pak směrem nahoru.

## (C.3) Před provedením testu stanoví zadavatel/objednatel se souhlasem dodavatele míru nepřesnosti jednotlivých používaných měřidel (tj. kalorimetrů a elektroměrů) a tuto přípustnou odchylku aplikuje na naměřené výsledky; až poté bude provedeno samotné vyhodnocení, tedy zda došlo k (úplnému) splnění, částečnému splnění nebo nesplnění.

## (C.4) U tepelných čerpadel bude zadavatel/objednatel požadovat test za splněný, pokud výsledná hodnota parametru COP u každého stroje při provozní zkoušce simulující chod na (přibližně) jmenovitý výkon za (téměř) standardních teplotních podmínek bude stejná či vyšší než 90 % hodnoty uvedené v nabídce a současně hodnota parametru COP dosažená při povozu na 75 % respektive 50 % jmenovitého výkonu bude stejná či vyšší než 80 % hodnoty uvedené v nabídce.

## (C.5) Pokud hodnota parametru COP dosažená u některého tepelného čerpadla při povozu na jmenovitý výkon bude menší než 90 % jmenovité hodnoty uvedené v nabídce anebo hodnota parametru COP při povozu na 75 % respektive 50 % jmenovitého výkonu bude menší než 80 % jmenovité hodnoty uvedené v nabídce, dodavatel bude povinen předložit zadavateli/objednateli analýzu a zdůvodnění takto vysoké odchylky a návrh na řešení; po jeho zapracování bude následně naplánována a provedena opětovná zkouška daného parametru s cílem výsledky ověřit. Pokud v nové zkoušce bude hodnota COP snížena do 10 % u chodu stroje na jmenovitý výkon, respektive do 20 % u chodu stroje na 75 % nebo 50 % jmenovitého výkonu, bude zkouška považována za zcela splněnou.

## (C.6) Pokud se u opakované zkoušky nepodaří hodnotu COP při povozu na jmenovitý výkon a/nebo  částečný výkon zvýšit do výše uvedené přípustné odchylky, zadavatel/objednatel bude považovat test za splněný s výhradou mající podobu smluvní pokuty za každé toto překročení, a to v jednotné výši 100 tis. Kč za každý procentní bod. (Příklad: pokud bude při jmenovitém výkonu naměřena hodnota COP 4,4, zatímco v nabídce byla dodavatelem uvedena hodnota 5, znamená to 88 % míru splnění jmenovité hodnoty a tedy překročení přípustné odchylky o 2 procentní body, smluvní pokuta tedy bude činit 200 tis. Kč. Pokud současně v režimu chodu stroje na 75 % jmenovitého výkonu bude naměřena hodnota COP 3,5, zatímco dodavatel v nabídce uvedl hodnotu 4,5, jedná se o splnění hodnoty na 78 % a tedy bude uložena sankce ve výši 200 tis. Kč.)

## (C.7) Výroková část protokolu tak u každého tepelného čerpadla bude nad rámec výše uvedeného obsahovat i případnou výši sankce v následujícím pojetí:

| ## Stroj – TEPELNÉ ČERPADLO | ## Deklarovaná hodnota | ## Naměřená hodnota | ## Naměřená hodnota vč. nepřesnosti měření | ## Procentuální výše odchylky | ## Parametr splněn/ splněn s výhradou | ## Výše sankce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## EGC..HP.. |  |  |  |  |  |  |
| ## (1) Test na 100 % výkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (1.1) Výkon |  |  |  | ## - |  |  |
| ## (1.2) El. příkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (1.3) COP |  |  |  |  |  |  |
| ## (2) Test na 75 % výkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (2.1) Výkon |  |  |  | ## - |  |  |
| ## (2.2) El. příkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (2.3) COP |  |  |  |  |  |  |
| ## (3) Test na 50 % výkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (3.1) Výkon |  |  |  | ## - |  |  |
| ## (3.2) El. příkon |  |  |  |  |  |  |
| ## (3.3) COP |  |  |  |  |  |  |

## Výsledný výrok: Stroj v rámci testu SAT splnil deklarované hodnoty COP zcela / částečně.

- V kterých výkonových režimech byly hodnoty COP splněny částečně:

## Výše smluvní pokuty proto činí….