Řídící systém ČOV Ivančice

Popis funkce

Vypracoval : Zdeněk Fejfar

Březen 2014

Dešťová čerpací stanice, čerpací stanice splašků

Popis funkce dešťové čerpací stanice:

V případě nastoupání hladiny nad hodnotu 1 se spustí jeden povodňový šnek.

Spustí se šnek, který je v pořadí a má všechny pohony v automatu a bez poruchy.

Šneky se střídají při každém spuštění.

K vypnutí dojde po klesnutí hladiny pod hodnotu 2

Mazací lisy se spouští současně s chodem šneku. Běží nastavený počet sec 3

Pokud šnek běží delší dobu než 4, spustí se opět mazací lis na dobu 3

5	Hlášení hav.max. hladiny v ČS

6	Hladina v ČS při které dochází k pomalému otevírání šoupěte z DZ

7	Hladina v ČS při které dochází k pomalému zavírání šoupěte z DZ

8	Hladina v ČS při které dochází zavření šoupěte z DZ

9	Hlášení hav.max. hladiny v DZ

10	Možnost zapnou/vypnout, hlášení poruchových stavů

Popis funkce čerpací stanice splašků:

V případě nastoupání hladiny na hodnotu 1 se spustí jeden povodňový šnek na nízké otáčky.

Spustí se šnek, který je v pořadí a má všechny pohony v automatu a bez poruchy.

Šneky se střídají v pondělí v 10 hod.

K vypnutí dojde po klesnutí hladiny pod hodnotu 2

3	Start 1. šneku vysoké otáčky

4	Vypnutí 1. šneku vysoké otáčky

5	Start 2. šneku na nízké otáčky

6	Vypnutí 2. šneku nízké otáčky

Mazací lisy se spouští současně s chodem šneku. Běží nastavený počet sec 7

Pokud šnek běží delší dobu než 8, spustí se opět mazací lis na dobu 7

9	Čas provzdušňování na vstupu

10	Provzdušňování na vstupu každých 10 min

11	Hlášení hav. max. hladiny v ČS

12	Hlášení hav. max. hladiny na vstupu do ČS

13	Hlášení hav. max. hladiny před šoupětem M301 nutno KVITOVAT na panelu PROMOS

14	Hlášení hav. max. hladiny před šoupětem M303 nutno KVITOVAT na panelu PROMOS

15	Možnost zapnou/vypnout, hlášení poruchových stavů

Mechanické předčištění

Popis funkce mechanického předčištění:

Provzdušňuje se po nastavený čas 1  každých nastavených 2  minut.

Po nastaveném počtu provzdušnění 4 se provede těžení na 4 sec

5	Možnost zapnou/vypnout, hlášení poruchových stavů

Kalová čerpací stanice

Popis funkce kalové ČS:

Nastaveného Q24 1 m3 a recirkulačního poměru 2 se provede výpočet, kolik mají dvojice čerpadel M501, M502 a M503, M504 přečerpat vratného kalu.

Pokud jedno z čerpadel má poruchu, snaží se systém dorovnat množství druhým čerpadlem.

3	Otáčky čerpadla v ručním režimu

4	Otáčky čerpadla v ručním režimu

5	Otáčky čerpadla v ručním režimu

6	Otáčky čerpadla v ručním režimu

7	Čas s  v minutách, za který by se měly mosty otočit, pokud se za tento čas neotočí, dojde k vyhlášení poruchy

8	Možnost zapnout/vypnout, hlášení poruchových stavů

Kalové hospodářství

Popis funkce kalové hospodářství:

Provzdušňování UN1 probíhá 1 min pak probíhá pauza 2 min.

Provzdušňování UN2 probíhá 3 min pak probíhá pauza 4 min.

Provzdušňování dmychadlem M 806 se provádí výkonem dmychadla 5

Provzdušňování dmychadlem M 807 se provádí výkonem dmychadla 6

Po překročení teploty v dmychárně 7  se spustí ventilátor v dmychárně.

Po překročení teploty v rozvodně 8 se spustí ventilátor v rozvodně

9	nastavená max.hladina v UN1

10	nastavená min.hladina v UN1

11	nastavená max.hladina v UN2

12	nastavená min.hladina v UN2

13	nastavená min.hladina před ATS (blokuje chod ATS)

14	Možnost zapnout/vypnout, hlášení poruchových stavů

Aktivace:

Popis funkce aktivace:

Po nastavený čas nitrifikace 1 probíhá nitrifikace

Prodleva po vypnutí míchadla pro zapnutí dmychadla 10 sec

Po nastavený čas denitrifikace 2 probíhá denitrifikace

Prodleva po vypnutí dmychadla pro zapnutí míchadla 1 min

Režim AN2 je posunut o 3 min proti AN1

Režim AN3 je posunut o 4 min proti AN1

5-7	možnost vypnutí dmychadel AN1-3 z provozu

Dmychadla v AN1 až AN3 se spustí, pokud hodnota kyslíku klesne v době nitrifikace pod 8 a vypnou se, pokud naroste nad 9.

Při hodnotě kyslíku 10  bude mít příslušné dmychadlo min.otáčky a při hodnotě 11 maximální.

Pokud je sonda kyslíku v poruše, je možné v době nitrifikace zvolením 0/1 12,14,16 spustit dmychadlo na nastavené otáčky 13,15,17 bez ohledu na hodnotu sondy.

Při překročení hladiny před aktivacemi na hodnotu 18, spustí se malé čerpadlo, na výkon 20.

Při poklesu pod 19 se malé čerpadlo zastaví.

Při překročení hladiny před aktivacemi nad hodnotu 21, spustí se jedno velké čerpadlo na min.otáčky, max. otáčky bude mít při hladině 22.

Při poklesu pod 20 se jedno velké čerpadlo zastaví.

Při překročení hladiny před aktivacemi nad hodnotu 23, spustí se druhé velké čerpadlo na min.otáčky, max. otáčky bude mít při hladině 24.

Při poklesu pod 23 se druhé velké čerpadlo zastaví.

Po překročení teploty v dmychárně 26 se spustí ventilátor v dmychárně.

Po překročení teploty v rozvodně 25 se spustí ventilátor v rozvodně.

Po překročení hladiny před aktivacemi nad 27, se vyhlašuje max. hladina

Povodňová čerpací stanice :

Popis funkce povodňové ČS:

Při nastoupání hladiny na odtoku nad 1, dojde k otevření servopohonu.

Při poklesu hladiny na odtoku pod 2, dojde k uzavření servopohonu.

1.čerpadlo zapne při hladině 3 a vypne při hladině 4

2.čerpadlo zapne při hladině 5 a vypne při hladině 6

3.čerpadlo zapne při hladině 7 a vypne při hladině 8

4.čerpadlo zapne při hladině 9 a vypne při hladině 10