Obsah:

1. Úvodní údaje	3

2. Popis objektu	3

3. Technické řešení	4

3.1.  Obecně	4

3.2.  Uskladňovací nádrže kalu č.1 a č.2  (pol. N01)	4

3.3.  Stavoznak (pol. N02)	6

3.4.  Výstupové žebříky (pol. N03)	6

3.5.  Sestupové žebříky (pol. N04)	7

3.6.  Armatury a trubní rozvody	7

3.7.  Provzdušnění (stabilizace) kalu a jeho zahuštění	8

4. MOTORICKÁ INSTALCE	8

5. KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ	8

6. POŽADAVKY TECHNOLOGIE NA STAVEBNÍ ČÁST	9

Příloha č.1: Hydrotechnický výpočet kalových sil ……………………………………………………… 9

# 1. Úvodní údaje

Název stavby:			Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Město Albrechtice

Dílčí část:			PS 01 Strojně technologická část rekonstrukce kalového hospodářství

Stupeň:			Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zadávací dokumentace 
 				pro výběrové řízení (ZD)

Místo: 				Město Albrechtice [597635]; k.ú. Město Albrechtice [693391]

Město, kraj:			Město Albrechtice, kraj Moravskoslezský

Investor:		Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

IČ: 00296228

Zastoupený:			Ing. Jana Murová, starostka

Předpokládané termíny:	zahájení stavby: 2020

ukončení stavby: 2020

doba výstavby: cca 2 měsíce

Projektant:		Ing. Jiří Rosypal, Na Poustce 252, 684 01 Kobeřice u Brna

IČ: 68707738, rosypal@provozcov.cz, tel.: +420 602 570

(ČKAIT 1002293)

# 2. Popis objektu

Stavba bude realizována ve stávajícím areálu čistírny odpadních vod Města Albrechtice, areál se nachází mezi ulicí Celní a tokem Opavice, katastrální území Město Albrechtice; 693391. Viz Situační výkresy PD. Stávající areál čistírny odpadních vod je situován ve východní části obce na okraji obytné zóny. Objekt a tedy i staveniště je ohraničeno oplocením.

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajících zastaralých uskladňovacích nádrží kalu a navýšení jejich akumulační kapacity.

Areál zůstane zachován, pouze dojde k výměně nevyhovujícího vybavení uskladňovacích nádrží kalu za nové a úpravy základů pod nádržemi včetně mezilehlé armaturní komory.

Jedná se zejména o následující stavební práce a úpravy:

- rekonstrukce základových desek pro osazení nádrží;

- kompletní výměna 2 ks stávajících nevyhovujících uskladňovacích nádrží kalu;

- rekonstrukce vystrojení armaturní komory mezi nádržemi.

V rámci objektu PS 01 Strojně technologická část rekonstrukce kalového hospodářství je řešena dodávka a montáž nových uskladňovacích nádrží kalu, včetně vystrojení a napojení na stávající rozvody a osazenou technologii.

# 3. Technické řešení

## 3.1. Obecně

Kalové hospodářství se skládá ze zděné budovy se sedlovou střechou vlastního strojního odvodnění kalu. V budově je průchod do zastřešené armaturní komory mezi uskladňovacími nádržemi. V budově kalového hospodářství je osazen kalolis s flokulační stanicí a rozvodnou skříní ovládání zařízení. V armaturní komoře se nachází trubní rozvody s ručním ovládáním a odtokem kalové vody a fugátu do vnitroareálové kanalizace. Do budovy kalového hospodářství a armaturní komory je přivedena provozní voda.

Zvenku budovy je umístěn výstupový žebřík na střechu armaturní komory. Odtud je možný vstup do půdního prostoru budovy a po žebřících dále přístup ke zhlaví kalových nádrží. V nádržích je skladován a dále zahušťován usazený kal (přebytečný) ze dna dosazovací nádrže. Ten je odčerpáván ponorným kalovým čerpadlem (není součástí této PD).

V návrhu rekonstrukce technického řešení je zachován tvar a umístění stávajících nádrží včetně hlavních rozvodů. Sestává ze dvou zásobních nádrží, předpokládané zahuštění kalu je 2,5-3 %.  Nově bude přebytečný kal přečerpáván z dosazovací nádrže do nových uskladňovacích nádrží kalu, s užitným objemem jedné nádrže 170 m3 (stávající kapacita 135 m3), celkem tedy 340 m3 (původní kapacita 270 m3). V nádržích dojde gravitací k zahuštění kalu a odsazení kalové vody. Odsazená kalová voda je z kalojemu odtahována pomocí sběrných horizontů pevně umístěných ve třech výškových úrovních. Tyto nádrže jsou předmětem projektové dokumentace.

Zhotovitel před zahájením stavebních prací zpracuje podrobný harmonogram prací a odsouhlasí jej s provozovatelem objektu, technickým dozorem investora a autorským dozorem.

Pozor! Před započetím montážních prací na strojní části ČOV musí být všechny stroje odpojeny od napájení elektrickou energií.

## 3.2. Uskladňovací nádrže kalu č.1 a č.2  (pol. N01)

Jsou navrženy celkem 2 ks uskladňovací nádrže kalu z nerez oceli DIN 1.4301 včetně vystrojení ze stejného materiálu. Rozvodné potrubí z nádrží bude napojeno přes přechodové příruby (případně svary) odpovídající dimenze na stávající potrubí umístěného v armaturní komoře.

Uskladňovací nádrže kalu (pol. N01)  o vnitřním průměru 6,2 m a výšce cca 7 m včetně zastřešení jsou osazeny centrálně na novém osmihranném základu. Užitný objem nádrží je 170 m3. Jejích hlavní funkcí je zahustit uskladněný kal k dalšímu odvodnění. Jsou vyrobeny z nerez oceli DIN 1.4301 (AISI 304), odolné proti působení odpadní vody. Plášť nádrže sahá min. 350 mm nad maximální hladinu kalu. Dodávka se skládá ze dna nádrže, z vlastního obvodového pláště nádrže, zastřešení s revizním vstupem a vystrojení nádrže (příprava pro napojení rozvodů, ve dně závitové tyče pro osazení provzdušňovacího roštu, vnitřní trubní rozvody pro stahování kalové vody, výtlak přebytečného kalu a přívod vzduchového potrubí pod hladinou kalu).

Pozor! Nádrž bude samonosná a dimenze konstrukce nádrže bude staticky posouzena ve výrobním výkresu konkrétním zhotovitelem nádrže. Statický výpočet a výrobní výkres nádrží bude předložen investorovi stavby k odsouhlasení.

Popis vybavení kalové nádrže (pol. N01):

a) Dno nádrže je kruhové vodotěsné z plechu tl. 10 mm o průměru 6350 mm, včetně 8 ks kotvících bodů. Materiálové provedení nerez DIN 1.43.01 (AISI 304). Součástí dodávky technologie je kotvení do betonového základu pomocí kotev M30/480 mm (základ je dodávkou stavby, kotvení dodávka technologie).

b) Konstrukce pláště uskladňovací nádrže kalu se skládá ze tří prstenců o výšce 2000-2300 mm, které se překrývají. Prstence jsou tvořeny z jednotlivých segmentových dílů. Spodní dva prstence jsou provedeny z nerezového plechu min. tl. 6 mm, horní prstenec min. tl. plechu 4 mm. Válcová část bude ztužena pomocí zkruhovaných U-profilů min. dimenze U160. Konstrukce je šroubovaná bez svárů včetně spojovacího materiálu, s těsněním všech spojů a musí zajistit její vodotěsnost. Materiálové provedení nerez DIN 1.43.01 (AISI 304).

c) Zastřešení nádrže je ze 4 ks jednotlivých segmentových dílů z plechu min. tl. 6 mm, nosná část zastřešení bude tvořena z profilů U100, zakotvených v L-profilech. Sklon zastřešení cca 15-18°, celková výška zastřešení cca 1,1 m. Materiálové provedení zastřešení včetně spojovacího materiálu nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304). V zastřešení je umístěn 1 kus revizního otvoru o světlosti 700x1000 mm včetně poklopu s madly a pantem pro vstup na sestupový žebřík, dále 1 ks otvoru pro umístění plováku s lankam stavoznaku (pol. N02). Vstup bude zakryt poklopem s bočním pantem a madlem. Dimenze zastřešení nádrže bude staticky posouzena ve výrobním výkresu konkrétním zhotovitelem. Statický výpočet a výrobní výkres zastřešení bude předložen investorovi stavby k odsouhlasení.

d) Vnitřní vystrojení uskladňovací nádrže kalu (materiálové provedení nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304) sestává z:

- příprava ve dně nádrže pro osazení provzdušňovacího roštu pomocí závitových tyčí (příprava v kooperaci s dodavatelem technologie);

- 1x potrubí výtlaku přebytečného kalu o světlosti DN 100, tl.stěny 2 mm, délka 4 m, kotveno ke
   stěně nádrže pomocí nerezových konzol po 1,5 m, ukončeno přírubou 150 mm za vnějším 
   pláštěm nádrže ve výšce 2,4 m nade dnem;

- 3x potrubí stahování kalové vody (3 horizonty) o světlosti DN 100, tl.stěny 2 mm, celková délka
  11 m, kotveno ke stěně nádrže pomocí nerezových konzol po 1,5 m:

- horní horizont (max.hladina kalu), délka potrubí 6 m, ukončeno přírubou 300 mm za 
	vnějším pláštěm nádrže ve výšce 0,95 m nade dnem,

- střední horizont, délka potrubí 3,5 m, ukončeno přírubou 300 mm za vnějším pláštěm 
	nádrže ve výšce 1,45 m nade dnem,

- dolní horizont, délka potrubí 1,5 m, ukončeno přírubou 300 mm za vnějším pláštěm 
	nádrže ve výšce 1,95 m nade dnem.

- 1x potrubí vypouštění nádrže a sání kalu na odvodnění, o světlosti DN 100, tl.2 mm, celková 
    délka 1 m, kotveno ke stěně nádrže pomocí nerezových konzol po 1,5 m, ukončeno přírubou 
    150 mm za vnějším pláštěm nádrže ve výšce 0,37 m nade dnem.

Spojovací materiál a kotvení vystrojení je z nerez oceli DIN 1.4301 (AISI 304).

Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních prvků, spojů, montáže, statického posudku a příslušné výrobní dokumentace. Dodavatel nádrže zaručuje jejich vodotěsnost ověřenou pomocí zkoušek vodotěsnosti.

Montáž probíhá v postupných krocích ode dna nádrže za postupného kotvení nádrže a zabránění zborcení tvaru nádrže. V rámci montáže nebude zasahováno do objektu strojního odvodnění kalu.

Podrobný popis nových uskladňovacích nádrží kalu je součástí samostatné přílohy dokumentace „D.2.1.1.4. Technologie, kalové nádrže – půdorysy, D.2.1.1.5. Technologie, kalové nádrže – řezy a D.2.1.1.6. Konstrukční schema nádrží“.

## 3.3. Stavoznak (pol. N02)

Jedná se o mechanický stavoznak (pol. N02) určující hladinu kalu v jednotlivých nádržích č.1 a č.2. Je společný jeden pro obě nádrže. Vahadla s plováky jsou přes kladky a lanko vyvedeny k číselné stupnici, kde je uvedena hloubka kalu.

Stavoznak sestává z povrchově upravené tvarově stálé desky o délce 6 m s jasně viditelnou stupnicí (černé číslice na bílém podkladu). Výšková stupnice bude s číselníkem po 0,5 m. Systém funguje na principu plováku (2 ks, 1 ks pro každou nádrž) umístěného v nádržích propojené přes 4 ks kladek (2 ks pro každou nádrž) nerezovým lankem se závažím  (2 ks), 1 ks pro každou nádrž), které se nachází v odpovídající výškové poloze u stavoznaku. Stavoznak bude umístěn na dobře viditelném místě, předpoklad u nádrže č.2.

## 3.4.  Výstupové žebříky (pol. N03)

Výstupové žebříky (pol. N03) nerezový se záchytným košem slouží k přístupu ze střechy armaturní komory k reviznímu vstupu v zastřešení kalové nádrže. Celková délka žebříku 2,9 m, šířka nášlapných ploch 50 mm opatřená protiskluzovými trny. Horní část žebříku bude opatřena stacionárními výlezovými madly výšky 1100 mm, s rozchodem 600 mm. Materiálové provedení nerez DIN 1.4301 (AISI 304). Výroba a osazení dle TNV 75 0748, kotveno ke vnější stěně nerezové nádrže.

Podrobný popis je součástí samostatné přílohy dokumentace „D.2.1.1.7. Konstrukční schema žebříků“.

## 3.5.  Sestupové žebříky (pol. N04)

Sestupové žebříky (pol. N04) nerezový se záchytným košem slouží k sestupu od revizního vstupu na dno uskladňovací nádrže kalu. Celková délka žebříku 6 m, šířka nášlapných ploch 50 mm opatřená protiskluzovými trny. Horní část žebříku bude opatřena stacionárními výlezovými madly výšky 1100 mm, s rozchodem 600 mm. Materiálové provedení nerez DIN 1.4301 (AISI 304). Výroba a osazení dle TNV 75 0748, kotveno ke vnější stěně nerezové nádrže.

Podrobný popis je součástí samostatné přílohy dokumentace „D.2.1.1.7. Konstrukční schema žebříků“.

## 3.6. Armatury a trubní rozvody

Veškeré nově instalované rozvody budou opatřeny novými přírubovými ručními armaturami nožovými na odpadní vodu s ovládáním ručním kolem (pol. N05) o jmenovité světlosti DN 100. Osazené na potrubních rozvodech pro kalové potrubí (přebytečný kal 2x, kalová voda 4x, zahuštěný kal k odvodnění 4x, vypouštění nádrže 1x, odvoz kalu fekavozem 1x). Ovládání bude umístěno v dosahu obsluhy.

Rozvod provozní vody (pol. N06) je navržen pro proplach kalového potrubí výtlaku na strojní odvodnění kalu a proplach vzorkovacího potrubí odtahu kalové vody. Je předpokládáno napojení na stávající rozvod provozní vody nad výlevkou v armaturní komoře. Rozvody jsou z materiálu PPR (polypropylen) dimenze DN 20, PN 16, budou na místě ověřeny dle skutečného stávajícího rozvodu. Dodávka je včetně armatur (cca 3x kulový uzávěr DN 20 + 1x výpustná ventil DN 20).

Odtah kalu fekavozem bude opatřen novou bajonetovou koncovkou DN 100 (pol. N07) s odvzdušňovacím ventilem.

Technologické potrubní rozvody nerezové (pol. N11- N14), DIN 1.4301, tl. pláště potrubí 2 mm, budou dodány včetně všech tvarovek, redukcí, přírub a svarů, podrobný popis viz. příloha D.2.1.1.2. Soupis strojů a zařízení:

- výtlak přebytečného kalu, DN 100;

- odtah zahuštěného kalu fekavozem, DN 100;

- výtlak zahuštěného kalu na strojní odvodnění, DN 100;

- vypouštění kalových nádrží, DN 100;

- stahování kalové vody, DN 100;

- vzduchové rozvody, DN 80.

Na každé větvi vzduchového potrubí pro jednotlivé uskladňovací nádrže bude umístěn solenoidový ventil DN 50 (pol. N09) pro přepínání proudu vzduchu. Každý solenoid bude opatřen bypassem z ručních kulových uzávěrů DN 50 jako jištění v případě poruchy.

Technologické potrubní rozvody plastové PE/PP (pol. N15 a N16), budou dodány včetně všech tvarovek, redukcí, nákružků, ručních armatur a svarů:

- odvodnění provzdušňovacích roštů PE d50;

- vzorkovací potrubí kalové vody d25/d20;

- přívod vzduchu z kompresoru (stávající zařízení) d25/d20.

## 3.7. Provzdušnění (stabilizace) kalu a jeho zahuštění

Kalové hospodářství se sestává ze 2 ks uskladňovacích nádrží kalu a strojního odvodnění kalu. Strojní odvodnění není součástí této projektové dokumentace. Předpokládané zahuštění v uskladňovacích nádržích kalu je 2,5-3 %, odhadovaná akumulační kapacita je na cca 70 dní, užitný objem 2x 170 m3. V nádržích dojde gravitací k zahuštění kalu a odsazení kalové vody. Odsazená kalová voda se stahuje ze tří pevných horizontů v různých výškových úrovních zpět do vnitroareálové kanalizace a dále do čistícího procesu aktivace ČOV. Ovládání horizontů je řešeno pomocí nožových uzávěrů (pol. N05) osazených na výstupním potrubí v armaturní komoře. Horní horizont slouží zároveň jako bezpečnostní přepad s odtokem do vnitroareálové kanalizace a není tedy opatřen ručním uzávěrem. Každý sběrný horizont je v armaturní komoře opatřen vzorkovacím potrubím s kulovým úzávěrem zaústěným do výlevky.

Zahuštěný kal v uskladňovacích nádržích kalu je promícháván a aerobně stabilizován středněbublinným aeračním systémem (pol. N10). Provzdušňovací rošt v každé nádrži bude mít 25 ks kruhových středněbublinných provzdušňovacích elementů o průměru 280 mm, účinná provozní kapacita jednoho elementu je 5,8 m3/ks/hod. Provzdušňovací rošt bude vybaven odvodňovacím potrubím s ventilem.

Pro promíchávání a aerobní stabilizaci kalu je v budově kalového hospodářství nově osazeno dmychadlo (pol. N08) o výkonu 144,5 m3/hod (2,41 m3/min.) a přetlaku 75 kPa. Dmychadlo bude provozováno v nastavitelném časovém režimu. Chlazení dmychadla je zajištěno ventilátorem osazeným na hřídeli motoru. Dmychadlo je opatřeno protihlukovým krytem.

Pomocí solenoidových ventilů (pol. N08) dochází k přepojení proudu vzduchu mezi jednotlivými nádržemi uskladnění kalu. Solenoidové ventily jsou jištěny bypassem z ručních kulových uzávěrů DN 50.

Z kalového sila je vyvedeno sací potrubí kalu DN 100 společné pro vypouštění nádrže, výtlak kalu na strojní odvodnění a odvoz kalu fekavozem, ukončené připojovací hlavicí na fekální vůz (pol. N07).

# 4. MOTORICKÁ INSTALCE

| Strojní položka | Technologická zařízení | Základní údaje Pi |
| --- | --- | --- |
| N08 | Dmychadlo (1 ks) | 7,5 kW, 400 V |
| N09 | Solenoidový ventil (2 ks) | 2x 0,1 kW, 230 V |
| Celkem technologická instalace |  | 7,7 kW |

# 5. KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ

Součástí dodávky technologie bude provedení závěrečného komplexního vyzkoušení namontovaného strojního zařízení, které prokáže funkčnost celého kalového hospodářství ČOV pro spuštění.

# 6. POŽADAVKY TECHNOLOGIE NA STAVEBNÍ ČÁST

- zajištění napojovacího bodu elektrické energie po dobu montáže technologických zařízení

- zajištění vyčerpání a vyčištění kalových nádrží před nástupem pracovníků na montáž technologie

- napuštění nádrží užitkovou vodou pro provedení komplexních zkoušek

- uvolnění a zpřístupnění všech prostor, kde bude prováděna montáž technologie

- zabezpečení oplachové vody pro montáž

- zajištění energie a skladovacích prostor po dobu montáže technologie

V Brně, prosinec 2019

Ing. Jiří Rosypal

Příloha č.1:

Hydrotechnický výpočet UNK