Obsah:

1. Úvodní údaje	3

2. Popis objektu	3

3. Technické řešení	4

3.1. Obecně	4

3.2. Údaje o zpracovaných technických výpočtech	4

3.3. Postup stavebních prací	4

4. Stavební práce	5

4.1. Stavební práce – základové desky (2 kpl)	5

4.2. Stavební práce – armaturní komora	5

5. Požární bezpečnost	6

6. Péče o životní prostředí	6

7. Bezpečnost a ochrana zdraví – obecně	6

# 1. Úvodní údaje

Název stavby:			Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Město Albrechtice

Stavební objekt:		SO 02 Stavební práce

Stupeň:			Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zadávací dokumentace 
 				pro výběrové řízení (ZD)

Místo: 				Město Albrechtice [597635]; k.ú. Město Albrechtice [693391]

Město, kraj:			Město Albrechtice, kraj Moravskoslezský

Investor:		Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

IČ: 00296228

Zastoupený:			Ing. Jana Murová, starostka

Předpokládané termíny:	zahájení stavby: 2020

ukončení stavby: 2020

doba výstavby: cca 2 měsíce

Projektant:		Ing. Jiří Rosypal, Na Poustce 252, 684 01 Kobeřice u Brna

IČ: 68707738, rosypal@provozcov.cz, tel.: +420 602 570

(ČKAIT 1002293)

# 2. Popis objektu

Stavba bude realizována ve stávajícím areálu čistírny odpadních vod Města Albrechtice, areál se nachází mezi ulicí Celní a tokem Opavice, katastrální území Město Albrechtice; 693391. Viz Situační výkresy PD. Stávající areál čistírny odpadních vod je situován ve východní části obce na okraji obytné zóny. Objekt a tedy i staveniště je ohraničeno oplocením.

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajících zastaralých uskladňovacích nádrží kalu a navýšení jejich akumulační kapacity.

Areál zůstane zachován, pouze dojde k výměně nevyhovujícího vybavení uskladňovacích nádrží kalu za nové a úpravy základů a armaturní komory.

Jedná se zejména o následující stavební práce a úpravy:

- rekonstrukce základových desek pro osazení nádrží;

- kompletní výměna 2 ks stávajících nevyhovujících uskladňovacích nádrží kalu;

- rekonstrukce armaturní komory mezi nádržemi.

V rámci objektu SO 02 Stavební práce jsou řešeny základové železobetonové desky pod uskladňovací nádrže kalu (2 kpl), stavební úpravy v armaturní komoře mezi nádržemi a úprava drobných ploch kolem objektu základů. Stavební práce jsou navrženy jako nezbytně nutné k umístění nových zařízení.

# 3. Technické řešení

## 3.1. Obecně

Stavební objekt SO 02 Stavební práce zahrnuje nezbytně nutné související úpravy stávajícího objektu kalového hospodářství pro umístění nových kalových nádrží a rekonstrukci stávající armaturní komory.

Před započetím stavební činnosti je třeba vytýčit veškerá podzemní vedení (bude doloženo zápisem ve stavebním deníku) a ochranná pásma vedení.

Stavební materiál bude skladován v areálu ČOV na místě určeném provozovatelem.

V rámci objektu SO 02 Stavební práce je řešeno:

- Stavební práce – základové desky (2 kpl). Vybudování nových základových desek pro uskladňovací nádrže kalu o užitném objemu jedné nádrže 170 m3, celková váha plných nádrží 245 t.

- Stavební práce – armaturní komora. Drobné stavební práce v prostoru mezi nádržemi spojené s rekonstrukcí nádrží.

## 3.2. Údaje o zpracovaných technických výpočtech

Vstupní hodnoty jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě. Součástí konstrukční části jsou výpočty statiky nových základových desek pro uskladňovací nádrže kalu.

## 3.3. Postup stavebních prací

Doporučený průběh realizace objektu SO 02 Stavební práce bude probíhat v následujících krocích:

- Očištění objektů po bouracích a demontážních pracích.

- Podrobné zaměření stávajícího skutečného stavu.

- Vybetonování nové základové desky pro nádrž č.1.

- Zapravení výkopu a základu pro nádrž č.1 včetně upravení okolního terénu.

- Zapravení výkopu a betonových žlabovek základu pro nádrž č.1.

- Osazení nové nádrže č.1 včetně potřebných trubních rozvodů v rozsahu PS 01.1 Strojně technologické části rekonstrukce kalového hospodářství.

- Demontáž a vybourání základu nádrže č.2 v rozsahu SO 01 Bourací a demontážní práce.

- Vybetonování nové základové desky pro nádrž č.2.

- Zapravení výkopu, zpevněných ploch a betonových žlabovek základu pro nádrž č.2.

- Osazení nové nádrže č.2 včetně potřebných trubních rozvodů v rozsahu PS 01.1 Strojně technologické části rekonstrukce kalového hospodářství.

- Stavební práce v armaturní komoře dle rozsahu kap. 3.4. této technické zprávy včetně sanace vnitřních a vnějších pohledových stěn armaturní komory.

- Zprovoznění kalového hospodářství ČOV.

Veškerý podrobný popis materiálů je uveden ve výkresových částech PD a legendy příloh D.1.2. SO 02 Stavební práce.

# 4. Stavební práce

## 4.1. Stavební práce – základové desky (2 kpl)

Výkop objektů základových desek je součástí SO 01 Bourací a demontážní práce a bude se provádět v otevřené svahované stavební jámě ve svahu – max. sklon svahování 1:1, u vyšších sklonů za použití zátažného pažení. U výkopů hlubších jak 2 m p.t. je nutné používat pažící konstrukce. Z podkladů původní projektové dokumentace se v místě nachází v podloží navrhovaných základových desek ulehlé štěrky s ojedinělými vložkami organogenní hlíny. Předpokládaná třída těžitelnosti 4. Zastižení podzemní vody při výkopových pracích není uvažováno.

Přípravné stavební práce budou provedeny nejprve pro nádrž č.1 v rozsahu hutněného štěrkového podsypu tloušťky 900 mm. Mocnost štěrku bude upravena dle skutečné hloubky stávajícího základu. Na zhutněný polštář se pod základový pás položí podkladní beton C20/25 v tl. 100 mm. Následně dojde k vybetonování nové železobetonové nosné desky. V rámci stavebního objektu dojde k záhozu vytěžené zeminy a ohumusování a osetí dotčených ploch (rozsah cca 60 m2).

Následuje technologická montáž nádrže č.1, demontáž stávající nádrže č.2 a vybourání stávající desky pod nádrží č.2. Po dokončení bouracích a demontážních prací dojde k výstavbě nové základové desky. Technologický postup je identický jako u nádrže č.1 viz výše.

Statické posouzení základových desek vč. návrhu výztuže je řešeno v samostatné příloze D.1.2.2. Stavebně-konstrukční část.

Návrh výztuže je proveden dle ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí - železobetonová konstrukce spodní stavby je navržena jako vodotěsná s posouzením na max. šířku trhlinek dle ČSN 73 1201. Základy jsou navrženy z betonu tř.  C 25/30- XC4, XF2 a z oceli B500B (R). Postup betonáže, návrh pracovních spar a jejich těsnění bude řešeno v TP dodavatele nosné konstrukce. Je nutno dodržet min. krytí výztuže betonem 30 mm.

Pozor! V případě jiného řešení základové desky než je D.1.2.2. Stavebně-konstrukční část, zhotovitel vypracuje a doloží investorovi ke schválení statický posudek a návrh řešení základové desky pro nádrže opatřený příslušným razítkem oprávněné autorizované osoby.

Při stavebních pracích odkopávky základových desek je třeba dbát zvýšené opatrnosti na stávající dešťovou kanalizaci včetně 2 ks plastových šachet. V případě poškození zhotovitel uvede stávající rozvody do původního stavu.

## 4.2. Stavební práce – armaturní komora

Nejprve dojde k očištění povrchu armaturní komory a přilehlých prostor po bouracích a demontážních pracích. Následuje zapravení a utěsnění otvorů mezi novými nádržemi a zachovanou částí stěn armaturní komory. Dozdění obvodového zdivoatl. 400 mm je navrženo z keramických cihel 38 P+D (380x247x238 mm) na vápenocementovou maltu nebo lepidlo, MVC 2,5. Do svislých spar na přechodu nové nerezové nádrže a cihlového zdiva bude vložená dvojnásobná hydroizolace.

Stavební práce pokračují položením nové živičné krytiny na střechu armaturní komory včetně klempířských prvků z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm v podobě lemování přechodů střecha-nádrž apod.. Stávající stropní konstrukci nad armaturní komorou tvoří žb. stropní deska tl. 150 mm.

Po drobných stavebních pracích bude provedena úprava povrchů podlah, vnitřních i vnějších omítek a stropu armaturní komory. Proti zemní vlhkosti bude zdivo a podlaha armaturní komory izolovány těžkými natavovacími pásy. Podlaha bude vytvarována z betonové mazaniny z betonu C20/25 tl. 50 mm.

Vnitřní úprava stropu je uvažována z vápenné štukové omítky hlazené plstí a opatřené malbou s protiplísňovou přísadou. Svislé stěny budou opatřeny keramickými obklady do výšky 2,6 m (ke stropu).

Vnější omítka je navržena z  hotových omítkových směsí, určených pro zdivo, konečná úprava - akrylátová omítka barvy bílé.

Vnější sokl do výšky cca 500 mm nad terénem – mechanicky odolná omítka typu marmolit pro exteriér odolný veškerým povětrnostním vlivům, barva hnědá. Marmolit bude nanášen na cementovou stěrkovou vrstvu.

V rámci stavebních prací v armaturní komoře dojde k instalaci nové výlevky a opravy stávajícího napojení rozvodů vody. Odkanalizování sociálního zařízení se provede potrubím HT DN 110 přímo do stávajících rozvodů.

Po namontování potrubí pro odvoz kalu fekavozem v rámci PS 01 dojde k zapravení prostupu v obvodovém zdivu tl. 450 mm.

Dále bude na strop zpětně namontováno osvětlení.

# 5. Požární bezpečnost

Objekt kalového hospodářství je proveden jako sestava provozního objektu kalolisovny a navazující objekt armaturní komory. Jedná se o jeden celek (budovu). Stávající objekt je zděný se sedlovou střechou, jednopodlažní se vstupem na půdu ze střechy armaturní komory, nepodsklepený. Požární výška objektu je h =2,60 m.

Rekonstrukcí nedojde ke změně únikových otvorů a vstupů. Požárně bezpečnostní řešení bylo vypracováno a schváleno při zpracování dokumentace v r. 1999).

V objektu nejsou skladovány hořlavé kapaliny, ani zde nejsou rozvody hořlavých plynů.

# 6. Péče o životní prostředí

Výstavba ČOV bude prováděna v extravilánu obce, kdy negativní vlivy na životní prostředí při provádění stavby (zvýšená hlučnost, prašnost ap.) musí dodavatel minimalizovat optimální organizací stavby a dalšími účinnými opatřeními.

# 7. Bezpečnost a ochrana zdraví – obecně

Jednotlivé objekty jsou navrženy z hlediska realizace i budoucího provozu v souladu s platnými normami a předpisy.

Při vlastním provádění stavby i následném provozování je nutné plně respektovat tyto předpisy a prokazatelně s nimi seznámit všechny pracovníky. Zejména se jedná o následující předpisy:

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

- vyhl.č. 83/1976 Sb. a vyhl.č. 376/1992 Sb. zrušeny vyhl.č. 137/1998 Sb. nyní vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Úplné znění zák.č. 91/1995 Sb. zrušeno zák.č. 67/2001 Sb.  nyní jako zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

- vyhl.č. 21/1996 Sb. zrušena vyhl.č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Zákon č. 174/1968 Sb., „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“ v platném znění

- Nařízení vlády č. 494/2001 zrušeno nařízením vlády č.201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění, vyhláška č.324/1990 Sb. zrušila vyhláška 601/2006 Sb.

- Směrnice MZ ČSR č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

- Vyhláška MZ č. 89/2001, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky pro bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Další zákony, týkající se provádění stavby:

- Zákon  o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon)

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

- Zákon České národní rady č. 396/1992 Sb., úplné znění zákona ČNR č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce se změnami a doplňky provedenými zákonem ČNR č. 575/1990 Sb. a zákon em č. 159/1992

- Nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami.

Pozor!

Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny všechny stávající podzemní vedení.

Veškeré jámy a výkopy musí být zajištěny proti pádu osob a opatřeny výstražnými tabulkami.

V Brně, prosinec 2019

Ing. Jiří Rosypal