H&D Engineering spol. s r. o.

Michelská 792/2

140 00  PRAHA 4

ČESKÁ  REPUBLIKA

C-Energy Planá s.r.o.

Průmyslová 748, Planá n. Lužnicí, 391 02

Plynofikace Teplárny Tábor

Část D1

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu (SO nebo IO)

D1.5	SO 05-Komíny nových zdrojů včetně základů, základy spalinového horkovodního výměníku případně další konstrukce vnějších pomocných technologických zařízení

D1.5.3 – Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva

Dokumentace pro vydání společného povolení

(územní rozhodnutí: dur a stavební povolení:.dsp)

PRAHA, říjen 2021																		SADA Č.

č. zak.: DD02																				č. přílohy: a.1

a.č.:DD02UHN30A301																	revize: 0

OBSAH:

1.	Výchozí parametry a zadávací údaje	3

2.	Použité podklady	3

3.	Popis stavby	4

4.	Rozdělení na požární úseky	6

5.	Stavební konstrukce a jejich požární odolnost	6

6.	Únikové cesty	6

7.	Odstupové vzdálenosti	7

8.	Přístupové komunikace a zásahové cesty	7

9.	Přenosné hasicí přístroje	7

10.	Zabezpečení požární vodou	7

11.	Požárně bezpečnostní zařízení	8

12.	Technická zařízení stavby	8

12.1.	Elektroinstalace	8

12.2.	Osvětlení	9

12.3.	Větrání - Vytápění	9

13.	Požárně bezpečnostní tabulky	9

Vypracoval:	František Absolon

Kontroloval:	Ing. Zdeněk Červený

Schválil:			Ing. Tomáš Hauba

Skartační znak:	S/5

- Výchozí parametry a zadávací údaje

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno ve smyslu soustředění problematiky PO do samostatné části projektové dokumentace. V postupu přípravy a procesu výstavby bude dokumentace dále postupně modifikována, rozpracovávána a konkretizována pro potřeby příslušných kroků v procesu další legalizace a realizace záměru nové výstavby tohoto výrobního bloku.

Upřesňující podmínky a případné úpravy stavby, které vyplynou z konečného požárně bezpečnostního řešení ovlivněného konečným provedením, vybraným zařízením nebo materiálovou bází, budou v realizační dokumentaci akceptovány.

- Použité podklady

Doměření a ověření stávajícího stavu na místě

Konzultace se zadavatelem a provozem

Technické konzultace s výrobci zařízení,

Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

Základní mapa závodu M 1:500 a poskytnuté části technické dokumentace

- jednotlivých stávajících objektů a zařízení z předešlých realizačních dokumentů

- Katalogy výrobců a ostatní veřejně přístupné dokumenty nebo mapové podklady apod.

- Podklady Provozovatele zdroje C – Energy s.r.o – zadávací poptávková dokumentace

- Před-kontraktační nabídkové podklady výrobců hlavních technologií výrobců parních kotlů

Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení Teplárna Tábor (IPPC) KU Jihočeského Kraje

-	Archivní projektové dokumentace Teplárny Tábor

-	Podklady z platné územně plánovací dokumentace města Tábor

-	Dokument „ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA TÁBOR“

-	Podklady provozovatele technologií pro odběr páry a pro vracení kondenzátu ve firmě Tapa, zpracované Ing. Janem Špinglem 14.5.2021 v dokumentu Tapa Tábor – tepelná bilance

- dokumentace stávajícího stavu předešlých investičních záměrů ekologizace Teplárny

Základní použité předpisy a normy

Při zajišťování požární bezpečnosti bude plněn zákon č.133/1985 Sb. v plném znění,  vyhláška  č. 246/2001 Sb,  vyhláška  č. 23/2008 Sb., vyhláška 268/2011 Sb., NV 23/2003 Sb., NV 406 /2004 Sb. a  budou dodržovány níže uvedené a s nimi související normy a předpisy:

ČSN 73 0804  Výrobní objekty

ČSN 73 0802  Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 Změny staveb

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduch. zařízením

ČSN 73 0873   Zásobování požární vodou

ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny

ČSN 73 0821  Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818  Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0875  Stanovení podmínek pro navrhování EPS

ČSN 73 5120  Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším

ČSN ISO 3864-1 (01 8011)  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní  značky

ČSN 33 2000 - 1 Elektrické instalace nízkého napětí - 	Část 1: Základní hlediska, 									stanovení základních charakteristik, definice

ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných 							prostorů - Výbušné plynné atmosféry

ČSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - 	Část 5-51: Výběr a stavba 								elektrických zařízení -  Všeobecné předpisy

ČSN EN 15001-1(2) (38 6420)  Zásobování plynem

TPG 811 01  Stabilní plynové motory

ČSN EN 12186 (38 6417) Zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod 							plynu

Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Projektová dokumentace je zpracována v počítačové podobě - výkresová část dokumentace programem AUTOCAD, texty programem MS Word, Excel.

Veškeré požadavky a podmínky na provedení stavby, dané legislativní procedurou pro realizaci stavby (proběhlou do doby zpracování dokumentů společné dokumentace), byly akceptovány a zahrnuty do technického řešení stavby.

- Popis stavby

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pro instalaci komínových těles plynových kotlů K10, K11 a plynového motorgenerátoru PM7, dále pro základovou plochu spalinového horkovodního výměníku.

Vlastní stavební úpravy spočívají ve vybudování základových konstrukcí pro komínová tělesa plynových kotlů a PM7, včetně konstrukcí založení pomocných ocelový konstrukcí podpor spalinovodů a spalinového horkovodního výměníku. Rozsah a provedení vlastních základových konstrukcí bude odpovídat konkrétním instalovaným komínovým tělesům a pomocným zařízením, která budou specifikovat konkrétní zhotovitelé po výběrovém řízení.

Stavba těchto objektů je situována do areálu Teplárny Tábor. Areál je kompletně oplocen a zajištěn ostrahou.

Objekty jsou zakomponovány do komplexu stávajícího průmyslového areálu energetického výrobního celku Teplárny.

Komíny plynových kotlů K10 a K11 a doplňkové konstrukce:

Jedná se základy komínů a o podpěry pro uložení kouřovodů, které budou tvořit příhradové stojky. Poloha komínů a uspořádaní podpor bude navrženo v závislosti na určených rozměrech komínů a kouřovodů.

Komin plynového motoru PM7 a doplňkové konstrukce:

Samonosný ocelový komín pro PM7 bude uložen na základu půdorysných rozměrů cca 4,5 x 4,5m a tloušťky 1,0m. Jedná se o železobetonový blokový základ, podpíraný čtyřmi velkoprůměrovými pilotami. Na jeho povrchu na úrovni cca 0,200 m nad okolní upravenou plochou je vlastní kotvení ocelového komínu. Základ komínu doplňují v okolí pod vedením kouřovodu související doplňkové základky - sdružené betonové bloky pro uložení pomocných úložných a podpůrných ocelových konstrukcí. Menší základové bloky budou provedeny jako samostatné železobetonové dvoustupňové patky. Horní hrana těchto základů je na obdobné úrovni jako základ komínu.

Pro snížení hluku plynového motoru je součástí komínu tlumič hluku spalin, který je umístěn ve spodní části komínu a navazuje na vstup spalin.

Pro zabezpečení potřebného rozptylu je uvažována výška komínu cca 30 m. Komín bude vybaven místem pro odběr vzorků měření emisí.

Předpokládaný světlý průměr komínu -  cca 1.400	mm

Odhadovaná hmotnost 	-	20.500	kg (včetně vestavěného tlumiče hluku)

Spalinový horkovodní výměník a doplňkové konstrukce:

Pro instalace tohoto technologického zařízení budou vybudovány základové konstrukce Zařízení ve venkovním provedení bude uloženo na základ půdorysných rozměrů cca 5,5 x 6m a tloušťky 1,0m. Jedná se o železobetonový blokový základ, v předpokladu podpíraný celkem čtyřmi velkoprůměrovými pilotami. Na jeho povrchu na úrovni cca 0,200 m nad okolní upravenou plochou bude ukotveno vlastní zařízení, Základ doplňují v okolí pod vedením kouřovodu související doplňkové základky - sdružené betonové bloky pro uložení pomocných úložných a podpůrných ocelových konstrukcí. Menší základové bloky budou provedeny jako samostatné železobetonové dvoustupňové patky. Horní hrana těchto základků je na obdobné úrovni jako základ komínu

Objekty budou vybaveny uzemněním. Komíny i spalinový výměník se spalinovody budou opatřeny ochranou proti blesku.

Plochy v okolí navrhovaných konstrukcí jsou řešeny jako zpevněné,

- Rozdělení na požární úseky

Komíny plynových kotlů K10 a K11, komín plynového motoru PM7 a spalinový horkovodní výměník jsou technologická zařízení která nejsou dělena na požární úseky:

- Stavební konstrukce a jejich požární odolnost

Nosné stavební a požárně dělící konstrukce budou navrženy z nehořlavých materiálů (DP1) a s odpovídající požární odolností.

Komíny plynových kotlů K10 a K11 a doplňkové konstrukce:

Základy komínů a podpěr – železobeton

Materiál komínů – ocelový plech s vnitřní minerální tepelnou izolací

Podpory kouřovodů - ocel

Komín plynového motoru PM7 a doplňkové konstrukce:

Základy komínu a podpěr – železobeton

Materiál komínu – ocelový plech s vnitřní minerální tepelnou izolací

Podpory kouřovodů - ocel

Vnější povrch komínu bude opatřen barevným nátěrem.

Spalinový horkovodní výměník a doplňkové konstrukce:

Základy výměníku a podpěr – železobeton

Materiál výměníku – ocel, minerální tepelná izolace, opláštění hliníkovým nebo ocelovým plechem

Podpory spalinovodu - ocel

Požární odolnost výše popsaných objektů není požadována.

- Únikové cesty

Únikové cesty z objektů umožní bezpečnou evakuaci osob, ven na volné prostranství.

Popsané objekty se nacházejí na volném prostranství.

- Odstupové vzdálenosti

Objekty jsou navrženy tak, aby vzájemně neohrožovaly sousední objekty stávající i nové a nebyly ohrožovány požárně nebezpečnými prostory stávajících objektů.

Komín motoru PM7 se nachází v požárně nebezpečném prostoru motoru, ale slouží tomuto zařízení, splňuje článek 11.2.7 ČSN 73 0804.

Požárně nebezpečné prostory nezasahují na pozemky jiných vlastníků.

Výše popsané objekty nevytváří požárně nebezpečné prostory.

- Přístupové komunikace a zásahové cesty

Příjezd do areálu vede přes vrátnici s trvalou obsluhu. K objektům vedou stávající asfaltové nebo betonové komunikace.

Pro přístup k zařízení budou využity stávající komunikace. K popsaným objektům je přístup po stávající zpevněné komunikaci o šířce minimálně 4m.

- Přenosné hasicí přístroje

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

Nové přenosné hasicí přístroje nejsou do objektů navrhovány.

- Zabezpečení požární vodou

Zdrojem požární vody pro hašení bude stávající venkovní rozvod požární vody DN 100 a DN 200.

Na rozvodu jsou v současnosti instalovány venkovní hydranty umožňující zásah i v nově navrhovaných objektech.

Nejbližší venkovní hydrant je od uvedených objektů vzdálen cca 25 m.

Podle ČSN 73 0873 musí potrubí pro zásobování vnějšího požárního vodovodu mít minimální průměr DN 100 a zajistit odběr Q = 6 l/s (uvažovány rozměry vedlejší kotelny).

Voda musí být dodávána po dobu 30 minut.

Podle informací pracovníků teplárny má požární vodovod  DN 200 vydatnost

1620 l/min  = 27 l/s při tlaku 0,6 MPa.

Druhý vodovod má tlak 0,35 MPa. V objektu je stávající zvyšovací čerpací stanice, umožňující v případě potřeby zvýšit tlak na cca 0,7 MPa.

U nejnepříznivěji umístěného ventilu vnějších odběrních míst má být statický přetlak alespoň 0,2MPa.

Vnitřní hydranty nejsou navrhovány.

Stávající zásobování vodou bude zajišťovat dostatečnou dodávku vody pro hydranty.

- Požárně bezpečnostní zařízení

Elektrická požární signalizace - EPS

V areálu je využíván stávající systém EPS. Tento systém bude nahrazen.

Projekt rozšíření a návrh nové EPS bude zpracován podle ČSN 34 2710.

Do popisovaných objektů není EPS navrhována.

Stabilní hasicí zařízení - SHZ

Stabilní hasicí zařízení není do popisovaných objektů navrhováno.

- Technická zařízení stavby

  - Elektroinstalace

Elektroinstalační zařízení budou provedena ve všech prostorech objektu s ohledem na vnější vlivy, stanovené dle ČSN 332000-1, ČSN 33 2000-5-51 a s ohledem na vliv atmosférické elektřiny.

Protokol o vlivu prostředí je samostatným dokumentem, který je součástí všeobecných dokumentů.

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i po odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů vedené prostory a úseky bez požárního rizika, včetně chráněných  únikových cest, musí splňovat třídu funkčnosti P15-R a jsou  třídy reakce na oheň B2CA s1,d0

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů vedené prostory a požárními úseky s požárním rizikem mohou být volně vedeny pokud kabely a vodiče splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2CA s1,d0, nebo  budou chráněny omítkou s krytím alespoň 10 mm, protipožárními nástřiky,  popř. deskovými nehořlavými materiály (A1 nebo A2) tloušťky minimálně 10 mm. Požadovaná požární odolnost těchto ochran bude minimálně EI 30 D1.

Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických zařízení zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb budou navrženy podle přílohy č.2 vyhlášky 23/2008 Sb aktualizované

Kabely a vodiče funkční při požáru budou uloženy a upevněny na konstrukci s třídou požární  odolnosti R, která zajistí stabilitu kabelového rozvodu nejméně podobu jejich požadované požární odolnosti.

Elektrické rozvody sloužící protipožárnímu zabezpečení budou mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí musí být samočinné nebo zásahem obsluhy, která má signalizovánu případnou poruchu napájení.

Podle požadavků norem budou provedena opatření proti účinkům atmosférické elektřiny

Objekty budou uzemněny.

  - Osvětlení

Dotčené prostory budou vybaveny venkovním elektrickým osvětlením.

  - Větrání - Vytápění

Zařízení se nachází ve venkovním prostoru, a proto větrání ani vytápění není nutné řešit.

- Požárně bezpečnostní tabulky

Všechny objekty budou vybaveny bezpečnostními tabulkami a značkami podle ČSN ISO 3864 např. zákazy vstupů, označení hlavních vypínačů elektřiny, hlavních uzávěrů plynu a vody, nebezpečí požáru, zákaz kouření, označení elektrozařízení, označení požárních zařízení a pod.

Zvláštní důraz bude kladen na zajištění bezpečné evakuace osob z objektu. V objektu budou rozmístěny tabulky na únikových cestách ukazující směry úniku a únikové východy.

Tabulkami budou opatřena elektrická zařízení s důležitými pokyny pro obsluhu v případě požáru.

Budou označeny ovládací prvky zařízení používaných při požáru např. nouzové zastavení stroje, ovladače větrání, hasicích zařízení apod.

Na zařízení obsahující hořlavé kapaliny budou uvedeny třídy nebezpečnosti těchto kapalin.

Potrubí budou barevně rozlišena podle druhu dopravovaných medií.