# Příloha č. 1

Popis stávajícího stavu a podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky

„Napojení objektů č. p. 2319-2322, tř. T. G. Masaryka, Frýdek-Místek, na SZTE“

## Popis stávajícího stavu

V současnosti jsou jednotlivé bytové jednotky a komerční provozovny polyfunkčních objektů č.p. 2319 – 2322 na tř. T. G. Masaryka vytápěny plynovými kotli. Rovněž teplá voda je připravována za použití plynových spotřebičů.

Majitel uvedených polyfunkčních objektů má záměr provést jejich rekonstrukci.

V rámci plánované výstavby nové městské zóny propojené s dopravním terminálem a sídlištěm Slezská mezi ul. Těšínská a Nádražní se plánuje napojení stávajících polyfunkčních objektů v této lokalitě na SZTE.

V rámci výstavby nové městské zóny vybuduje společnost DISTEP a.s. objekt předávací stanice včetně technologie, která bude prostřednictvím sekundární tepelné sítě a objektových předávacích stanic zásobovat okolní zástavbu, mimo jiné i domy č. p. 2319-2322 na tř. T. G. Masaryka.

## Podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Vypracování projektové dokumentace v rozsahu nutném pro vydání potřebného povolení k provedení stavby a realizační projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Realizační projektová dokumentace bude vypracována v takovém rozsahu, aby byla použitelná pro výběrové řízení na zhotovitele stavby a následně pro provedení kompletní stavby.

Záměrem je vypracování projektové dokumentace stavby sekundárního rozvodu tepla z nové předávací stanice u objektu č. p. 1083, na pozemcích parc. č. 2819/1, 2819/2 a 2818, v k. ú. Frýdek, pro objektovou předávací stanici v polyfunkčním objektu č. p. 2319 na tř. T. G. Masaryka, Frýdek-Místek. Předpokládaná trasa sekundárního rozvodu tepla bude v délce cca 130 m, na pozemcích parc. č. 2818, 2819/2, 2819/6, 2814/1, 2814/6 a 2871, 
v k. ú. Frýdek.

Trasa sekundárního rozvodu tepla (SRT) bude vedena z nové předávací stanice u objektu č. p. 1083, na pozemcích parc. č. 2819/1, 2819/2 a 2818. V předávací stanici se bude připravovat sekundární médium – otopná voda, která bude zdrojem tepla pro objektové předávací stanice připojených objektů.

Parametry otopné vody:

- Teplotní spád Zima:	80 / 60° C

- Teplotní spád Léto:	80 / 40° C

- Tlaková třída potrubních rozvodů:	PN 16 do DN 125 včetně

- PN 10 od DN 150

- Minimální diferenční tlak na prahu PS:	60 kPa.

Trasa sekundárního rozvodu tepla bude začínat za uzavíracími armaturami na rozdělovači a sběrači v předávací stanici na pozemcích parc. č. 2819/1, 2819/2 a 2818. Ukončena bude uzavíracími armaturami na vstupu do polyfunkčního objektu č.p. 2319 na tř. T. G. Masaryka.

V bývalé kotelně v 1.PP uvedeného polyfunkčního objektu bude instalováno technologické zařízení objektové předávací stanice (OPS). OPS bude použita pro dodávku tepla pro vytápění a teplé vody do všech bytových jednotek a komerčních provozoven polyfunkčních objektů č.p. 2319 – 2322 na tř. T. G. Masaryka.

Technologie OPS pro vytápění bude řešena jako tlakově závislá. Teplota otopné vody pro vytápění bude v OPS regulována ekvitermně směšováním. Pro tuto regulaci bude použit dvoucestný regulační ventil se zkratem.

Technologie OPS pro přípravu teplé vody bude řešena jako tlakově nezávislá s využitím deskového výměníku.

Technologie OPS v polyfunkčním objektu na tř. T. G. Masaryka č.p. 2319 bude řešena samostatnou projektovou dokumentací, která není součástí této výzvy.

Při návrhu SRT je nutno počítat s rezervou pro uvažované připojení polyfunkčních objektů na adrese Kostikovo náměstí č.p. 646 a 647.

Sekundární rozvody tepla budou realizovány s použitím předizolovaného potrubí. Materiál teplonosné trubky bude zvolen při návrhu trasy, při kterém bude zohledněna celková situace oblasti (inženýrské sítě, komunikace apod.).

Do výkopu budou připoloženy dvě chráničky HDPE SILICORE 50/40. V jedné z nich bude uložen kabel MaR.

Projektová dokumentace pro vydání povolení k provedení stavby bude předána 6 x v písemné formě a 1 x na datovém nosiči.

Projektová dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, bude vyhotovena v 6 písemných vyhotoveních. Součástí projektové dokumentace bude soupis prací, dodávek a služeb (plný - paré 1-2 a slepý - paré 3-6). Projektová dokumentace bude předána v jednom vyhotovení v elektronické formě na datovém nosiči ve formátu .pdf,, dále textová část ve formátu .docx, rozpočty ve formátu .xlsx a výkresová část ve formátech. dgn a .dwg. Rozpočty a výkazy výměr budou rozděleny dle stavebních objektů.

Projektová dokumentace bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb., v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. a vyhlášky č. 66/2018 Sb., dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, realizovatelná dostupnými technologickými prostředky a odpovídat českým právním předpisům, ČSN a požadavkům příslušných správních orgánů.

Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace obsahovat technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu řešení provedený postupem § 89 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dostatečně přesný a srozumitelný.

Pro materiály uvedené v soupisu prací je nutné vymezit jejich přesnou materiálovou a funkční charakteristiku, aby soupis prací byl skutečně úplným popisem stavby postačujícím pro stanovení nabídkové ceny.

##### Výkon autorského dozoru na stavbě

Zhotovitel projektové dokumentace bude provádět i výkon autorského dozoru na stavbě. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby.

Pravidelné kontroly budou zhotovitelem projektové dokumentace prováděny v rámci kontrolních dnů na místě stavby 1 x týdně nebo v případě potřeby na ústní, telefonickou nebo písemnou výzvu objednatele. Předpokládaný počet kontrolních dnů, po dobu realizace stavby, je 5. O kontrolách budou provedeny zápisy do stavebního deníku vedeného na stavbě. Po dokončení stavby vystaví zhotovitel vyjádření autorského dozoru k provedené stavbě a případné změny zaznamená do dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovené ve 2 paré v elektronické formě na datovém nosiči ve formátu .pdf, dále textová část ve formátu .docx, rozpočty ve formátu .xlsx a výkresová část ve formátech. dgn a .dwg.