Příloha č. 1

Popis stávajícího stavu a podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky

„Zhotovení projektové dokumentace na „Napojení budovy č. p. 667, ul. Novodvorská, Frýdek-Místek, na SZTE“.

# Popis stávajícího stavu

## Napojovaný objekt

Jedná se o budovu Sokolovny v majetku Tělocvičné jednoty Sokol Frýdek-Místek, Novodvorská 667, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek.

Objekt je aktivně využíván. V části budovy je tělocvična se zázemím, část je provozována jako restaurační zařízení.

V současné době je objekt č.p. 667 vytápěn kotli na plynná paliva (zemní plyn). Přepojením na účinnou SZTE dojde ke změně na ekologické vytápění včetně přípravy teplé vody, vzniknou úspory v oblasti provozování, údržby a oprav stávajícího zařízení.

Soustava zásobování tepelnou energií (SZTE)

## Rozvodná tepelná síť sekundární

Stávající tepelné sítě SZTE jsou v dotčené lokalitě uloženy v kolektorových chodbách.

Tepelné sítě SZTE a kolektorové chodby jsou v majetku DISTEP, a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek.

V uvedené lokalitě je dodávka tepla pro vytápění a dodávka teplé vody do objektů napojených na SZTE řešena využitím objektových předávacích stanic (OPS) v jednotlivých objektech. Objektové předávací stanice jsou napojeny na rozvodnou tepelnou síť sekundární z předávací stanice PS 51 na ul. Viléma Závady č.p. 3419.

Řešení OPS pro regulaci teploty otopné vody pro vytápění v jednotlivých objektech je tlakově závislé a obsahuje směšovací uzel. Regulace otopné vody je ekvitermní. Pro tuto regulaci je využit dvoucestný regulační ventil se servopohonem, který je zapojen jako vstřikovací se zkratem.

Řešení OPS pro přípravu teplé vody v jednotlivých objektech je tlakově nezávislé s využitím dvoucestného regulačního ventilu se servopohonem a deskového výměníku.

# Podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Vypracování projektové dokumentace v rozsahu nutném pro vydání potřebného povolení k provedení stavby a realizační projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Realizační projektová dokumentace bude vypracována v takovém rozsahu, aby byla použitelná pro výběrové řízení na zhotovitele stavby a následně pro provedení kompletní stavby.

Záměrem je napojení budovy č. p. 667, ul. Novodvorská, Frýdek-Místek, na SZTE.

Na základě Přílohy č.2 („Technická zpráva – Posouzení možnosti napojení budovy Sokolovny ve Frýdku na SRT 51“, kterou vypracoval Martiník Pavel – projekční kancelář, Hlavní 45, 742 85 Vřesina, IČO 41356543), zadavatel rozhodl, že napojení budovy č.p. 667 bude provedeno z rozvodné tepelné sítě sekundární z předávací stanice PS 51 na ul. Viléma Závady č.p. 3419. V budově č.p. 667 bude instalována technologie objektové předávací stanice.

Součástí projekčních prací bude zaměření prostor pro umístění nové technologie OPS, vstupů a výstupů jednotlivých médií do a z PS a do a z kolektorových chodeb.

Projektová dokumentace bude obsahovat řešení uchycení případně podepření navržené technologie a potrubních rozvodů. Bude obsahovat specifikaci prvků uchycení a podpěr, případně jejich výrobní dokumentací.

Umístění nové technologie OPS bude situováno do p objektu č.p. 667 po konzultaci se zadavatelem a majitelem budovy.

Projektová dokumentace pro vydání povolení k provedení stavby bude vyhotovena v 6 písemných vyhotoveních a 1 x na datovém nosiči.

Projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, bude vyhotovena v 6 písemných vyhotoveních. Součástí projektové dokumentace bude soupis prací, dodávek a služeb (plný - paré 1-2 a slepý - paré 3-6). Projektová dokumentace bude předána v jednom vyhotovení v elektronické formě na datovém nosiči ve formátu .pdf,, dále textová část ve formátu .docx, rozpočty ve formátu .xlsx a výkresová část ve formátech. dgn a .dwg. Rozpočty a výkazy výměr budou rozděleny dle stavebních objektů.

Projektová dokumentace bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb., v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. a vyhlášky č. 66/2018 Sb., dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, realizovatelná dostupnými technologickými prostředky a odpovídat českým právním předpisům, ČSN a požadavkům příslušných správních orgánů.

Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace obsahovat technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu řešení provedený postupem § 89 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dostatečně přesný a srozumitelný.

Pro materiály uvedené v soupisu prací je nutné vymezit jejich přesnou materiálovou a funkční charakteristiku, aby soupis prací byl skutečně úplným popisem stavby postačujícím pro stanovení nabídkové ceny.

## Rozvodná tepelná síť sekundární

Potrubí rozvodné tepelné sítě sekundární pro OPS v objektu č.p. 667 bude napojeno na stávající potrubní rozvod 2 x DN 150 v kolektorové chodbě. Bude začínat uzavíracími. Ukončena bude uzavíracími armaturami na vstupu do budovy č.p. 667.

Rozvodné tepelná síť sekundární pro OPS v objektu č.p. 667 bude realizována s použitím předizolovaného potrubí. Materiál teplonosné trubky bude zvolen při návrhu trasy, při kterém bude zohledněna celková situace oblasti (inženýrské sítě, komunikace apod.).

Do výkopu budou připoloženy dvě chráničky HDPE SILICORE 50/40. V jedné z nich bude uložen kabel MaR.

## Strojní část OPS

V budově č.p. 667 objektu bude instalováno technologické zařízení objektové předávací stanice (OPS). OPS bude použita pro dodávku tepla pro vytápění a teplé vody objektu.

Řešení OPS pro regulaci teploty otopné vody pro vytápění bude tlakově závislé a bude obsahovat směšovací uzel. Regulace otopné vody bude ekvitermní. Pro tuto regulaci bude využit dvoucestný regulační ventil se servopohonem, který bude zapojen jako vstřikovací se zkratem. Oběh otopné vody přes objekt bude zajišťovat oběhové čerpadlo.

Řešení OPS pro přípravu teplé vody bude tlakově nezávislé s využitím dvoucestného regulačního ventilu se servopohonem a deskového výměníku. Cirkulaci teplé vody přes objekt bude zajišťovat cirkulační čerpadlo.

## Elektro, MaR

V prostorách OPS bude instalován nový elektrorozvaděč. Z rozvaděče bude napojena nová elektroinstalace technologie OPS. Rozvody budou instalovány drátěných korytech a v plastových lištách na omítku. V OPS bude provedeno doplňující ochranné vodivé pospojování všech koster el. spotřebičů, kovových potrubí a kovových částí a toto pospojování bude připojeno na hlavní ochrannou přípojnici objektu HOP.

Součástí elektrorozvaděče bude regulátor, který bude řídit a regulovat OPS. Řídící systém bude kompatibilní se stávajícím systémem používaným ve společnosti DISTEP a.s.

V projektové dokumentaci bude uvedena přesná specifikace umístění snímacích bodů tlaků a teplot.

Pro zpětnou vazbu o chodu oběhového čerpadla ÚT bude instalován diferenční tlakový spínač na obtoku čerpadla.

Regulační ventil bude napájen 24VAC a řízen signálem 0-10V

Projektová dokumentace MaR a elektro bude vyhotovena podle již zavedených standardů, které se používají na ostatních předávacích stanicích a OPS společnosti.

## Další požadavky zadavatele - Standardy DISTEP a.s.

Technologie rozvodné tepelné sítě sekundární pro OPS a objektové předávací stanice bude navržena dle standardů společnosti DISTEP a.s. (z hlediska dispozičního řešení i funkčního zapojení).

Zadavatel má požadavek na standart materiálu:

Kulové kohouty horkovodní části předávací stanice:
Přírubové PN 40 pro DN 15 až DN 50.
Přírubové PN 25 pro DN 65 až DN 200.
Materiál tělesa - uhlíková ocel P 235 GH.
Materiál koule - nerez ocel W 4301.
Materiál vřetena - nerez ocel W 4305.
Těsnění vřetene – FPM.
Stavební délky kulových kohoutů dle DIN 3202.

Kulové kohouty závitové (teplá voda, vytápění):
Pracovní teplota do 120°C.
PN 25 pro 3/8“ až 2“.
PN 16 pro 2 ½“ – 3“.
Ucpávkové provedení.

Uzavírací klapka mezipřírubová PN16.
Materiál tělesa a disku - kompozit XP 160.
Materiál vřetena - nerez ocel 1.4057.

Potrubí teplé vody:
Vícevrstvé trubky PP-RCT/FIBER BASALT PLUS S3,2 (4) – PN 16.
Součinitel teplotní délkové roztažnosti vícevrstvého potrubí – 0,05 mm/m °C.

Trubky bezešvé hladké dle ČSN 42 5715, materiál 11 353.1:
Trubka černá	Ø 159	tloušťka stěny 4,5 mm	DN 150
Trubka černá	Ø133	tloušťka stěny 4 až 4,5 mm	DN 125
Trubka černá	Ø 108	tloušťka stěny 4 až 4,5 mm	DN 100
Trubka černá	Ø 89	tloušťka stěny 3,65 až 4 mm	DN 80
Trubka černá	Ø 76	tloušťka stěny 3,65 až 4 mm	DN 65

Trubky závitové bezešvé dle ČSN 42 5710, materiál 11 353.1:
Trubka černá	Ø 60,3	(2“)	tloušťka stěny 3,65 až 4 mm	DN 50
Trubka černá	Ø 48,3	(6/4“)	tloušťka stěny 3,25 až 3,65 mm	DN 40
Trubka černá	Ø 42,4	(5/4“)	tloušťka stěny 3,25až3,65 mm	DN 32
Trubka černá	Ø 33,7	(1“) 	tloušťka stěny 3,25 mm	DN 25
Trubka černá	Ø 26,9	(3/4“) 	tloušťka stěny 2,65 mm	DN 20
Trubka černá	Ø 21,3	(1/2“) 	tloušťka stěny 2,65 mm	DN 15
Trubka černá	Ø 17,2	(3/8“)	tloušťka stěny 2,35 mm	DN 10

Izolace ocelových potrubních rozvodů - minerální vlna s povrchovou vrstvou z mřížkové zesílené hliníkové folie.

Izolace potrubí teplé vody, včetně kolen, hrdel – minerální vlna s povrchovou vrstvou z mřížkové zesílené hliníkové folie.

Izolace potrubí studené vody - polyethylenová izolace.

Izolace armatur – snímatelná izolační pouzdra z technických tkanin.

Teploměry
Horkovodní část	Ø 100, 0 °C – 200 °C, do jímky.
Teplovodní část	Ø 100, 0 °C – 120 °C, do jímky.

Tlakoměry
Horkovodní část	Ø 100, 0 – 40 bar + třícestný manometrový ventil zkušební M20 x1,5 mm.
Teplovodní část	Ø 100 + třícestný manometrový kohout zkušební M20 x1,5 mm.

Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení, které v plném rozsahu naplní výše požadované parametry.

## Výkon autorského dozoru na stavbě

Zhotovitel projektové dokumentace bude provádět i výkon autorského dozoru na stavbě. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby.

Pravidelné kontroly budou zhotovitelem projektové dokumentace prováděny v rámci kontrolních dnů na místě stavby 1 x týdně nebo v případě potřeby na ústní, telefonickou nebo písemnou výzvu objednatele. Předpokládaný počet kontrolních dnů, po dobu realizace stavby, je 15. O kontrolách budou provedeny zápisy do stavebního deníku vedeného na stavbě. Po dokončení stavby vystaví zhotovitel vyjádření autorského dozoru k provedené stavbě a případné změny zaznamená do dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovené ve 2 paré v elektronické formě na datovém nosiči ve formátu .pdf, dále textová část ve formátu .docx, rozpočty ve formátu .xlsx a výkresová část ve formátech. dgn a .dwg.