PŘÍLOHA 2_KNIHA STANDARDŮ

Obsah

Názvosloví	3

Vzorkování	3

Požadavky na konstrukce, materiály a výrobky	3

Výplně otvorů vnější	8

Výplně otvorů vnitřní	14

Podlahy	20

Povrchy stěn	27

Podhledy a stropy	29

Schodiště, zábradlí, markýzy	30

Zdravotechnika	33

požadovaný design	46

Vytápění	46

Silnoproud	49

Audiovizuální zařízení	62

Slaboproud	63

Měření a regulace	80

Technologie chlazení	87

Vzduchotechnika a odvlhčení kluzišťové haly	95

Vzduchotechnika, chlazení ostatních provozů	96

Ledová plocha a ochranné prvky	98

Sedačky na tribuně	104

Objednávkový a vstupní systém	105

Vestavěný nábytek	106

Výtah	113

Venkovní zpevněné plochy	114

Venkovní prvky	117

Sportovní vybavení	121

Elektrospotřebiče	121

Volný interiér a zařízení	127

# Názvosloví

KS .. – označení daného materiálu či prvku formou odkazu. Slouží pro snadnější orientaci v Knize standardů.  Na část z uvedených odkazů se  dále odkazují prvky a materiály v Požadavcích objednatele, Knize provozů a grafické části.

# Požadavky na konstrukce, materiály a výrobky

a) Kniha standardů nastavuje minimální parametry a vlastnosti při použití daných výrobků a procesů.

b) Uvedené výrobky a procesy nemusí být v díle použity – případná alternativa musí odpovídat minimálně stanovenému standardu, nebo vyššímu  – nutno odsouhlasit s objednatelem.

c) Navržený design výrobků, finální povrchy konstrukcí a povrchové úpravy budou odsouhlaseny objednatelem

d) Všechny materiály budou vyhovovat požadavkům požárně-bezpečnostního řešení (PBŘ vznikne v rámci následujícího projekčního stupně). V případě nesouladu s navrženými materiály v Knize standardů bude PBŘ nadřazeno a materiály předefinovány.

## KS 01.1

### HLADKÉ FASÁDNÍ PLECHOVÉ KAZETY

- Obklad haly zimního stadionu, rastr obkladu a barevnost viz, grafická část PD

Požadovaný design spár  Požadovaný design nároží

- barevnost – sv.šedá RAL 7035, přesný odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků na stavbě

- barevnost – tmavě šedá RAL 7016, přesný odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků na stavbě

## KS 01.2

### PERFOROVANÉ FASÁDNÍ PLECHOVÉ KAZETY

- Obklad podhledu venkovního krytého vstupu (u vybočující hmoty domu). Platí pro stěny, podhled v 1.NP, podhled v 2.NP

- barevnost – světle modrá RAL 5012, přesný odstín bude určen architektem na základě předložených vzorků na stavbě

požadovaný design perforování v podhledu 1.NP, 2.NP

- Nepravidelný rastr vertikálních linií, střídání dílců o dvou různých hustotách perforace – viz obrázek

požadovaný design

## KS 01.3

### FASÁDNÍ STĚRKA

- Betonová stěrka probarvená, imitace betonu

- Materiál vhodný pro exteriéry

- Možno použít i na kontaktní zateplovací systém. Například na fasádní polystyren bílý i šedý, na minerální vatu, na PUR desky, na soklový XPS, perimetr, na fenolické desky, na dřevovláknité desky.

- prodyšný – difúzně otevřený

- UV stabilní – stálobarevný

- odolný plísním a řasám

- součástí penetrace povrchu

## KS 01.4

### Pohledové betony

- nepoužívat recyklovaný beton a kalovou vodu

- konzistence betonu na stupni F2 až F3

- nátěr pro zajištění bezprašnosti povrchu

## KS 01.5

### FASÁDNÍ OMÍTKA

Silikonová fasádní omítka

Zrnitost 1,5 mm

Barva bílá

## KS 01.6

### LOGO

- Plastické podsvícené písmo z nerezového materiálu

- Součástí kotvící systém a osvětlení se zdrojem

- Písmo odsazeno od fasády 5 cm

- Text:

- ZIMNÍ STADION – výška písma 600 mm  + odpovídající diakritika

- UHERSKÉ HRADIŠTĚ – výška písma 450 mm + odpovídající diakritika

- Osvětlení nástěnného loga v exteriéru u vstupu dobře čitelné ze vzdálenosti 200 m (při přímém pohledu)

- Logotyp bude řešen v rámci Smart City (https://hradistechytre.cz/)

referenční foto

# Výplně otvorů vnější

## KS 02.1

### Okna

- požadavek na teplené vlastnosti - výplně na rozhraní vnějšího a vnitřního prostředí + na rozhraní chladného a teplého vnitřního prostředí (na rozhraní kluzišťové haly a přilehlých prostor):

- Uf = max. 1,0 W/m2K (součinitel prostupu tepla – rámu)

- Ug = max. 0,6 W/m2K (součinitel prostupu tepla – skla)

- požadavek na zvukovou izolaci pro výplně na rozhraní kluzišťové haly a přilehlých prostor:

- vstupní hala, kanceláře, klubový salonek, víceúčelová společenská místnost Rw = 27 dB

  - chodby a schodiště ubytovny Rw = 32 dB

- požadavek na zvukovou izolaci pro výplně:

- pokoje v ubytovně Rw = 42 dB

DESIGN RÁMŮ OKEN

- hranaté provedení rámu u plastových i hliníkových výplní otvorů

- barva rámu tmavě šedá RAL 7016

požadovaný design

VÝPLNĚ OKEN

- Čiré sklo

- v případě oken do šaten, sprch a WC budou okna pouze průsvitná (neprůhledná, bez struktury)

## KS 02.1a

### VENKOVNÍ ŽALUZIE

- horizontální

- s podomítkovou schránkou

- se zapuštěnými vodícími lištami

- možnost natáčení do obou stran

- manuální ovládání

- odolnost vůči větru

požadovaný design

## KS 02.2

### PROSKLENÉ STĚNY DO EXTERIÉRU

- požadavek na teplené vlastnosti:

- Uf = max. 1,0 W/m2K (součinitel prostupu tepla – rámu)

- Ug = max. 0,6 W/m2K (součinitel prostupu tepla – skla)

- hliníkové rámy - hranaté provedení rámu, barva rámu antracit barva rámu tmavě šedá RAL 7016

- Tepelně izolační zasklení trojsklem s protisluneční ochranou

- požadovaný design

## KS 02.2a

### automatické posuvné dveře v hlavním vstupu do budovy

- celoprosklené dvojkřídlové dveře na rozhraní exteriér/interiér

- otevření křídel s celkovým minimální průchodem 2 200 mm, výška dveřních křídel 2 400 mm

- s volbou rychlosti posuvu

- kombinované směrové aktivační + prezenční čidlo

- elektrický mechanický zámek: bistabilní v pohonu (vzdálené řízení z několika míst)

- záložní baterie: 24 V pro nouzové otevření,

- boční bezpečnostní senzor, napojení na EPS, napojení na přístupový systém, těsnění po celém obvodu

- harmonizované normy: EN 60335-1, EN 61000-6-2, EN 610001-6-3, EN ISO 13849-1, EN 16005, mechanická bezpečnost v pohonu v souladu s normou EN 1260050-1 ( omezení dynamických sil ).

- požadavek na teplené vlastnosti:

- Uf = max. 1,0 W/m2K (součinitel prostupu tepla – rámu)

- Ug = max. 0,6 W/m2K (součinitel prostupu tepla – skla)

- hliníkové rámy - hranaté provedení rámu, barva rámu antracit barva rámu tmavě šedá RAL 7016

## KS 02.3

Světlovod

- Určeno pro ploché střechy

- Průměr minimálně 350 mm

- Výška tubusu světlovodu min. 500 mm nad úrovní střešní krytiny (+ prosklená kopule)

## KS 02.4

VENKOVNÍ DVEŘE PROSKLENÉ

- Hliníkové vstupní dveře, celoprosklené

- Tepelně izolační zasklení dvojsklem

- Hranaté profily rámů, barva rámu tmavě šedá RAL 7016

- požadavek na teplené vlastnosti:

  - Uf = max. 1,0 W/m2K (součinitel prostupu tepla – rámu)

  - Ug = max. 0,6 W/m2K (součinitel prostupu tepla – skla)

## KS 02.4a

VENKOVNÍ DVEŘE PLNÉ

- Hliníkové vstupní dveře, plné

- Hranaté profily rámů, barva rámu tmavě šedá RAL 7016

- požadavek na teplené vlastnosti celého výrobku:

  - U = max. 1,2 W/m2K (součinitel prostupu tepla)

## KS 02.4c

SEKČNÍ VRATA

- Sekční průmyslová vrata na rozhraní venkovní prostředí a interiéru

- Automatický pohon

- Barva tmavě šedá RAL 7016

- Prosvětlovací pás z dvojitého akrylového skla

- Součástí vrat vstupní dveře š 900 mm

- požadavek na teplené vlastnosti celého výrobku:

  - U = max. 1,2 W/m2K (součinitel prostupu tepla)

# Výplně otvorů vnitřní

## KS 03.1

### Dveře vnitřní DŘEVĚNÉ

- povrch: min. 0,8 mm HPL laminát. Ve vlhkých prostorech budou použity dveře se zvýšenou odolností proti vlhkosti. V provozech s vyšším mechanickým zatížením dveře zajištěny proti mechanickému poškození (okopový nerezový plech do v. min 400 mm od podlahy) – všechny interiérové dveře v prostoru pohybu sportovců na bruslích, dveře v technických místnostech

- výplň dveří: min. DTD deska (nesmí být papírová voština)

- Dveřní závěsy ocelové – 3 ks na dveřní křídlo.

- Součástí každých dveří bude štítek s označením čísla místnosti

- zárubeň: ocel

- zárubeň ve vlhkých prostorech a v kluzišťové hale: z kvalitního žárově pozinkovaného plechu o síle 1,45 mm. Budou opatřeny speciálním reaktivním nátěrem, který zaručuje společně se zinkovou vrstvou vysokou protikorozní ochranu. Profily zárubní opatřeny profilovým těsněním z PVC, které zvyšuje zvukovou a tepelnou izolaci

- profil zárubně hranatý

požadovaný profil

- kování u vnitřních dveří

Provedení - matná (kartáčovaná) nerez ocel

Zámek vložkový bezpečnostní

Systém koule, klika, rozetové kování

Kování montováno stabilním způsobem – došroubování skrz dveřní křídlo

požadovaný design

## KS 03.1a

### VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI - IZOLAČNÍ

- požadavek na teplené vlastnosti - výplně  na rozhraní chladného a teplého vnitřního prostředí:

- Uf = max. 1,0 W/m2K (součinitel prostupu tepla – rámu)

- Ug = max. 0,6 W/m2K (součinitel prostupu tepla – skla)

- hliníkové rámy - hranaté provedení rámu, barva rámu tmavě šedá RAL 7016

- prosklená stěna mezi ochozem 2.24 a sousedními místnostmi 2.02, 2.08, 2.13, 2.15, 2.16, 2.19, 2.20 bude tvořena prosklenými plochami v hliníkových rámech (nebude přerušena zdivem). Výška prosklené stěny viz Kniha provozů.

## KS 03.1b

### VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI

- není požadavek na teplenou izolaci

- hliníkové rámy - hranaté provedení rámu, barva rámu tmavě šedá RAL 7016

## KS 03.1c

### Samozavírač dveří

- mechanický samozavírač s nastavitelnou silou zavírání 2-6 = 15-60 Nm (dle EN 1154) a možnost bočního nastavení bez nutnosti přemístění zavírače. Síla zavírání ze strany nastavitelná. Má zepředu komfortně nastavitelné ventily - rychlost zavírání, nastavení dorazu, zpomalení zavírání a tlumení otevírání. Termostatické ventily zajišťující rovnoměrné zavírání i při teplotních výkyvech a ochranu před přetížením. Samozavírač je použitelný na maximální šířku dveřních křídel 1400 mm a otevření a zavření dveří do 180 °,

## KS 03.1d

### VNITŘNÍ ŽALUZIE

- horizontální

- lamela široká 50 mm

- hliníkové

- ovládáno manuální řetízkem

požadovaný design

## KS 03.2

### Systémová interiérová nenosná skládací stěna

- z plných panelů

- „parkování“ panelů bude zakresleno na stavebním půdorysu,

- výška stěny k stropu

- panely s povrchem laminovaným HPL, rám kombinovaný hliník-ocel, s neviditelnými lemovacími profily na hraně desky, pojezdová kolejnice v úrovni podhledu místnosti stěna kotvená přes pomocnou konstrukci z IPE do nosné konstrukce stropu a podlahy (nutné posouzení statikem),

- ruční ovládání posuvu panelů jednou osobou nebo s pohonem

- vysoká vzduchová neprůzvučnost min Rw=58dB

## KS 03.3

### sanitární příčky

- horní hrana 2100 mm nad čistou podlahou, zarámování všech hran desky do hliníkových profilů, desky tl. 18 mm z vysokotlakého (HPL) lamina odolného vodě, povrch melaninová pryskyřice,

- s dveřmi o rozměru š.≥ 700 mm a v. 1950 mm,

- panty, nohy a lemovací profily z eloxovaného hliníku

- součástí dodávky kování, ukazatel obsazenosti, háček na pověšení kabátu

## KS 03.4

### UZAMYKATELNÉ KOJE

- pro sušení hokejové výstroje

- sušení pomocí VZT

- z ocelových rámů. Do rámu je vsazena a svařena drátěná výplň

- jednotlivé rámy spojovány sváry nebo šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev.

- Odemykání pomocí čipu

## KS 03.5

### Dveře vnitřní HLINÍKOVÉ

- V provozech s vyšším mechanickým zatížením dveře zajištěny proti mechanickému poškození

- Dveřní závěsy ocelové – 3 ks na dveřní křídlo.

- Součástí každých dveří bude štítek s označením čísla místnosti

- zárubeň: hliník, profil zárubně hranatý

požadovaný profil

- kování u vnitřních dveří

Provedení - matná (kartáčovaná) nerez ocel

Zámek vložkový bezpečnostní nebo

Systém koule, klika, rozetové kování

Kování montováno stabilním způsobem – došroubování skrz dveřní křídlo

požadovaný design

## KS 03.5a

VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ

- Hliníkové vstupní dveře, plné

- Hranaté profily rámů, barva rámu tmavě šedá RAL 7016

- požadavek na teplené vlastnosti celého výrobku:

  - U = max. 1,2 W/m2K (součinitel prostupu tepla)

## KS 03.6

VNITŘNÍ SEKČNÍ VRATA

- Sekční průmyslová vrata

- Automatický pohon

- Barva tmavě šedá RAL 7016

- požadavek na teplené vlastnosti celého výrobku:

- U = max. 1,2 W/m2K (součinitel prostupu tepla)

# Podlahy

- PŘECHODOVÉ LIŠTY NA PODLAHU

- materiál - broušená nerez

- přechodová lišta plochá s.v. do 2,5mm.

- připevnění vrtáním a šroubováním

- přechod umístěn pod křídlem zavřených dveří

- PODLAHOVÉ DILATAČNÍ LIŠTY

- materiál - broušená nerez

- VLHKÉ PROVOZY S IZOLACÍ:

- hydroizolační nátěr

- 1-komponentní nátěr pro zhotovení hydroizolační vrstvy pod dlažbu do vlhkých prostor v kombinaci s vhodnými páskami, primery a lepidly na dlažbu splňuje požadavky dle etag 022 část 1.

- kutová izolační páska - elastická vodotěsná páska s tkanou síťovinou po obou stranách (lepená plocha) a s pružnou zónou uprostřed

## KS 04.1

### EPOXIDOVÁ STĚRKA

- epoxidová dvousložková barevná voděodolná stěrka v odpovídající tloušťce včetně penetrace. Protiskluzné provedení vč. natažení na sokl.

- dvousložková, samonivelační, epoxidová stěrka s texturou a nízkými emisemi.

- sokl ze stěrky v. 150 mm

## KS 04.2

### ČISTICÍ ZÓNA

- U venkovních vstupů do objektu

- Zapuštěná do dlažby

- Rám z hliníkového L profilu.

- Kombinace pryžové a polypropylenové rohože.

- Tl. pryžové rohože 22mm

- váha vlasu – 560 g/m2, celková váha – 1680 g/m2, výška vlasu mm – 3 mm

## KS 04.3

### PRYŽOVÁ PODLAHA

- vhodné pro vnitřní sportovní trénink

- splňuje požadavky ČSN EN 1817 (917870) Pružné podlahové krytiny,

- voděodolný materiál

- podlaha je odolná vůči každodennímu použití a pádům těžkých předmětů, proti proříznutí bruslí

- emisní štítek A+ (nejlepší hodnocení v uvolňování emisí a tedy doporučený produkt pro veřejné použití (fitness centra, zimní stadiony) i pro domácí fitness

- síla v tahu: přibližně 1,5 N/mm² (EN ISO 1798)

- poměr prodloužení k počáteční délce při přetržení: přibližně 80% (EN ISO 1798)

- Podlaha tvořená pryžovými deskami s vyšším obsahem pojiva tl. 10mm, objemová hmotnost min. 1100kg/m3.

- Podlaha je lepená k podkladu.

- Včetně soklu ve stejném materiálu do v. 100 mm

## KS 04.4

### PVC PODLAHA

- vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích.

- laserem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranné emulzí. Bezesměrný dekor s příměsí transparentního vinylového granulátu pro 3D efekt.

- třída zátěže 34

- součinitel smykového tření dle ČSN 744507  min. 0,6

- TVOC po 28 dnech < 10µg/m3 dle ISO 16000-6

- sokl – ukončení fabionem do v. min 80mm

- Součástí dodávky podlahové přechodové lišty, podlahové dilatační lišty, stěnové dilatační lišty

řešení vnitřních a vnějších rohů ve styku podlaha-stěna

## KS 04.5

### KOBEREC

- smyčkový typ

- zátěžový koberec (zátěžová tř. min 33)

- minimální výška vlasu 3 mm, minimální celková výška 5 mm, včetně podložky rubu

- dodávka v rolích

- soklová část z koberce do v. 100 mm, včetně ukončení plastovým profilem

## KS 04.6

### KERAMICKÁ DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ

- Barevnost – jemný odstín, bez výrazného dekoru a reliéfu

- Minimální formát 600 x 600 mm

- Formát (±0,4 %)

- Tloušťka (±0,5 %)

- Rektifikace ANO

- Přímost lícních hran ±0,25 %

- Pravoúhlost ±0,3 %

- Otěruvzdornost PEI 5

- Hrany u soklů – broušená nerez

- Rovinnost lícních ploch (dle ISO 10545-2):

- Ve středu plochy ±0,25 %

- Ve středu hrany ±0,25 %

- V rozích ±0,25 %

## KS 04.7

### KERAMICKÁ DLAŽBA

- Barevnost – jemný odstín, bez výrazného dekoru a reliéfu

- Minimální formát 300 x 300 mm

- Formát (±0,4 %)

- Tloušťka (±0,5 %)

- Rektifikace ANO

- Přímost lícních hran ±0,25 %

- Pravoúhlost ±0,3 %

- Otěruvzdornost PEI 5

- Hrany u soklů – broušená nerez

- Rovinnost lícních ploch (dle ISO 10545-2):

- Ve středu plochy ±0,25 %

- Ve středu hrany ±0,25 %

- V rozích ±0,25 %

## KS 04.7a

### KERAMICKÁ DLAŽBA

- Barevnost – jemný odstín, bez výrazného dekoru a reliéfu

- Minimální formát 300 x 300 mm

- Formát (±0,4 %)

- Tloušťka (±0,5 %)

- Rektifikace NE

- Přímost lícních hran ±0,25 %

- Pravoúhlost ±0,3 %

- Otěruvzdornost PEI 5

- Hrany u soklů – broušená nerez

- Rovinnost lícních ploch (dle ISO 10545-2):

- Ve středu plochy ±0,25 %

- Ve středu hrany ±0,25 %

- V rozích ±0,25 %

## KS 04.8

### BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH

- Terasa zimního stadionu

- mrazovzdorná betonová dlažba tl. min. 20 mm

- výškově nastavitelné terče určené k pokládce na PVC folii

- vyrovnávací podložky

- terče a podložky odolné vůči velmi vysokým i nízkým teplotám, kyselinám nebo ultrafialovému záření

- nosnost terčů na dlažbu min. 800 kg na jeden terč

## KS 04.10

### POVRCH POD LEDOVOU PLOCHOU

- Lesklý vysoce odolný uzavírací epoxidový podlahový systém

- kontaktní penetrační nátěr

- vyrovnávací podlahová nosná vrstva pro nepodsklepené, vlhké podklady

- bílý epoxidový podlahový nátěr RAL 9016 + RAL 3001 (červená) + RAL 5005 (modrá),

(0,3kg/m2), 1 x nátěr.

- veškeré nátěry pod ledovou plochou nesníží účinnost chlazení a umožní bezproblémové uchycení ledové plochy

# Povrchy stěn

## KS 05.1

### Omítky vnitřní štukové (štuk) S VÝMALBOU

- používat rohové pozinkované podomítkové lišty

- zrnitost štuků max. 1,2 mm

- stěny omítnuty po celé své výšce

## KS 05.2

### Pohledový beton

- tvárnice z vibrolisovaného betonu

- ucelený systém včetně pohledových překladů

- transparentní nátěr pohledových betonových tvárnic (proti sprašnosti)

- čisté zapravení ložných a styčných spár

- požadovaná pevnost bude určena v následujícím stupni PD

## KS 05.3 neobsazeno

## KS 05.4

### Obklad akustický v interiéru

- mechanicky odolný

- rozsah a zvuková pohltivost obkladu vyjde z řešení vnitřní akustiky místnosti

- splňuje Alfa S na 1000 Hz=1, mechanická odolnost 1A (určeno pro veřejné prostory, tělocvičny atd)

## KS 05.5

### Obklady v interiéru – koupelny hygienické zázemí

- kalibrované, rektifikované obklady a dlažby se zabroušenou hranou, bez zkosení

- minimální rozměr jedné strany 300 mm

- nasákavost ≤ 3 %;

- otěruvzdornost min. PEI 3

- protiskluznost musí splňovat požadavky vyhlášek a norem platných v ČR

- jednotná šarže v rámci ucelené plochy

- ukončovací a rohové lišty – broušená nerez

- Formát (±0,4 %)

- Tloušťka (±0,5 %)

- Rektifikace ANO

- Přímost lícních hran ±0,25 %

- Pravoúhlost ±0,3 %

- Rovinnost lícních ploch (dle ISO 10545-2):

- Ve středu plochy ±0,25 %

- Ve středu hrany ±0,25 %

- V rozích ±0,25 %

Jedna stěna v světle šedé barvě, ostatní stěny v béžové barvě

## KS 05.6

### Obklady v interiéru – běžné provozní místnosti a zázemí

- minimální rozměr jedné strany 300 mm

- nasákavost ≤ 3 %;

- otěruvzdornost min. PEI 3

- protiskluznost musí splňovat požadavky vyhlášek a norem platných v ČR

- jednotná šarže v rámci ucelené plochy

# Podhledy a stropy

## KS 06.1

### STROPNÍ PODHLED RASTROVÝ, MINERÁLNÍ, SKRYTÝ RASTR

- Formát 600 x 1200 x 20mm

- Barevnost desky - bílá

- Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.

- V místech s vestavěnými prvky VZT, NN, SLP doplnit v případě potřeby systémové ztužení akustické minerální desky

## KS 06.2

### STROPNÍ PODHLED RASTROVÝ, MINERÁLNÍ, VIDITELNÝ RASTR

- Ve vlhkém provozu protivlhkostní

- Formát 600 x 600 x 20mm

- Barevnost rastru - bílá

- Barevnost desky - bílá

- Snadná demontovatelnou panelů

- Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.

- V místech s vestavěnými prvky VZT, NN, SLP doplnit v případě potřeby systémové ztužení akustické minerální desky

# Schodiště, zábradlí, markýzy

## KS 07.1

### SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ

- ocelové schodiště bez svislých podpor - staticky vynášené na konzoly z konstrukce tubusu výtahové šachty,

- povrch nášlapů a podstupnic z keramické dlažby v designu dle podlahy v hale

- zábradlí ocelové – kartáčovaná nerez

## KS 07.2

### SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ

- železobetonové nebo ocelové schodiště

- povrch nášlapů a podstupnic z keramické dlažby v designu dle podlahy v hale a na chodbách

- zábradlí ocelové – kartáčovaná nerez

## KS 07.3

### SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ

- železobetonové nebo ocelové schodiště

- povrch nášlapů a podstupnic epoxidová stěrka dle podlahy v hale a na tribuně

- Ocelové zábradlí z pásoviny, žárově zinkované

## KS 07.4

### ZÁBRADLÍ - CELOskleněné

- Určeno do venkovního prostředí

- Nerezové komponenty

- Kalené sklo

- požadovaný design

## KS 07.5

### skleněná markýza

- Určeno do venkovního prostředí

- Uložena na ocelové konstrukci

- Ocelová konstrukce v barvě světle šedá dle základního vzorníku RAL

- požadovaný design

## KS 07.6

### OCELOVÁ markýza

- Určeno do venkovního prostředí

- Kotvení do fasády a pomocí ocelových táhel

- Čelní a boční plechová kapotáž

- Odvodnění střechy dešťosvodem při fasádě

- požadovaný design

# Zdravotechnika

## KS 08.1

### Páková vodovodní baterie

- stojánková

- s keramickou kartuší,

- s úsporným perlátorem,

- na přívodu teplé a studené vody musí být zapojen směšovací termostatický ventil s plynulou regulací a teplotou max. 43 °C, není povoleno ovládání pouze přes rohové ventily, protože při zastavení studené vody by hrozilo opaření teplou vodou, musí být systémově ošetřeno

- bez ostrých hran

- povrchová úprava chrom

- záruka min. 5 let

požadovaný design

## KS 08.2

### Páková vodovodní baterie - VySOKÁ

- stojánková, výška výtoku min 228 mm nad horní hranou umyvadla

- s keramickou kartuší,

- s úsporným perlátorem,

- na přívodu teplé a studené vody musí být zapojen směšovací termostatický ventil s plynulou regulací a teplotou max. 43 °C, není povoleno ovládání pouze přes rohové ventily, protože při zastavení studené vody by hrozilo opaření teplou vodou, musí být systémově ošetřeno

- bez ostrých hran

- povrchová úprava chrom

- záruka min. 5 let

### požadovaný design

## KS 08.3

### Umyvadlová baterie pro osoby ZTP

- Umyvadlová stojánková baterie s lékařskou pákou, bez automatické výpusti

- Kovová - chrom

- Lékařská páka – chrom

- Průtok 5,7l/min

požadovaný design

## KS 08.4

### Kuchyňská baterie

- stojánková dřezová s otočným ramenem

- s keramickou kartuší,

- s úsporným perlátorem,

- jednootvorová montáž

- dvoucestná armatura se zajištěním proti zpětnému toku

- bez ostrých hran,

- povrchová úprava chrom,

- záruka min. 5 let

požadovaný design

## KS 08.5

### Sprchová termostatická baterie

- bezpečnostní pojistka na 38 °C, nebo na přívodu teplé a studené vody musí být zapojen směšovací termostatický ventil s plynulou regulací a teplotou max. 43 °C, není povoleno ovládání pouze přes rohové ventily, protože při zastavení studené vody by hrozilo opaření teplou vodou, musí být systémově ošetřeno

- nástěnná instalace,

- bez ostrých hran,

- povrchová úprava chrom,

- systém snadného odstranění vodního kamene ze sprchové hlavice,

- vnější povrch baterie nesmí překročit teplotu tekoucí vody,

- záruka min. 5 let

## KS 08.6

### Sprcha nerez

- Tlačné ovládání s časovým doběhem, Doba výtoku ~30 sec

- bez možnosti regulace teploty ve sprše, regulace teploty centrální personálem

- tryskové -zabudované na stěně (ne vyložené)

- povrchová úprava chrom,

- bez ostrých hran,

- Samočistící kalibrovaná drážka.

- Nastavení teploty vody ovládací hlavicí

- Zabudované zpětné klapky a filtrační sítka.

- Kovový box do zdi se šroubením M 1/2"

- Tělo z kvalitní mosazi.

- Sprchová hlavice odolná proti vandalismu a tryska s úpravou proti vodnímu kameni, omezený průtok vody

- záruka min. 5 let

## KS 08.7

### SprchOVÝ SET

- nerez, chrom

- termostatická hlavice

- délka hadice 150 cm

- systém trysek Anti-Calc

- připojení sprchy ½ palce

- záruka min. 5 let

## KS 08.8

### Sprchový žlab

- Podlahový žlábek rohový ke stěně.

- Standartně dodává v délkách 800, 900 a 1500 mm, ale i v atypických délkách.

- Žlábky se vyrábějí ve variantách bez nebo se stavěcími nožkami pro přesnější usazení do roviny.

- Součástí žlábku je kolmý lem pod obklad na stěně na jedné straně a plochý lem pod oklad podlahy na druhé straně.

- Min. 2x DN100 se zápachovou uzávěrkou pro napojení na kanalizaci.

- Žlábky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240

## KS 08.9

### Umyvadlo

- diturvitové

- závěsné

- min. rozměry š. 600 x d. 465 x v. 175 (mm)

- otvor na baterii uprostřed

- V případě kotvení prvku do SDK příčky bude součástí dodávky i výdřeva – zkoordinovat v průběhu výstavby.

- designová řada kompatibilní s klozety a pisoáry

- záruka min. 10 let

požadovaný design

## KS 08.10

### Umyvadlo pro osoby ZTP

- diturvitové

- závěsné

- min. rozměry š. 600 x d. 465 x v. 175 (mm)

- otvor na baterii uprostřed

- V případě kotvení prvku do SDK příčky bude součástí dodávky i výdřeva – zkoordinovat v průběhu výstavby.

- designová řada kompatibilní s klozety a pisoáry

- záruka min. 10 let

## KS 08.11

### WC – klozet

- diturvitový,

- závěsný,

- hluboké splachování,

- sedátko klozetové duroplast

- V případě kotvení prvku do SDK příčky bude součástí dodávky i výdřeva – zkoordinovat v průběhu výstavby

- úsporné dvojí splachování,

- záruka min. 10 let

WC běžné - požadovaný design

## KS 08.12

### WC – klozet ZTP

- diturvitový,

- závěsný,

- hluboké splachování,

- sedátko klozetové duroplast

- Podomítkový modul Handicap pro závěsné klozety, včetně oddáleného tlačítka; s nutností obezdění

- V případě kotvení prvku do SDK příčky bude součástí dodávky i výdřeva – zkoordinovat v průběhu výstavby

- úsporné dvojí splachování,

- záruka min. 10 let

WC pro ZTP - požadovaný design

## KS 08.13

### Splachovací tlačítko

- Splachování 3 nebo 6 litrů.

- Barva: bílá

- Velikost: 250x10x160

požadovaný design

## KS 08.14

### Pisoár

- závěsný,

- diturvitový

- se splachovačem reagujícím na pohyb kapaliny se snímací hlavicí s elektronikou,

- s rohovým ventilkem s filtrem,

- s el. magnetickým ventilem,

- se samonasávacím sifonem s upevněním dle typu konstrukce

- před sérií pisoárů bude na přívodním potrubí uzávěr, filtr a zpětný ventil.

- jednoduchý moderní design

- V případě kotvení prvku do SDK příčky bude součástí dodávky i výdřeva – zkoordinovat v průběhu výstavby

- záruka min. 10 let

požadovaný design

## KS 08.15

MADLO PRO ZTP

Všechny prvky z nerez trubek d = 32 mm, materiál: 1.4301, kartáčováno

MADLO ROVNÉ

- Délka 400, 600, 800 mm, nosnost 120 kg

- 600 mm svislé k umyvadlu

- 400 mm vodorovné u WC

- 800 mm svisle poblíž sprchové baterie

MADLO ROHOVÉ

- Délka 406 + 813 mm. Nosnost je 120 kg

MADLO K INVALIDNÍMU WC SKLOPNÉ

- Délka 600 mm. Nosnost je 120 kg

MADLO K INVALIDNÍMU WC PEVNÉ

- certifikovaný výrobek

- materiál: nerez

- délka: 900 mm

- dodávka včetně montážních prvků

- Dodávka madel včetně montážního materiálu

- V případě kotvení prvku do SDK příčky bude součástí dodávky i výdřeva a kotevní materiál – zkoordinovat v průběhu výstavby

## KS 08.16

### SKLOPNÉ SPRCHOVÉ SEDÁTKO

- Nerez konstrukce

- Tvrzený plast na sedací plochu s opěrnou nohou

- nosnost 200 kg

- Výrobky jsou certifikované státní zkušebnou a odpovídají legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor.

- K uchycení jsou dodávány nerez šrouby podle DIN 95, 6×60 mm s hmoždinkami z plastu pro montáž do plných cihel a betonu.

- Dodávka včetně montáže

- V případě kotvení prvku do SDK příčky bude součástí dodávky i výdřeva – zkoordinovat v průběhu výstavby

## KS 08.17

### ŘADA ANTIVANDAL  (řešeno pro provoz bruslící veřejnosti v 1.NP zimního stadionu)

Obecná specifikace:

- pro tělesně postižené

- závěsné, nerezové koncové prvky

- materiál AISI – 304

- povrch matný

Nerezové provedení umyvadla

Nerezové provedení pisoáru

Nerezové provedení WC

Nerezové provedení umyvadla ZTP

Nerezové provedení WC ZTP

## KS 08.18

### SPRCHOVÁ VANIČKA

- Sprchová vanička z litého mramoru

- v bílé barvě o rozměru 90x90x3 cm

- skleněná zástěna posuvný systém, vstup z rohu

## KS 08.18a

### SPRCHOVÁ VANIČKA

- Sprchová vanička z litého mramoru

- v bílé barvě , hloubka 90 cm, šířka – na celou šířku místnosti dle grafické části PD

- skleněná zástěna posuvný systém

## KS 08.19

### umývátko včetně baterie

- diturvitové

- závěsné

- min. rozměry š. 340 x d. 450 x v. 145 (mm)

- otvor na baterii uprostřed

- V případě kotvení prvku do SDK příčky bude součástí dodávky i výdřeva – zkoordinovat v průběhu výstavby

- designová řada kompatibilní s klozety a pisoáry

- záruka min. 10 let

# požadovaný design

# Vytápění

## KS 09.1

### Nástěnné topidlo

- Materiál kov

- deskové, barva bílá

- čelní deska profilovaná

- nutné použít systém na teplotu topné vody mezi 40 – 50 °C

požadovaný design

## KS 09.2

### Topný žebřík

- Materiál kov

- Hranatý ocelový, barva bílá

- Umístění připojení středové i krajové

- nutné použít systém na teplotu topné vody mezi 40 – 50 °C

## KS 09.3

### Topný konvektor podlahový

- vana z pozinkovaného plechu, lakovaného

- univerzální držáky výměníku tepla umožňující pravé i levé připojení konvektoru

- čela a boky vany s vylamovacími otvory pro připojení na potrubní rozvod a přivedení kabeláže

- všechny viditelné komponenty vany lakované v barvě

- příslušenství zahrnující stavěcí šrouby M8x30 pro ustavení polohy vany, stavěcí úhelníky pro fixaci vany k podlaze s funkcí kotvy do betonu, gumové průchodky do vylamovacích otvorů a flexibilní nerezové připojovací hadice s těsněním

- výměník tepla Cu/Al, lakovaný, zakončený dvěma vývodkami s G1/2′ vnitřním závitem, osazený odvzdušňovacím ventilem

- krycí plech přikrývající místo připojení na potrubní rozvod

- ovládání termostatickou hlavicí s odděleným ovládáním nebo termostatem s elektrotermickým pohonem

- nutné použít systém na teplotu topné vody mezi 40 – 50 °C

## KS 09.4

### Nástěnné DESIGNOVÉ  topidlo

hloubka max 10 cm

systém lamel

barevnost určí architekt v dalším projekčním stupni

# Silnoproud

## KS 10.1

### Hlavní rozdělovač RH

- Oceloplechová skříň s podstavcem

- Rozměr 3x 800x600x2000mm

- Hlavní vypínač 1000A/3 s podp. cívkou

- Systém Total a Centrál stopu se zálohovaným napájením.

- Propojení tlačítek a rozvaděče RH bude provedeno kabelem CHKE-V (J) 2x1.5 mm2, propojení rozvaděče RH, všech UPS a CBS bude provedeno kabelem CHKE-V (O) 2x1.5 mm2. Kabelové trasy pro bezpečnostní tlačítka budou splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou podle ČSN 730848.

- Přepěťová ochrana - svodič bleskových proudů typ I (+ typ II)

- Analyzátor sítě s komunikací Modbus

- CBS monitor

- Pojistkové 160-500A/3 odpínače pro technologii

- Jističe 3f pro technologii

- Jističe 1f s pomocným kontaktem pro světelné obvody

- Jističe 1f s pomocným kontaktem + instalační stykače pro světelné obvody ovládané PIR

- Jističe 1f pro zásuvkové obvody

## KS 10.2

### Kompenzační rozdělovač

- 150kvar hrazená kompenzace

- Oceloplechová skříň s podstavcem

- Rozměry 800x600x2000mm

- Počet stupňů 5

- Řazení 1:1:2:4

- Základní stupeň 12.5kvar

- Měřící transformátor proudu na přípojnici v RH

- Včetně regulátoru jalové energie

## KS 10.3

### Podružné rozvaděče RP

- Instalační modulový rozvaděč

- Hlavní vypínač 80-160A/3

- Přepěťová ochrana stupeň II

- CBS monitor

- Jističe 3f pro technologii

- Jističe 1f s pomocným kontaktem pro světelné obvody

- Jističe 1f s pomocným kontaktem + instalační stykače pro světelné obvody ovládané PIR

- Jističe 1f pro zásuvkové obvody

## KS 10.4

### Uzemnění

- Zemnící soustava objektu bude tvořena plochým vodičem FeZn 30x4 mm uloženým v základech v zemi pospojovaným do mřížové soustavy s oky max. 15 x 15 m.

- Všechny spoje budou svorkovány, spoje v zemi budou chráněny proti korozi.

- K základovému zemniči budou připojeny všechny svody hromosvodu drátem FeZn pr. 10 mm.

- V rozvodně bude vytvořena zemnící soustava plochým vodičem FeZn 30x4 mm po celém obvodu rozvodny uchyceným ke zdem ve výšce cca 300 mm.

- K zemnící soustavě bude připojeno drátem FeZn pr. 10 mm zemnící svorkovnice v rozvaděči RH v NN rozvodně, technologie chlazení a modul sněžné jámy.

- K zemnící soustavě bude připojen zemnící pásek vedený ve výkopu společně s hlavním přívodem.

## KS 10.5

### Hromosvod

- Vnější ochrana před bleskem (LPS) bude provedena podle ČSN EN 62305 ed.2.

- Řešený objekt je zařazen do stupně ochrany LPS III - bude prověřeno v následujícím stupni dokumentace

- Pro návrh hromosvodu byla použita metoda valící se koule s r = 45 m, metoda mřížové soustavy a metoda ochranného úhlu oddálených jímačů.

- Samotné části kovového pláště střechy musí být dostatečně vodivě spojeny pro splnění podmínek náhodného jímače dle ČSN EN 62305-3.

- Jímací vedení - bude upřesněno v rámci následujícího projekčního stupně.

- Jednotky VZT, výdechy potrubí a ostatní technologie na střeše mimo obloukovou halu jsou chráněny oddálenými jímači potřebné výšky, tak aby jejich ochranný uhel pokryl celou chráněnou technologii.

- Ve spodní části zastřešení a okolo objektu v místech svodů jsou přes SP a SZ připojeny svody napojené na zemnící soustavu objektu.

- Počet svodů a výšky jednotlivých jímačů musí odpovídat ČSN EN 62305 ed.2.

## KS 10.6

### Osvětlení ledové plochy

- Osvětlení ledové plochy 750 Lx ve třídě I. pro hokejové soutěže dle ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť.

- Kompaktní LED halové svítidlo s jasem až 17000 lm a účinností až 144 lm/W

- Speciálně vyvinutá optika Wide Beam pro rovnoměrné pravoúhlé osvětlení bez tmavých míst

- Limity oslnění podle normy EN 12464-2011 pro svítidlo CRAFT 13000 lm UGR < 22, pro svítidlo CRAFT 17000 lm UGR < 25

- Pouzdro z hliníkového výtlačně lisovaného odlitku v bílé barvě, s práškovým nástřikem s chladicími žebry

- Design svítidla s chladicími žebry, optimalizováno pro řízení tepla a zabraňující usazování prachu

- Předem zkompletovaný, 1,5 m dlouhý připojovací kabel je součástí obsahu dodávky

- Životnost LED: 50000 hodin až do snížení světelného toku na min. 85 % (4000 K), resp. 90 % (6500 K) počáteční hodnoty

- Reprodukce barev: Ra > 80

- LED, 35000lm, 4000K, PC,

- Barevná tolerance mezi několika svítidly max. 3 MacAdam-ellipsy

- Krytí IP65

- Svítidla propojena bezhalogenově a bez silikonu

- Provozní teplota okolí: -25°C až +45°C

- Svítidla s komunikací DALI.

- Vybraná svítidla pro bezpečnostní osvětlení vybavená modulem pro připojení k CBS.

- Vybraná svítidla pro nouzové osvětlení vybavená modulem pro připojení k CBS.

- Ovládaní z dispečerského  SW.

## KS 10.7

ROZVADĚČ ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ RO1

- Oceloplechová nástěnná skříň

- Rozměry 800x600x300mm

- Hlavní vypínač 25A/1

- Servisní zásuvka 230V

- Zdroje pro linky DALI

- Komunikační převodníky

- Připojení detekce rolby

- Připojení komunikace Modbus z analyzátoru sítě a podružných elektroměrů

- Ethernet switch

- Řídící systém osvětlení s komunikací ethernet

- Ovládaní z dispečerského  SW.

- Kabeláž a kabelové trasy

- Hlavní kabelové trasy v technologických místnostech budou provedeny drátěnými žlaby 500x100mm.

- Trasy po objektu budou provedeny z drátěného kabelového žlabu 250x50mm.

- Velikost musí odpovídat dovolenému zatížení trasy.

- V technologické části budou kabelové trasy převážně přiznané na povrchu.

- V místnostech vybavených podhledem bude pro kabelové trasy využitý podhled.

- Kabely budou vedeny v chráničkách, v instalačních trubkách nebo pod omítkou.

- Všechny práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy ČSN, předpisy a doporučeními výrobce zařízení. Instalace kabelových tras je provedena dle příslušných ČSN a předpisů na ně navazujících. Dle ČSN 34 2300 a ČSN 34 1050 je nutné dodržet odstup slaboproudých kabelových tras od silnoproudých rozvodů do 1 kV min. 20 cm. Při souběhu kratším jak 5 m lze snížit odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm.

- Průřezy vodičů jednotlivých obvodů budou určeny dle ČSN 332000-4-43, ČSN 332000-4-473 a ČSN 332000-5-523.

- Je počítáno s kabely splňujícími funkční schopnost při požáru 180 minut (značení FE180) pro rozvody NO, bezpečnostních tlačítek a pro kabeláž větrání ZOTK a CHÚC.

- Ostatní silnoproudé kabely jsou navrženy odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2 s třídou reakce na oheň dle EN 50399 Eca typu CYKY apod.

- zásuvky

- vždy použít min. dvojzásuvku se zabudovanou dětskou pojistkou (bezpečnostní clonkou)

- sady zásuvek sjednocovat v jednom místě a osazovat do krycích rámečků včetně datových zásuvek

- do vlhkých prostor osadit zásuvky s vyšším krytím IP včetně systémového rámečku s těsněním

- barva, typ a design budou v jednotné výrobní řadě, a to i se spínači, vypínači a přepínači

- V technických prostorech budou osazeny zásuvkové skříně s vlastním jištěním a s proudovými chrániči.

- Zásuvky obyčejné budou osazovány spodní hranou ve výši 0.4 m nebo dle označení ve výkresech, u umyvadel a v kuchyňských linkách budou osazeny ve výšce 1.2 m mimo umývací prostor a na WC pro OTP ve výši 1.0 m.

- spínače, vypínače

- osadit u každých dveří

- Vypínače budou osazeny spodní hranou ve výši 1.2 m, na WC pro OTP ve výši 1.0 m

- Na chodbách jsou ke spínání osvětlení navrženy stropní pohybová čidla a LED svítidla budou spínány přes modulový stykač v příslušném napájecím rozvaděči

- datové a regulační ovladače u hlavního vstupu do místnosti či pokoje

- osazovat jednoklapkové

- sady sjednocovat v jednom místě a osazovat do krycích rámečků včetně datových a regulačních ovladačů

- barva, typ a design budou v jednotné výrobní řadě, a to i společně se zásuvkami

- do vlhkých prostor osadit s vyšším krytím IP včetně systémového rámečku s těsněním

- světelné zdroje

- veškeré osvětlení v provedení LED

- pro venkovní osvětlení použít COB LED technologii

- na pokojích, chodbách a v klubovně max. 3000 K (teplá bílá)

- ostatní 4000 až 4500 K (neutrální bílá)

- ledová plocha dle požadavků ČSN

- zdroje se závity (E27 nebo E14) nebo paticemi (GU10 nebo GU5.3) a trubice (s paticí G13)

- životnost min. 50 000 hod

- spínací cyklus ≥ 100 000x

- doba startu ≤ 0,6 s

## KS 10.8

### Přisazené průmyslové LED 29W, IP65

- Svítidlo průmyslové, přisazené svítidlo, těleso svítidla polykarbonát, difuzor polykarbonát, nerezové uchycení, světelný zdroj LED, 29W, měrný výkon svítidla 140lm/W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI 80+, životnost LED L80/B10 50.000 hodin, divergence světelného paprsku svítidla 105°, IP66, IK08, rozměr 1215x76x80mm, v balení druhá průchodka pro průběžné zapojení, záruka 60 měsíců, certifikace ENEC

## KS 10.9

### Přisazené průmyslové LED 81W, IP66

- Svítidlo průmyslové, těleso svítidla polykarbonát, difuzor polykarbonát, optický systém čirý polykarbonát, ocelové uchycení, světelný zdroj LED, 81W, měrný výkon svítidla 132lm/W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI 80+, životnost LED L70/B10 100.000 hodin, divergence světelného paprsku svítidla 93° x 93°, IP66, rozměr 1248x68x96mm, záruka 60 měsíců, certifikace ENEC PLUS

## KS 10.10

### Přisazené průmyslové LED 43W, IP65

- Technické místnosti

- Svítidlo průmyslové, těleso svítidla polykarbonát, difuzor polykarbonát, nerezové uchycení, světelný zdroj LED, 29W, měrný výkon svítidla 140lm/W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI 80+, životnost LED L80/B10 50.000 hodin, divergence světelného paprsku svítidla 105°, IP66, IK08, rozměr 1515x76x80mm, v balení druhá průchodka pro průběžné zapojení, záruka 60 měsíců, certifikace ENEC

## KS 10.11

### Stropní LED svítidlo, zapuštěné IP20/44

- – akustický skládaný podhled se skrytým rastrem 600 x 1200 mm, LED svítidlo zapuštěné, formát 300x1200 mm a 600 x 600 mm tenký rámeček svítidla bílý. Použití v místnostech viz Požadavky objednatele

## KS 10.12

### 29W LED přisazené IP20/44

- Svítidlo přisazené, korpus svítidla hliník/ocelový plech, difuzor akrylát / polystyren, světelný zdroj LED 29W, měrný výkon svítidla 124lm/W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI 80+, životnost LED L80/B10 50.000 hodin, divergence světelného paprsku svítidla 120°, IP20/44, rozměr 612x612x52mm, záruka 60 měsíců, certifikace ENEC

## KS 10.13

### DOWNLIGHT

- Vestavěné svítidlo downlight, Hliník

- lakováno - barva bílá, sklo čiré, IP 65, PR. 240 mm

## KS 10.14

### Nouzová svítidla a centrální bateriový systém

- Systém CBS pro napájení bezpečnostních svítidel nad ledovou plochou.

- Systém CBS pro napájení nouzových svítidel nad ledovou plochou.

- Systém CBS pro napájení nouzových a piktogramových svítidel v celém objektu ZS.

- Samostatně stojící oceloplechová skříň RAL 7035

- Rozměry (V x Š x H): 1500 x 600 x 450 mm

- Napětí 230V/216V AC/DC dle (ČSN) EN 50171, (ČSN) EN 50172, (ČSN) EN 50272-2, BGV A2 (VBG4) s integrovaným vzdáleným dohledováním připojených svítidel (adresný monitoring / okruhový monitoring) bez nutnosti použití dodatečného datového vedení.

- Jmenovité napětí 230V AC +/-10% 230V AC

- Bateriové napětí 216V DC (+/-15%) 18x12V/45Ah

- Třída ochrany / krytí: IP20

- Dovolená okolní teplota: 0°C až +40°C

- Svítidla budou LED s adresným systémem a propojená kabelem s funkční odolností při požáru CHKE-V 3x1.5 nebo 3x2.5.

## KS 10.15

### veřejné osvětlení

- umístěno u veřejných venkovních ploch v rámci řešeného území, včetně osvětlení  plochy manipulačního dvora

- sloupové, výška min 4m od okolních zpevněných ploch, zdroj LED (beznástrojový přístup do svítidla pro výměnu zdroje)

- desénové řešení, odolnost proti vandalismu a vlivům počasí

- těleso ALU + ELOX, difusor SKLO

- krytí IP 66

- polohovací hliníkový kloub – možnost nastavení svítidla  v rozsahu ± 15°, a to v horizontální i vertikální poloze

- navrhnout dostatečné množství a rozmístění pro osvětlení okolních zpevněných ploch zimního stadionu

- dodávka včetně základu a zdroje

- Korpus svítidla tlakově litý hliník, optický systém polykarbonát / Polymethyl methacrylate, krycí sklo, příkon 47,5W,

- náhradní teplota chromatičnosti 3000K

- životnost LED L96/B10 100.000 hodin

- certifikace ENEC PLUS

Požadovaný design

## KS 10.16

### Bateriové úložiště

- Úložiště bude sloužit pro ukládání přebytků z výroby FVE a vyrovnávání výkonových špiček. Kapacita min. 108 kWh, které je možné škálovat. Dodávka, včetně montáže

- Typ baterie: Vysokonapěťové LFP

- Netto kapacita: min. 98 kWh

- Třída ochrany: IP20

- Typ střídače: Špičkování, Vlastní spotřeba, Čas využívaní

- DoD přednastaveno na 90 %

- Dílčí bateriové panely LiFePO4

- Jmenovité napětí: 32-736 V

- Teplotní rozsah: -20 až +65 stupňů

- Komunikace: RS485/sběrnice CAN

- Rozměry: 815x659x2130 mm (šířka x hloubka x výška)

- Záruka: 10 let záruka na kapacitu

## KS 10.17

### LOGO NA KOMERČNÍ BUDOVĚ

- Umístěno na čelní fasádě komerční budovy v poloze dle současného loga

- Logotyp bude řešen v rámci Smart City (https://hradistechytre.cz/)

- Smluvně s majitelem objektu zajistí Objednatel

# Audiovizuální zařízení

## KS 11.1

### LCD TELEVIZOR 85"

- LCD televizor – úhlopříčka 85" (215,9 cm)

- USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth

- párování s mobilním zařízením bezdrátově

- Smart funkce

- Napojení na datovou zásuvku

- Součástí nástěnná konzola a instalace

## KS 11.2

### LCD TELEVIZOR 50"

- 1x LCD televizor – úhlopříčka 50" (127 cm)

- USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth,

- párování s mobilním zařízením bezdrátově

- Smart funkce

- Napojení na datovou zásuvku

- Součástí nástěnná konzola a instalace

# Slaboproud

## KS 12

### SCOREBOARD PRO MALOU HRACÍ PLOCHU

Základní technická data:

- Zobrazení: skóre, hrací čas, trestný čas, osobní trest, time out

- Rozměr: 400 cm x 100 cm

- Výška číslice: 23 cm perioda, trestný čas, osobní trest

- 30 cm hrací čas (00:00 až 99:59), skóre (00 aż 99)

- Volitelné texty mužstev: ANO (8 - 10 znaky)

### Ovládání

- ovládání pomocí ovládacího pultu

- bezdrátová bezpečná komunikace přes rozhraní bluetooth s dosahem až 400 m — vždy je spárováno konkrétní ovládání s konkrétním scoreboardem

- komunikace přes kabel UTP Cat5e, nebo vyšší (linka RS 485)

- regulace jasu celého scoreboardu ve 100 krocích, nebo pomocí optického čidla

- zobrazení reálného času s možností automatické synchronizace pres GPS čidlo

- možnost zobrazení teploty při instalaci teplotního čidla

- celohliníková konstrukce a opláštění

- zalisované matice M6/M8 pro zavěšení, či jiné uchycení

- krytí IP 65 z přední i zadní strany pro outdoorové instalace

- scoreboard velmi dobře odolává výkyvům teplot, vlivům římého slunce, deště, sněhu, mrazu atd.

- servisní přístup — přední (scoreboard může být umístěn například přímo na fasádě/stěně budovy)

- vysocesvítivé elyptické diody, určené pro výrobu plnobarevných LED obrazovek

- úhel pohledu 140º horizontálně a 70º vertikálně (kvalitní viditelnost i ze stran)

- segmenty 10 cm jsou jednořadé a v každém segmentu svítí 32 diod

- segmenty 16 cm jsou dvouřadé a v każdém segmentu svítí 62 diod

- segmenty 23 cm jsou dvouřadé a v každém segmentu svítí 64 diod

- segmenty 30 cm jsou dvouřadé a v każdém segmentu svítí 90 diod

- segmenty 40 cm jsou třířadé a v každém segmentu svítí 178 diod

- napájení je lx 230 V, možnost doplnění i na bateriové napájení 12 V

- scoreboard pracuje ve statickém režimu, je tedy možné ho fotit nebo natáčet bez interferencí (blikání)

### Ovládací pult

- Ovládání LED scoreboardu – přehledný displej (každý řádek 40 znaků, 4 řádky)

Zobrazení času:

- zobrazení přestávky před hrou

- jednotlivé periody

- přestávky

- prodloužení

Všechny tyto hodnoty se dají počítat sestupně, vzestupně, absolutním časem (sčítání jednotlivých period), vzestupně trvale anebo zobrazovat reálný čas

Tresty: pro hokej 2 min, 5 min, 2+2 min, 5+2 min, 2+2+2 min, 5+2+2 min, osobní trest, 2+osobní trest, 5+osobní trest, 2+2+osobní trest

- Fauly: fauly jednotlivých hráčů, fauly mužstva

- Skóre: zobrazení skóre pro jednotlivé hry,

- Time outy: lze je jakkoliv nastavit (délku a počet), obsahuje i technické timeouty (délku a počet)

- Siréna: lze nastavit kdy má siréna houkat (ukončení periody - timeoutů - hry - přestávky — před koncem hry — před ukončením timeoutû — manuálně)

- Oprava a mazání: veškeré hodnoty (počet a délku trvání) lze opravit anebo smazat.

- Komunikace mezi časomírou a ovládacím pultem: kabelem - linka RS 485, nebo RS 422 bezdrátově - moderní a velmi spolehlivá technologie bluetooth (ochrana proti rušení a bezpečný přenos informace). Silnější, přímo spárované vysílače a prijímače signálu.

- Jazykové mutace menu: Čeština, Slovenština, Angličtina, Němčina, Ruština atd.

## KS 12.1

### SCOREBOARD PRO VELKOU HRACÍ PLOCHU

- Scoreboard ve formě velkoplošné LED obrazovky na stěnu. LED DISPLAY SMD Outdoor, inclouding P5, včetně osazení do držáků, řídících karet a video-procesoru o rozměrech cca 4x3m. Jádro systému tvoří serverová stanice instalovaná spolu s videoprocesorem scoreboardu v datovém rozvaděči strukturované kabeláže, která řídí funkce všech zařízení spojených se scoreboardem.

- Kromě průběhů a výsledků sportovních klání tento zobrazovací systém také distribuuje zvukovou složku přehrávaného obrazu do ozvučení stadionu, se kterým pak vytváří kompletní systém pro přehrávání různých videí, reklam, log jednotlivých klubů nebo také živých videí a záznamů z utkání. Lze přehrávat videa jak z vlastních souborů tak souborů spuštěných na internetu.

- Pomocné časomíry ve dvou šatnách budou tvořeny LED/LCD monitory se zobrazením času.

## KS 12.2

### SCOREBOARD - SW Hlavní rozhranní pro ovládání: Hlavní obrazovka

- Ovládací laptop: ScreenShotsClient - Hlavní obrazovka, SW určený pro určený sport.

- Vlastní ovládání kompletních funkcí obsluhou je provedeno pomocí software instalovaném na počítačové stanici - 1.43 lavice časomíry. Zároveň je možné nainstalovat potřebný software i na počítače uživatele kdekoliv ve stadionu. Přehrávání videí, reklam a různých klipů je také možné z chytrých telefonů.

## KS 12.3

### SCOREBOARD - SW Hlavní rozhranní pro ovládání: Hokejový zápas

- Ovládací laptop: ScreenShotsClient - Hokej zápas

## KS 12.4

### SCOREBOARD - SW Hlavní rozhranní pro ovládání: Bezdrátové ovládání klávesnice

- Ovládání je možné prostřednictvím bezdrátové ovládací klávesnice pro ovládání základních funkcí scoreboardu při zobrazování průběhů a výsledků sportovních klání Bezdrátový přenosný ovládací panel pro systém Scoreboard – do ruky k použití kdekoliv na hrací ploše nebo na střídačkách, trestných, …

## KS 12.5

### SCOREBOARD - SW Hlavní rozhranní pro ovládání: Siréna pro hru

- Signalizační siréna, signalizační zvukový signál pro hru – elektromagnetická duální fanfára, nerezová, 12V, elektromagnetická, 12VDC/5-8A, 110-410/465mm, 310/370±20Hz, 135±5dB, řízení po MODBUS

- 2-trubková elektromagnetická fanfára, nerezová, hluboký tón, akustický tlak: 135 ± 5 dB, pracovní frekvence: 310/370 ± 20 Hz, průměr: 101 mm,  délka trumpety: 410/465 mm,  materiál: nerezová ocel 304

## KS 12.6

### Kamerový systém – záznam záběrů kamer

- HW: Základní server, LFF/hot plug PSU/red. fans - 1x Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50GHz, 1x 8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC , 1x PRAID EP400i , 1x TFM module for FBU on PRAID EP400i, 1x FBU  option for  PRAID EP4xx , 1x Rack Mount Kit F1-CMA Slim Line , 1x Mounting of RMK in  symmetrical racks , 1x region kit  APAC/EMEA/India , 1x  ServerView Suite DVDs , 1x WINSVR 2019 STD 16Core OEM , 1x  eLCM Activation License (no SW Load) , 1x iRMC advanced pack , 2x Modular PSU 450W platinum , 4ks HD SATA 6G 6TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC

- SW: SW pro profesionální dohledové systémy, základní licence - neobsahuje licence kamer, max 64 kamer , Nad 23 kamer neomezený počet klientů, Do 23 kamer je počet klientů omezen na 16 připojení. Edice je postavena na architektuře klient-server, funkce pořizování záznamu a vyhodnocování událostí jsou delegovány na samostatný server a při plné licenci je možné připojit libovolné množství dohledových pracovišť s plným přístupem k celému systému, 1 serverová verze

## KS 12.7

### Kamerový systém k hrací ploše

- IP kamery k hrací ploše a nad tribuny, Den/Noc IP kamera 5.0Mpx Bullet, Venkovní fixní IP válcová kamera, základní video analýzou (detekce pohybu, směru, vstupu/výstupu do oblasti, překročení čáry, detekce rozostření a zakrytí). Další vlastností a funkce: motor zoom objektiv 3,2-10mm 100.3° až 31.2°, WDR 120dB, H.264/265, WiseStream, slot na až 128 GB microSD, I/O kontakt, Halway view (otočení o 90/270°) a IR přísvit do 30m. Provedení kamery venkovní zodolněné, IP66, IK10, napájení PoE 802.3af

## KS 12.8

### Kamerový systém do chodeb a místností

- IP kamery do chodeb a restaurace Den/Noc IP kamera 2.0Mpx DOME, Venkovní fixní IP dome kamera, vybavena motor zoom objektivem 3,2 - 10 mm 109° až 33.2° a základní video analýzou (detekce pohybu, směru, vstupu/výstupu do oblasti, překročení čáry, detekce rozostření a zakrytí). Další vlastností a funkce: WDR 120dB, H.264/265, WiseStream, slot na až 128 GB microSD, I/O kontakt, Halway view (otočení o 90/270°) a IR přísvit do 30m. Provedení kamery venkovní zodolněné, napájení PoE 802.3af

## KS 12.9

### Řídící kamera

- Panoramatická IP kamera se šířkou záběru 180°, 3x 2MP, WDR, VA, IR 30m, IP67

## KS 12.10 neobsazeno

## KS 12.11

### Zábranková světla

- Signální sloupek s LED světly s dostatečnou intenzitou, trvalé světlo, červená, zelená.

## KS 12.12

### HLAVNÍ OVLÁDACÍ MIXÁŽNÍ PULT

- u časomíry

- ve velínu vybavený potřebným počtem a typem vstupů a výstupů.

- pomocné a podpůrné prvky nainstalovány převážně v systému strukturované kabeláže.

## KS 12.13

### SEKUNDÁRNÍ OVLÁDACÍ MIXÁŽNÍ PULT

- u časomíry

- mobilní

- na stole rozhodčího/komentátora vybavený potřebným počtem a typem vstupů a výstupů. Umístěno v boxu časomíry.

## KS 12.14

### POMOCNÝ OVLÁDACÍ MIXÁŽNÍ PULT

- u časomíry

- pro trénink vybavený potřebným počtem a typem vstupů a výstupů.

## KS 12.15

### OVLÁDACÍ ÚSTŘEDNA

- Pro ozvučení místností

- Ovládání bude umístěno v prostoru RACK, recepce, klubového salonku

- vybavená potřebným počtem a typem vstupů a výstupů.

## KS 12.16

### MIKROFON

- Na stolním stojanu, elektrodynamický, vyrovnaná kmitočtová charakteristika, frekvenční rozsah 50 – 16000 Hz, citlivost – 52 dB ± 3 dB / 1V / Pa, výstupní impedance 600 Ohm / 1 kHz, kovové tělo tubusu, vypínač s velmi tichým chodem.

## KS 12.17

### OZVUČENÍ

- Reprosoustava profesionální -

- Ozvučení bude řešeno v souladu s ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely

## KS 12.18

### REPROSOUSTAVA

- Profesionální nad hrací plochou včetně držáku.

- basový reproduktor 1x12“

- výškový reproduktor driver 44mm

- výkon rms./max. 300 / 550 W

- impedance 8 Ohm

- citlivost 97 dB / 1W, 1m

- výšk. Směrovost 50°/100° x 55°

- max. aku. Tlak 121 dB / 1m

- frekvenční rozsah / -10 db 40 – 20 000 Hz

- frekvenční rozsah / -3 dB 50 – 18 000 Hz

- harmonické zkreslení < 1%

## KS 12.19

### PROFESIONÁLNÍ SUBWOOFER

- Aktivní verze pro ozvučení hrací plochy včetně držáku.

- Vlastnosti:

- basový reproduktor s litým košem

- robustní ochranný grill

- robustní vyztužená ozvučnice

- basový reproduktor 1 x 15“

- elektrodynamický driver s vestavěným zvukovodem

- výkon rms. /max. 400 / 700 W

- frekvenční rozsah 40 – (80 – 250) Hz

## KS 12.20

### PROFESIONÁLNÍ REPROSOUSTAVA

- Pro ozvučení tribun s konzolou – pasivní verze

- Vhodné pro:

- ozvučení komerčních interiérů, konferenčních center, restaurací, barů, kanceláří, administrativních prostor a hotelů formou nástěnné montáže.

- Vlastnosti:

- 70 W / 140 W

- basový reproduktor s PEI kalotou

- impedance 8 Ohm

- ekv. citlivost 89 dB / 1W, 1m

- frekv. pásmo 48 – 20 000 Hz

## KS 12.21

### ZVUKOVÝ PROJEKTOR

- Oboustranný pro plošné ozvučení , 100 V transf.

- výkon 20 W rms. / 100 V

- ekv. citlivost 92 dB / W, 1m

- frekvenční rozsah 110 – 15 000 Hz

- 6,5“ širokopásmový reproduktor

- oboustranné vyzařování zvuku

- možnost volby výkonu ve třech krocích, dle připojení kabelu

- instalace do exteriérů  (vlhku odolný)

## KS 12.22

### PODHLEDOVÝ REPRODUKTOR

- nominál. reproduk. 8“, výkon rms. 10 – 5 W / 100 V

- membrána / magnet grafit. papír / ferit

- materiál koše: ocel

- ekvivalentní citlivost 92 dB / 1W, 1m

- frekvenční rozsah 90 – 18 000 Hz

- pracovní teplota -10 - 40°C

## KS 12.23

### DATOVÉ ROZVADĚČE

- Stojanové a nástěnné s vybavením pasivními i aktivními prvky dle požadavků uživatele zálohování UPS se vstupem pro vzdálené vypnutí.

- Univerzální integrovaný kabelážní systém, který slouží pro potřeby přenosů dat v počítačových sítích, přenos hlasu v telefonních sítích a často plní i další úlohy v komunikačních systémech budov.

- Instalace je prováděna jako kompletní dodávka systému SK v rozsahu kabelových rozvodů, koncových zásuvek přípojných míst, datových rozvaděčů včetně vybavení pasivními i aktivními prvky.

## KS 12.24

### DATOVÁ DVOJZÁSUVKA

- Pod omítku/přisazená.

## KS 12.25

### WIFI POINT - VNITŘNÍ

- Pokrytí určených prostor signálem pro bezdrátovou komunikaci.

- Přístupový bod/hotspot s přenosovou rychlostí až

- 1317 Mbps, podporuje Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz, 1 x RJ45 10/100/1000, Podpora IPv6, PoE napájení, max. výstupní výkon 24/22 dBm (2,4/5 GHz), vestavěná anténa 3dBi, montáž na zeď i strop, podpora PoE

## KS 12.26

### Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU PZTS

Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení, vhodně umístěny po objektu.

KOMUNIKÁTOR GSM/GPRS

Pro navrženou zabezpečovací ústřednu se signalizačními LED, přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové ovládání/programování.

MODUL

Určený pro komunikaci se zabezpečovacími ústřednami přes LAN / INTERNET

POMOCNÝ SBĚRNICOVÝ ZDROJ

Pomocný sběrnicový systémový spínavý zdroj kompletní

SBĚRNICOVÝ MODUL

Expander vstupů v boxu

MAGNETICKÝ KONTAKT

Magnetický kontakt na dveře, plastový, přívodní kabel, povrchová montáž, pracovní mezera 25mm

POVRCHOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT

Masivní povrchový hliníkový magnetický kontakt, určený pro povrchovou montáž na velká vrata, drátové vývody v pancéřové chráničce.

Pracovní mezera 45mm.

DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA

S nastavitelným dosahem.

DIGITÁLNÍ DUAL PIR+MW

Dosah 15m / 85°, dvě úrovně citlivosti, AND/OR logika, stojánek.

DETEKTOR VOZIDLA

V kompaktním provedení, instalace na stěnu pro indikaci rolby v prostoru sněžné jámy s výstupem zapojeným jako vstupní hodnota pro ovládání osvětlení nad hrací plochou.

PIEZOSIRÉNA

Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, akustický výkon min. 110 dB / 1m

# Měření a regulace

## KS 13.01

### Snímač průtoku

- Kalorimetrický snímač rychlosti proudění kapaliny

- Snímač průtoku kapaliny v potrubí

## KS 13.01a

Spínač tlaku

- Diferenční membránový tlakový spínač

- Silikonová membrána

- Spínač tlakové diference vzduchu

## KS 13.02

### SNÍMAČ HLADINY A TEPLOTY

- Ponorný hydrostatický piezorezistivní snímač hladiny

- Odporový snímač teploty

- Materiálové provedení snímače teploty Pt100

- Kombinovaný ponorný snímač pro měření  výšky vodního sloupce a teploty vody

## KS 13.03

### DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

- Měření koncentrace chladiva pomocí absorbce infračerveného záření

- Prostorový snímač pro měření  koncentrace chladiva

## KS 13.04

### SNÍMAČ KONCENTRACE CO2

- Měření koncentrace CO2 pomocí absorbce infračerveného záření

- Prostorový snímač pro měření  koncentrace CO2

## KS 13.05

### SNÍMAČ TEPLOTY A VLHKOSTI

- Odporový snímač teploty

- Materiálové provedení snímače Ni1000, Pt1000

- Kapilárový snímač pro měření teploty vzduchu ve VZT jednotkách

- Tyčový snímač s hlavicí s měřící jímkou pro měření teploty médií v potrubích

- Kabelový snímač ve vodotěsném plastovém pouzdru pro měření teploty ledové plochy s převodníkem 4 až 20mA

- Prostorový snímač pro měření teploty vzduchu

## KS 13.06a

### SNÍMAČ TEPLOTY

- Odporový snímač teploty

- Materiálové provedení snímače teploty Ni1000

- Snímač vlhkosti kapacitní

- Kombinovaný prostorový snímač pro měření teploty a vlhkosti vzduchu

## KS 13.06b

ŘÍDICÍ SYSTÉM

- Distribuovaný řídící systém - PLC stanice umístěna v rozvaděči MaR v bezprostřední blízkosti řízené technologie (u sestavné VZT jednotky, u odpařovacího chladiče, ve strojovně)

- Modulární PLC stanice vybavené: 8xanalogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000 rozlišení převodníku 12 bitů, 8xdigitální vstup 24V ss/stř, 8xdigitální výstup 24V/0,3A ss, 4xanalogový výstup 0 až 10V, RS232, RS485 galvanicky oddělená, Ethernet 10/100Mbps, integrovaný webserver, slot pro micro SD kartu, montáž na din lištu 35mm

- Rozšiřitelnost PLC stanice pomocí I/O modulů (k jedné PLC stanici je lze připojit max. 63 I/O modulů): I/O modul 12xanalogový vstup, I/O modul 24x digitální vstup, I/O modul 21xdigitální výstup, I/O modul 8xanalogový výstup, montáž na din lištu 35mm

- Propojení datové sběrnice mezi PLC stanicí a rozšiřujícími I/O moduly pomocí datového kabelu

- Programovací metody PLC stanice: jazyk strukturovaného textu, jazyk příčkového diagramu, jazyk seznamu instrukcí, jazyk funkčního blokového schématu

## KS 13.07

### DISPEČERSKÝ SYSTÉM

- SCADA systém s "cloudovým" řešením - výkonný program, parametry a měřená data jsou umístěna na zabezpečeném serveru

- Klient dostupný prostřednictvím standartního webového prohlížeče na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu

- Operační systém Linux s SQL databází, webový server Apache

- Integrace technických a technologických zařízení: zdroj chladu, hydraulický modul, tepelné čerpadlo, odpařovací chladič, technologie sněžné jámy, VZT jednotky, osvětlení ledové plochy, spotřeby energií

- Sběr, monitoring a dlouhodobá archivace dat:

- zdroj chladu: kompresory - počítadlo motohodin, počítadlo startů, monitoring chodu; oběhová čerpadla - monitoring chodu; nástřikové ventily - monitoring stavu; teplota a tlak chladiva na sání a výtlaku kompresorů; výstupní teplota média výměníky tepla; teplota ledové plochy, teplota podloží ledové plochy

- hydraulický modul: oběhová čerpadla - monitoring chodu;  teplota media náběh a zpátečka okruhu vychlazování ledové plochy

- tepelné čerpadlo: kompresory - počítadlo motohodin, monitoring chodu; oběhová čerpadla - monitoring chodu; nástřikové ventily - monitoring stavu; teplota a tlak chladiva na sání a výtlaku kompresorů; výstupní teplota a průtok média výměníky tepla

- odpařovací chladič: ventilátory - monitoring chodu, výkon; ventily sprchování - monitoring stavu; vypouštěcí ventil okruhu sprchování - monitoring stavu; venkovní teplota; teplota media náběh a zpátečka; spotřeba vody pro sprchování

- technologie sněžné jámy: oběhová čerpadla - monitoring chodu; ventily přepínání okruhů - monitoring stavu; teplota a tlak vody v hlavním okruhu; vstupní a výstupní teplota a průtok média výměníky tepla; teplota vody a výška hladiny sněžná jáma; tlak vody v okruhu doplňování rolby; teplota vody a stav hladiny v zásobníku pro rolbu

- elektroohřev vody v zásobníku pro rolbu monitoring chodu; spotřeba vody celková, pro rolbu

- VZT jednotky: ventilátory - monitoring chodu, výkon; klapky - monitoring stavu; teplota vzduchu příváděný, odváděný, venkovní; oběhová čerpadla - monitoring chodu; protimrazová ochrana teplovodního registru - monitoring; ventil směšovacího uzlu teplovodního registru - monitoring stavu; tlaková ztráta vzduchových filtrů - monitoring zanesení filtrů

- VZT jednotka odvlhčení haly: ventilátory - monitoring chodu, výkon; klapky - monitoring stavu; adsorpční kolo - monitoring chodu;  teplota a vlhkost procesního vzduchu příváděný, odváděný, před a za adsorpčním kolem; teplota regeneračního vzduchu před adsorpčním kolem; elektroohřev regeneračního vzduchu - monitoring chodu, výkon; oběhová čerpadla - monitoring chodu; protimrazová ochrana teplovodního registru - monitoring; ventil směšovacího uzlu teplovodního registru - monitoring stavu; teplota vzduchu a koncentrace CO2 v hale; tlaková ztráta vzduchových filtrů - monitoring zanesení filtrů

- Osvětlení ledové plochy: ovládání intenzity osvětlení - volba z deseti scén

- Spotřeby energií: spotřeby elektrické energie - celková, pro rozúčtování nájemcům; spotřeby tepla - celková, pro rozúčtování nájemcům; regulace 1/4 hodinového maxima odběru elektrické energie

- Licencování dle počtu připojených řídicích systémů a počtu uživatelských účtů

## KS 13.08

### DOTYKOVÝ PANEL

- TFT 7“, 800 X 400 bodů

- Odporový dotykový panel

- 2 x RS485, Ethernet 10/100 Mbps

- Integrovaný webový server

- Slot na micro SD kartu

## KS 13.09

### ROZVADĚČ MaR STROJOVNA

- Rozvaděč skříňový

- Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma

- Řídící systém 44 x analogový vstup, 32 x digitální vstup, 29 x digitální výstup, 4 x analogový výstup

## KS 13.10

### ROZVADĚČ MaR VZT JEDNOTKA

- Rozvaděč nástěnný

- Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma

- Řídící systém 8 x analogový vstup, 8 x digitální vstup, 8 x digitální výstup, 4 x analogový výstup

- Frekvenční měniče pro motory ventilátorů

- Vytápění a ventilace rozvaděče řízené termostatem

## KS 13.11

### ROZVADĚČ MaR VZT JEDNOTKA – ODVLHČENÍ HALY

- Rozvaděč nástěnný

- Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma

- Řídící systém 20 x analogový vstup, 32 x digitální vstup, 29 x digitální výstup, 4 x analogový výstup

- Frekvenční měniče pro motory ventilátorů

- Triakový analogový regulátor výkonu elektroohřevu regeneračního vzduchu

- Vytápění a ventilace rozvaděče řízené termostatem

## KS 13.12

### ROZVADĚČ MaR VZT JEDNOTKA – ODPAŘOVACÍ CHLADIČ

- Rozvaděč nástěnný

- Kompletní vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma

- Řídící systém 8 x analogový vstup, 8 x digitální vstup, 8 x digitální výstup, 4 x analogový výstup

- Frekvenční měnič pro 12 motorů ventilátorů se sinusovým filtrem

- Vytápění a ventilace rozvaděče řízené termostatem

# Technologie chlazení

## KS 14.1

### ZDROJ CHLADU, TEPELNÉ ČERPADLO

- Elektronicky řízené kompresory bez externího frekvenčního měniče

- Bezolejové provedení chladicího okruhu tzn. v chladicím okruhu se nebude nacházet žádný olej

- Rozměry (d x š x v): cca 4800 x 1800 x 2500  mm

- Hmotnost: cca 5000 kg (provozní hmotnost 6000 kg)

- Napětí: 3x400V/50 Hz

- Chladicí výkon: 448,4 kW

- Chladicí faktor kompresorového modulu EER=3,31

- Množství chladiva: 340 kg

- Provozní příkon kompresorového modulu 135,5 kW

- Kapalina (kondenzátor): ethylenglykol o koncentraci 35%

- Kapalina (výparník): látka na bázi mravenčanu draselného o koncentraci 30%

- Teplotní spád kapaliny (výparník): -7,5°C/-10°C

- Teplotní spád kapaliny (kondenzátor): 31°C/36°C

- 2x kompresor s magnetickými ložisky (bezolejový)

- 1x trubkový výparník

- 1x trubkový kondenzátor

- Silový rozvaděč s řídicím systémem

- Vzdálená komunikace

- Dotykový display

- Potřebné vybavení dle normy EN 378-2

## KS 14.2

### HYDRAULICKÝ MODUL

- Rozměry (d x š x v): cca 4000 x 2300 x 2500 mm

- Celková hmotnost: cca 3000 kg (provozní hmotnost 4000 kg)

- Napětí: 3x400V/50 Hz

- (PE211/PE212) 2x Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem pro chlazení ledové plochy: 175 m3/h; 20 kW; čerpaná kapalina: mravenčan draselný o koncentraci 25% (-10°C); frekvenční měnič; hmotnost 215 kg; druhé čerpadlo slouží jako 100% záloha

- (PE221/PE222) 2x Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem pro chlazení kondenzátorů: 100 m3/h; 15 kW; čerpaná kapalina: monoethylenglykol o koncentraci 35% (+31°C); frekvenční měnič; hmotnost 59 kg; druhé čerpadlo slouží jako 100% záloha

- (PE223) 1x Oběhové čerpadlo: 12 m3/h; 1,1 kW; čerpaná kapalina: monoethylenglykol o koncentraci 35% (+10°C); hmotnost 51 kg

- (PE213) 1x Čerpadlo doplňovací: 2,7 m3/h; 0,7 kW; čerpaná kapalina: mravenčan draselný o koncentraci 25% (+20°C)

- (PE224) 1x Čerpadlo doplňovací: 2,7 m3/h; 0,7 kW;  čerpaná kapalina: monoethylenglykol o koncentraci 35% (+20°C)

- Doplňovací nádoba pro mravenčan draselný 700l

- Doplňovací nádoba pro monoethylenglykol 250l

- Expanzní nádoby okruhu ledové plochy, okruhu podchlazovačů a suchého chladiče

- Teplotní, tlaková čidla, čidla hladiny doplňovacích nádob, manometry

- Silový rozvaděč s řídicím systémem

- 3x Flow switch

- Vzdálená komunikace

- Připojovací hrdla: okruh chlazení ledové plochy: 2x příruba DN200/PN10, okruh chlazení kondenzátorů: 2x příruba DN150/PN10, okruh podchlazovačů: 2x příruba DN65/PN10, okruh vyhřívání podloží: 2x příruba DN65/PN10

## KS 14.3

### TEPELNÉ ČERPADLO

- Rozměry (d x š x v): cca 4650 x 1100 x 1700

- Hmotnost: cca 2800 kg (provozní hmotnost 3000 kg)

- Napětí: 3x400V/50 Hz

- Topný výkon: 230 kW

- Množství chladiva: 95 kg

- Topný faktor tepelného čerpadla COP=5

- Teplota výstupní vody až 80°C

- Kapalina (kondenzátor): voda

- Kapalina (výparník): monoethylenglykol o koncentraci 35%

- Teplotní spád kapaliny (výparník): 36/31°C

- Teplotní spád kapaliny (kondenzátor): 65/55°C

- Paralelní upořádání kompresorů

- Kontrola hladiny oleje

- 1x zásobník chladiva 125l s kontrolou hladiny chladiva

- 3x polohermetický pístový kompresor

- 1x dvouokruhový pájený deskový výparník

- 2x pájený deskový kondenzátor

- 1x pájený deskový výměník pro vnitřní výměnu tepla

- 3x elektronický expanzní ventil

- Silový rozvaděč s řídicím systémem

- 1x uzavírací klapka s elektrickým pohonem DN100/PN10

- 1x uzavírací klapka s elektrickým pohonem DN80/PN10

- 2x Flow switch

- Vzdálená komunikace

- Potřebné vybavení dle normy EN 378-2

- Připojovací hrdla: okruh výparníku 2x příruba DN100/PN10, okruh kondenzátoru 2x příruba DN80/PN1

## KS 14.4

### ODPAŘOVACÍ CHLADIČ

- Rozměry (d x š x v): cca 9100 x 2320 x 2450 mm

- Hmotnost: cca 6000 kg (7000kg provozní hmotnost)

- Napětí: 3x400V/50 Hz

- Chladicí výkon: 520 kW

- Kapalina: monoethylenglykol o koncentraci 35%

- Teplotní spád kapaliny: 36/31 °C

- Výpočtová teplota mokrého teploměru 22 °C

- Počet ventilátorů: 16

- Jmenovitý příkon:  13,3 kW

- Provozní příkon:  9,6 kW

- V-uspořádání

- Adiabatické předchlazení vzduchu

- Silový rozvaděč pro řízení chodu

- Venkovní snímač teploty

- Snímač teploty do potrubí včetně jímky

- Regulátor otáček ventilátorů

- Řídicí systém

- Akustický tlak 46 dB(A) v 10 m

- Kulové kohouty s elektrickým pohonem pro sprchování chladiče, závit G 1

- Připojovací hrdla: vstup 2x příruba DN100/PN16, výstup 2x příruba DN100/PN16

## KS 14.5

### TECHNOLOGIE SNĚŽNÉ JÁMY

- energie obsažená v chladné vodě je znovu nepřímo využita pro chlazení ledové plochy. Díky tomu dochází k výraznému zvýšení účinnost zdroje chladu

- Kapacita odtávají jámy bude dostatečně velká bez potřeby samostatného ohřívacího zařízení – volit systém se zpětným získáváním tepla z roztávajícího ledu.

- Rozměry technologie sněžné jámy (d x š x v): cca 4000 x 2200 x 2200 mm

- Hmotnost: cca 2300 kg (provozní hmotnost 3800 kg)

- Napětí: 3x400V/50 Hz

- Jmenovitý příkon: 21 kW

- Silový rozvaděč pro řízení chodu technologie sněžné jámy

- Vzdálená komunikace

- Dotykový display pro vizualizaci a úpravu provozních parametrů technologie sněžné jámy

- Řídicí systém umožňující vzdálený přístup

- Ocelový rám

- 6x silentblok

- Propojovací potrubí z PP-R, odpadní potrubí z polypropylenu, uzavírací ventily, mosazné filtry, mosazné zpětné ventily, manometr, tepelná izolace, montážní a spojovací materiál

- 2x elektrická topná tyč, příkon 7,5 kW, připojovací hrdlo: G 6/4, napětí 400V/3/50 Hz

- 2x Vodoměr pro teplou vodu, impulsní výstup, připojovací hrdla: G 5/4, jmenovitý průtok 10 m3/h

- 1x Vodoměr pro studenou vodu, impulsní výstup, připojovací hrdla: G 5/4, jmenovitý průtok 10 m3/h

- 1x Vodoměr pro studenou vodu, impulsní výstup, připojovací hrdla: G 1, jmenovitý průtok 3 m3/h

- 8x uzavírací ventil DN32 s elektrickým pohonem, napětí 230V/1/50 Hz, dvoubodová regulace

- 2x uzavírací ventil DN25 s elektrickým pohonem, napětí 230V/1/50 Hz, dvoubodová regulace, pomocný spínací kontakt pro snímání polohy

- 3x plovákový hladinový spínač do od otvoru 15 mm, připevnění pomocí matice z vnitřní strany nádoby, 4 až 20 mA, IP54, svislý

- 2x tlakový snímač 0-1000 kPa, 4 až 20 mA, závit G1/2

- 1x průtokový spínač pro kapaliny DN 20-200mm, PN 25, G1/2"

- 9x snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130 °C, včetně jímky G1/2, IP54

- 3x senzor proudění s možností snímání průtoku; samořezné šroubení 1/2"; propojovací kabel s konektorem; 20 m PVC-Kabel; M12 konektorové provedení; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Okolní teplota -25...100 °C

- (BE01) Duplexní změkčovací filtr s řídicí jednotkou; PN6; jmenovitý průtok 3,5 m3/h; objem katexu 2x50 litrů; průměr nádoby 300 mm; připojovací hrdla: R 5/4; napětí 1x230V/50 Hz; včetně ocelového rámu

- (BE05) Diskový filtr s řídicí jednotkou; automatický zpětný proplach; PN10; jmenovitý průtok 8 m3/h; filtrovaná kapalina: voda; hrubost filtrace 130 mikrometrů; 2x hydraulický membránový dvojventil; připojovací hrdla: napojení na kanalizaci 1xDN50; přívod vody 2xR2"; proplach 1xR2"; napětí 1x230V/50 Hz, včetně ocelového rámu

- (BE07) Pískový filtr s řídicí jednotkou; automatický zpětný proplach; PN6; jmenovitý průtok 8 m3/h; průměr nádoby 500 mm; filtrovaná kapalina: voda; hrubost filtrace 15 mikrometrů; připojovací hrdla: napojení na kanalizaci 1xDN40; přívod vody 2xR2"; proplach 1xR2"; včetně rámu napětí 1x230V/50 Hz,; včetně ocelového rámu

- (BE06) Expanzní nádoba 33 litrů; PN10; průměr 354 mm; výška 454 mm; připojení G 3/4; hmotnost 5,7 kg

- (BE08) Plastová nádoba pro plnění rolby; objem 1500 litrů; výška 1000 mm; šířka 1000 mm; hloubka 1500 mm; tl. stěny 15 mm; připojovací hrdla: hladinový spínač 3x otvor průměru 15 mm; teplotní snímač 1x G 1/2; topná tyč 2x G 6/4 (kovový závit); připojení čerpadla 1x G 5/4; přepad do kanalizace G 5/4; přívod ohřáté vody 1x otvor průměru 80 mm; revizní otvor 600 x 600 mm; tepelná izolace

- (PE10) Samonasávací oběhové čerpadlo; PN10; 8 m3/h; 2,5 kW; připojovací hrdla: sání G11/2"; výtlak G1"; hmotnost 40,7 kg; napětí 3x400V/50 Hz; čerpaná kapalina: znečištěná voda (+4°C)

- (PE11) Oběhové čerpadlo; PN10; 8 m3/h; 2,5 kW; připojovací hrdla: 2x příruba DN32; hmotnost 40,6 kg; napětí 3x400V/50 Hz; čerpaná kapalina: voda (+45°C)

- (PE12) Oběhové čerpadlo; PN10; 20 m3/h, 0,7 kW,  připojovací hrdla: 2x příruba DN40; hmotnost 17,3 kg; napětí 1x230V/50 Hz; čerpaná kapalina: monoetylenglykol o koncentraci 35% (+29°C); elektronicky řízeno; měření průtoku; komunikační brána modbus

- (WT02) montovaný deskový výměník; protiproudý; výkon 80 kW; hmotnost 60 kg; připojovací hrdla: 4xR5/4"; horká strana: 10 m3/h; kapalina monoetylenglykol o koncentraci 35%; teplota +18°C/+10°C; tlaková ztráta 30 kPa; studená strana: průtok 8 m3/h; kapalina voda; teplota +4°C/+13°C; tlaková ztráta 30 kPa; včetně rámu

- (WT03) montovaný deskový výměník; protiproudý; výkon 120 kW; hmotnost 134 kg; připojovací hrdla: 4xR2"; horká strana: 20 m3/h; kapalina monoetylenglykol o koncentraci 35%; teplota +35°C/+29°C; tlaková ztráta 30 kPa; studená strana: průtok 8 m3/h; kapalina voda; teplota +13°C/+25 °C; tlaková ztráta 30 kPa; včetně rámu

- (WT04) montovaný deskový výměník; protiproudý; výkon 120 kW; hmotnost 83 kg; připojovací hrdla: 4xR5/4"; horká strana: 7 m3/h; kapalina voda; teplota +60°C/ +45°C; tlaková ztráta 30 kPa; studená strana: průtok 8 m3/h; kapalina voda; teplota +25°C/+38°C; tlaková ztráta 30 kPa; včetně rámu

# Vzduchotechnika a odvlhčení kluzišťové haly

## KS 15.1

### ODVLHČOVACÍ JEDNOTKA

- Větrání haly bude nucené rovnotlaké. Pro větrání a odvlhčování haly bude použita vzduchotechnická jednotka obsahující odvlhčovací kolo s hygroskopickým povrchem.  Jednotka bude ve složení: filtrace G4+F7, ventilátor s FM, kolo s hygroskopickým povrchem, vodní ohřívač, regenerační elektrický ohřívač, ventilátor regeneračního vzduchu, uzavírací klapky vč. servopohonů, připojovací manžety, rám. Jednotka není vybavena autonomním řízením je nutné ji napojit, regulovat a ovládat nadřazeným systémem MaR (dodávka profese měření a regulace)

# Vzduchotechnika, chlazení ostatních provozů

## KS 16.1

### Anemostat talířový

- Umístění do stropního podhledu

- Talířový ventil, kruhový

- Ocel s polymerovou úpravou, slouží pro odvod vzduchu z místnosti. Umístění do stropu, podhledu, zdi atd. Nastavitelný středový disk umožňuje regulaci množství a tvaru proudu vzduchu, poloha disku se fixuje kontramatkou.

## KS 16.2

### Anemostat výřivý

- Vířivé anemostaty VVKR s nastavitelnými lamelami

- Umístění do stropního podhledu

- Vyústka je spojená s přetlakovou komorou (boxem, plenum boxem) pomocí středového šroubu, který je součástí dodávky. Dodávka včetně boxu.

## KS 16.3

### Vyústka s přímou montáží na potrubí

- U viditelných částí rozvodů VZT

- vertikálně / horizontálně samostatně nastavitelné lamely

- přímá montáž na potrubí pomocí viditelných šroubů

- materiál vyústky pozinkovaný ocelový plech, lamely jsou vyrobeny z galvanicky pozinkovaného plechu

## KS 16.4

### Kazetová výparníková jednotka

## KS 16.5

### Nástěnná výparníková jednotka

# Ledová plocha a ochranné prvky

## KS 17.1

### LEDOVÁ PLOCHA

- princip nepřímého chlazení a nucené cirkulace v trubkovém systému chlazené desky.

- rozvodné potrubí bude uloženo v hlazené desce, takže s ní bude tvořit kompaktní celek.

- výplň jednotlivých dílů je tvořena vysoce pevnými, proti úv záření odolnými deskami. Hlavy spojovacího materiálu jsou zapuštěny do desek tak, aby nenarušovaly hladký povrch

- skladba ledové plochy

- dvoukomponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi (RAL 9010)

- chlazená železobetonová deska – beton c30/37 + polypropylenová vlákna tl. 130,0 mm

- krytí tl. 20,0 mm

- atypická kari síť 100/100/8 (stykováno min. 300 mm) tl. 16,0 mm

- potrubí plastové ppr; 25,0x2,3; sdr11; jednovrstvé

- distančník (betonářská výztuž) tl. 16,0 mm

- atypická kari síť 100/100/8 (stykováno min. 300 mm) tl. 16,0 mm

- distanční lišty (plast) tl. 35,0 mm

- PE-HD folie – kluzná vrstva tl. 0,6 mm

- PE folie tl. 0,1 mm

- PVC folie – hydroizolační vrstva tl. 1,5 mm

- PE folie – separační vrstva tl. 0,1 mm

- expandovaný polystyren, 1 vrstva se zámkem, nenasákavý, pro velká zatížení tl. 100,0 mm

- PE folie – separační vrstva tl. 0,1 mm

- PVC folie – hydroizolační vrstva tl. 1,5 mm

- separační textilie 300 g/m² – umělá vlákna

- vyhřívaná železobetonová deska – beton c16/20 tl. 150,0 mm

- krytí tl. 75,0 mm

- potrubí plastové PPR; 25,0x2,3; sdr11; jednovrstvé

- kari síť K1 150/150/6 (stykováno min. 300 mm) tl. 12,0 až 30,0 mm

- distanční lišty (plast) tl. 20,0 mm

- Dodávka stavby:  ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ, HTÚ

- POŽADAVKY NA VYHŘÍVANOU ŽELEZOBETONOVOU DESKU

- mezní odchylka rovinnosti vyhřívané železobetonové desky ±7,5 mm v celé ploše

- povrch vyhřívané železobetonové desky musí být hladký

- max. sednutí vyhřívané železobetonové desky do 20 mm, diferenční sednutí – tj. rozdíl v sednutí na ploše desky mezi tvrdším a měkčím podepřením (části původní stavby, zkonsolidované části podloží a nově upravovaných částí podloží) do 10 mm na délce rovné nebo větší než 7,5 m.

- max. šířka trhliny do 0,3 mm

- do vyhřívané železobetonové desky budou uloženy trubní rozvody vyhřívání podloží

- POŽADAVKY NA CHLAZENOU ŽELEZOBETONOVOU DESKU

- mezní odchylka rovinnosti desky ±5 mm v celé ploše

- kluzné uložení desky zachycující vliv teplotní roztažnosti

- do desky budou uloženy kotvící prvky mantinelů

- do desky budou uloženy trubní rozvody chlazení

- do desky budou uloženy snímače teploty viz profese MaR

- kvalita povrchu chlazené desky pro lední hokej - rovinnost povrchu finální betonové vrstvy musí být provedena s přesností min. ±5 mm v celé ploše kluziště

- požadovaná rovinnost musí být dodržena v celé ploše, včetně okrajové části kluziště v místech mezi kotvami mantinelů

- kontrola rovinnosti bude provedena kombinovaným způsobem, kontrolní protokol předkládá dodavateL betonové plochy:

a/ podle DIN 18202 ve třídě 4 při měření nivelačním přístrojem na geodetické síti po 2 m – odchylka v měřených bodech sítě nesmí být větší než 10 mm na celé měřené ploše

b/ podle ČSN 74 4505 kontrolním měřením pomocí 2 m latě, počet měření latí minimálně 30, rovnoměrně po celém povrchu plochy v různých směrech. Maximální povolená odchylka mezi povrchem a latí je 5 mm

- POŽADAVKY NA LEDOVOU PLOCHU

maximální rovnoměrné stálé zatížení 5 kN/m2

maximální nahodilé zatížení jednotlivých kol vozidla 19,5 kN na plochu 250x250 mm

- POTRUBÍ 25x2,3

Potrubí ledové plochy viz skladba S1

Potrubí plastové z materiálu PPR

Jednovrstvé potrubí

Sdr11

Tloušťka stěny potrubí s=2,3 mm

Vnější průměr potrubí d=25 mm

Vnitřní průměr potrubí di=20,4 mm

- Potrubí 200x18,2

Rozdělovač a sběrač ledové plochy

Potrubí plastové z materiálu PPR

Kompozitní potrubí vyztužené skelným vláknem ve střední vrstvě

Sdr11

Tloušťka stěny potrubí s=18,2 mm

Vnější průměr potrubí d=200 mm

Vnitřní průměr potrubí di=163,6 mm

## KS 17.2

### MANTINELY, OCHRANNÉ ZASKLENÍ, OCHRANNÉ SÍTĚ

- Prvky budou splňovat předpisy dle IIHF

- Max. hloubka zapuštění skla do hlavy mantinelu 100 mm

- Max. šířka ocelové kce mantinelu 150 mm

- Vrata pro vjezd mechanizace bez pojízdných kol, robustní 3D panty (možnost náklonu dveří)

- Vrata pro vjezd roly budou uzpůsobeny tak, aby byla zajištěna vysoká pevnost zavřených vrat, bez zbytečných vůlí. Použité panty umožní přesné seřízení vrat

- Zdvojený rám mantinelu, provedení bezsloupkové, ocelová kce žárově zinková

- Výška hrazení od povrchu betonové plochy: 1 100 mm

- Modul jednotlivých dílů minimálně: 3 000 mm rovina / oblouky 2 760 mm

- Madlo PE s ÚV stabilizací tl. 10 mm, délky 3 000 mm

- Madlo po celém obvodu mantinelu vyrobeno z vysoce pevného, proti ÚV záření odolného polyetylenu tl. 10 mm, délky 3 000 mm. Vnitřní hrana zaoblena do tvaru R10 mm. Spojovací materiál zapuštěn do materiálu tak, aby nenarušoval hladký povrch madla.

- Okopový pás PE žlutý, výšky 200 mm, délky 3 000 mm, tl. 10 mm

- Ochranný okopový pás bude vyroben z vysoce pevného, proti ÚV záření odolného polyetylenu žluté barvy, tl. 10 mm, délky 3 000 mm. Musí těsně přiléhat k hrazení.

- Překrytí reklamy pomocí PC tl. 3 mm, délky 3 000 mm

- Krytí reklam na mantinelu zaručuje čitelnost reklam, odolnost vůči nárazům kotouče, bruslí, holí, apod. Použít vysoce odolný plast – polykarbonát. Překrytí reklamy musí být vždy po celém obvodu mantinelu.

- Sklo za brankami, tl. 15 mm, výška 2 400 mm nad mantinel

- Sklo v obloucích, tl. 12 mm, výška 2 400 mm nad mantinelem

- Výška skel je daná pravidly ledního hokeje. V místě hráčských lavic zasklení není. Mezery mezi skly jsou pravidly stanoveny na 5mm. Mezi jednotlivá skla je možné použít ,,H‘‘ lištu, která mezeru překryje.

- Pružná ochrana hrany skla, výška 1 800 mm

- Výplň jednotlivých dílů bude tvořena vysoce pevnými, proti ÚV záření odolnými deskami z polyetylenu bílé barvy s probarvením do hmoty, tl. 10 mm, délka desky 3 000 mm. Spojovací materiál bude opatřen povrchovou ochranou ZnCr. Hlavy spojovacího materiálu budou zapuštěny do desek tak, aby nenarušovaly hladký povrch mantinelu.

- Hrazení mantinelu bude vyrobeno jako demontovatelné. Při odstranění mantinelů nebude na ploše žádný vyčnívající spojovací materiál. Mezi jednotlivými díly mantinely nebudou větší mezery než 3 mm.

- Dvířka na ledovou plochu šíře 1 000 mm pro vstup hráčů, případně veřejnost. Systém zajištění vstupních dvířek na ledovou plochu umožní jednoduché otevírání dvířek ze strany ledové plochy.

- Používaný plast – vysokohustotní polyethylen – vyniká odolností vůči opotřebení a je absolutně nenasákavý.

- U hrazení tohoto typu je polykarbonátová deska tl. 3 mm horní hranou zasunuta pod lištu, která navazuje na madlo a spodní hrana je zasunuta do drážky v ochranném okopovém pásu. Deska je uchycena pomocí vrutů (průměr 4 mm) pouze podél svislých stran. Tímto systémem je urychlena výměna reklamních nápisů, čištění apod. Výměnu reklam může provádět uživatel mantinelu během krátké doby, popřípadě mezi třetinami při zápase.

- Nástavba ochranných skel – na mantinel je navrženo kalené bezpečnostní sklo. Sklo je vetknuté do horní části mantinelu max. do hloubky 100 mm a upevněno za pomoci plastových svorek a šroubů M10. Ve volné horní části skel jsou navzájem propojena pomocí speciálních průhledných svorek. Mezi skly není kovový profil. Používané sklo je vyráběno speciálně pro nástavbu mantinelů zimních stadionů. Nepraská do ostrých hran. Všude, kde je nástavba přerušena, jsou hrany skla opatřeny pružnou ochranou tak, aby se zamezilo možnosti úrazu.

# Sedačky na tribuně

## KS 18.1

### SEDAČKY NA TRIBUNĚ

- Sedák a opěradlo:

- vyrobené z vysoce kvalitního polypropylenu ve formě jednovrstvých tvarových prvků

- zaoblené okraje plastových výlisků sklopné sedačky pro stadiony, zvyšující bezpečnost výrobku

- vysoké, ergonomicky tvarované, pohodlné opěradlo

- v horní, přední části opěradla příprava pro upevnění kovového štítku s vyrytým číslem

- obsah aditiv zajišťujících odolnost vůči UV záření

- Mechanismus sklápění sedáku:

- gravitační systém automatického sklápění sedáku pomocí vhodného vyvážení její zadní části

- plastová sedačka připevněná k nosné kovové kci nýty

- záruka mnohaletého bezproblémového používání sklopné sedačky pro stadiony díky použití pouzder s teflonovými vložkami pro hladký pohyb kyvadla držícího váhu sedící osoby

- gumové ochranné koncovky kyvadla umožňující tiché zavíraní

- Ocelová nosná kce:

- kovová nosná kce ve formě nohou přišroubovaných k podlaze nebo závěsné kce připevněné ke stěně

- standardně tvorba řady sklápěcích sedaček pro stadiony jejich propojením pomocí společné nohy

- možnost práškového lakování kovových prvků sklopných sedaček pro stadiony v odstínech barevné stupnice RAL nebo jejich žárového pozinkování nebo pozinkování a lakování v duplexním systému

- nosná kce z obdélníkového kovového profilu: 40 x 30mm pro montáž se společnou nohou a 30 x 30 mm pro montáž individuální.

# Objednávkový a vstupní systém

## KS 19.1

### kioskové informační a objednávkové zařízení

- lze stojanové nebo nástěnné provedení

- Ovládání dotykové

- Možnost připojení platebního terminálu

- RFID čtečka

- Barcode/QR Code čtečka

- Termální tiskárna pro tisk lístků

- 21“ zákaznický touch screen

- Možná vestavba akceptoru bankovek a akceptoru mincí

- Multi jazyčné menu

## KS 19.2

### Elektromechanický turniket

- pro vchod a východ současně, umístěn vedle recepčního pultu (využití po dobu zápasů a bruslení veřejnosti (vyjma tyto aktivity bude volně průchozí), robustní konstrukce (antivandal) určena pro vnitřní prostředí, 3 průchozí místa, z toho jedno pro osoby ZTP

- zábradlí (pozink, nerez)

- profesionální SW, který poskytuje pokročilé možnosti sledování průchodnosti, nastavování práv uživatelům, dálkovou diagnostiku

- vysoká odolnost – “antivandal” úprava

- napojení na EPS, EZS – antipanikový systém v případě poplachu odblokuje ramena turniketu a umožní volný průchod osob.

- zálohování systému

# Vestavěný nábytek

## KS 20.1

### RECEPČNÍ PULT a pult brusírny bruslí

Recepční pult

- Pult do výšky 2 500 mm od podlahy

- Do v. 1200 mm plný materiál – aglomerát HPL, 1200 – 2500 mm ochranné plexisklo

- Pult umožní běžnou komunikaci personálu a návštěvníka

- Pult umožní výhled personálu do prostoru haly

- Součástí pultu integrované pracovní místo s PC, tiskárnou, podstolovým kancelářským kontejnerem

- Přístup do prostoru obsluhy dveřmi – uzamykatelné

- Součástí skříň pro tiskoviny 1000/420mm, v. 2000mm

Pult brusírny bruslí

- Do výšky 2 500 mm od podlahy

- Do v. 1200 mm plný materiál – aglomerát HPL, 1200 – 2500 mm ochranné plexisklo

- Strop aglomerát HPL.

- Pult umožní běžnou komunikaci personálu a návštěvníka

- Součástí pultu integrované pracovní místo s bruskou nožových bruslí. Regál pro pracovní pomůcky a materiál - ocelový

- Přístup do prostoru obsluhy dveřmi – uzamykatelné

## KS 20.2

### lAVICE S POLICEMI v šatnách

- Šířka místa min 750 mm,  délka lavice min. 750 mm, hloubka 400 mm, výška 400 mm, v. opěrky 300 mm, podnož lavice odkládací ocelový rošt ve v. 150 mm od spodní hrany, police s háčkovými věšáky 2 ks na místo

- Tloušťka min. 18 mm, záda 8 mm,. Záda korpusů v provedení laminovaná LTD. Ukončovací hrany identické v provedení ABS 2 mm pro půdy, police, čela, ABS 0,5mm pro ostatní části korpusů a nepohledové části, olepené vždy pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla vhodné pro zátěžové provozy.

- Jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu.

- ocelové profily lavice lakované v barevném odstínu dle interiéru

- spodní plastové kluzáky na nohou

## KS 20.2a

### SESTAVa S POLICEMI

- volně přístupná úložná místa

- 5 úložných míst v řadě sloupců, 4 úložná místa ve sloupci

- každé úložné místo: š. 800 mm, v. 500 mm, hl 500 mm.

- Tloušťka min. 18 mm, záda 8 mm, v provedení laminovaná LTD

- Záda korpusů v provedení laminovaná LTD.

- Jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu.

## KS 20.2b

### Lavice Se stěnou s háčky

- Celková délka lavice 3600 mm, hloubka 400 mm, výška 400 mm, v. opěrky 300 mm, podnož lavice odkládací ocelový rošt ve v. 150 mm od spodní hrany

- Velkoplošná deska délky 3600 mm, šířky 800 mm. Součástí celkem 20 háčků na oděv.

- Tloušťka materiálu min. 18 mm, záda 8 mm, vše v provedení laminovaná LTD. Ukončovací hrany identické v provedení ABS 2 mm pro půdy, police, čela, ABS 0,5mm pro ostatní části korpusů a nepohledové části, olepené vždy pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla vhodné pro zátěžové provozy.

- ocelové profily lavice lakované v barevném odstínu dle interiéru

- spodní plastové kluzáky na nohou

## KS 20.2c

vitrína na trofeje s prosklenými dvířky

- Prosvětlená, zavěšená

- Celková délka 1000 mm, hloubka 400 mm, výška 1500 mm

- Tloušťka materiálu min. 18 mm, záda 8 mm, vše v provedení laminovaná LTD. Ukončovací hrany identické v provedení ABS 2 mm pro půdy, police, čela, ABS 0,5mm pro ostatní části korpusů a nepohledové části, olepené vždy pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla vhodné pro zátěžové provozy.

## KS 20.3

### vestavěný nábytek OBECNĚ

- Základní materiál LTD vyššího standardu, třída kvality E1, použité lamináty v úrovni vyššího standardu LTD. Tloušťka min. 18 mm, záda 8 mm, pracovní desky stolů, pultů a polic 25mm. Záda korpusů skříní v provedení laminovaná LTD. Ukončovací hrany identické v provedení ABS 2 mm pro půdy, police, dveře, čela zásuvek, stoly, stolky, ABS 0,5mm pro ostatní části korpusů a nepohledové části, olepené vždy pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla vhodné pro zátěžové provozy. Dveře skříní opatřeny závěsy s klipovým mechanismem a tlumením upevněné eurošrouby, zásuvky s kuličkovými výsuvy s tlumením dojezdu. Skříně rektifikovatelné pomocí kovových pouzder a šroubů s odpovídající nosností plné zátěže.

## KS 20.4

### pracovní, kuchYňské linky a barový pult se zápultím

- Pracovní desky pracovních a kuchyňských linek v provedení postforming tl. 38-40 mm. Ukončovací hrany v provedení HPL nalepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.

- Skříňky linek: horní a spodní skříňky obsahují jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu. Boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic. Záda korpusů z LTD desky tl. 8 mm, vlepené do polodrážky půdy, dna, boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno olepeny ABS hranou ze všech stran tl. 0,5 mm. U horních závěsných skříní systémové kování pro zavěšení a vyrovnání skříněk. Police: pevné konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení. Police olepeny ABS hranou tl. 2 mm z čelní strany, 0,5mm ostatní strany. Obklad za linkou lamino v barvě linky.

- Osvětlení pracovní plochy - uvažován LED pásek po celé délce linky, zafrézovaný do dna horních skříněk, trafo umístěno v nábytku – součástí dodávky.

- Zásuvky: tl. 18 mm, naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým ¾ výsuvem, dno a zadní část zásuvky v barvě korpusu tl. 16 mm, s možností vyjmutí. Všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek olepeny ABS hranou 0,5mm.

- Úchytky: snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm.

- Dveře plné: tl. 18m, naložené na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm. Dveře olepeny hranou ABS tl. 2mm. Úchytky snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm. Závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky.

- Dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tl. 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm., hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu. Úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm.

- Sokly: plastové, šroubovací, min. výška 14 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná.

- Zámky: zámek jazýčkový, od výšky skříní 1200mm zámek trojcestný, vyměnitelná vložka zámku s možností volby počtu centrálních klíčů.

- DŘEZ - Matná nerez - AISI 304 18/10 nerezová ocel, tloušťka materiálu 0,6 - 0,8 mm, s velkým 3/12 sítkovým ventilem.

## KS 20.4a

### pracovní, kuchYňské linky – NEREZ

- provedení vhodné do gastronomických provozů

- Svařovaná konstrukce,  zaoblené rohy

- Tělo a dveře z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304

- Snadné čištění

- Pracovní plocha se zadním lemem do v. 100 mm

- 60 mm pracovní deska, pracovní deska vyztužená MDF Omega, povrch z nerezové oceli s dvojitou stěnou

- Nosnost pracovních ploch až 500 kg

- Výškově nastavitelné nerezové nohy

- DŘEZ - Matná nerez - AISI 304 18/10 nerezová ocel, tloušťka materiálu 0,6 - 0,8 mm, s velkým 3/12 sítkovým ventilem.

- Součástí spodních skříněk kombinace v části zásuvkový systém a v části posuvné dveře s vnitřní policí (nerez)

- Skříňky s posuvnými dveřmi s dvojitou stěnou

## KS 20.5

### NÁBYTKOVÝ KRYT NA LCD

- vestavěný

- proti poškození obrazovky, lamino LTD, možnost ručního odklopení, zaklopení a uzamčení

- vnitřní rozměr 1300 x 900 mm, min. hloubka 200 mm

## KS 20.6

### SESTAVA SKŘÍNĚK

- úschovna oděvů a bruslí

- materiál aglomerát HPL

- vyztužení dveří, gumové dorazy u dveří

- min. rozměry vnitřního úložného prostoru š. 300 mm, v. 500 mm, hl. 400 mm

- 3 řady (6 boxů v řadě)

- na ocelových nožkách na podlaze

- spodní líc sestavy 200 mm nad podlahou – možnost úklidu

- horní líc sestavy max. 2000 mm nad podlahou

- sestava kotvena do zdiva

- 50% skříněk čtečkou čipů

- 50% skříněk čtečkou barcode/QR code

## KS 20.7

### sestava uzamykatelných skříněk na cennosti

- skříňky na cennosti ve vstupní hale

- min rozměr jednoho boxu: š. 250 mm, v. 250 mm, hl. 250 mm

- min počet 45 ks (5 řad, 9 boxů v řadě)

- zavěšeno na stěně

- spodní líc sestavy 400 mm nad podlahou – možnost úklidu

- horní líc sestavy max. 1800 mm nad podlahou

- vybaveno kombinovanou čtečkou čipů a barcode/QR code

## KS 20.8

### NÁSTĚNKA NA PROPAGACI - PODSVÍCENÁ

- Rozměr 1 000mm x 1500 mm

- Rám hliníkový, bezpečnostní sklo

- Prosklená s otvíracím čelním sklem

## KS 20.9

### NÁSTĚNNÉ LOGO STADIONU - PODSVÍCENÉ

- Celkový rozměr 1 000mm x 1000 mm

- Pro vnitřní prostředí

- Průsvitné bezpečnostní sklo na stěnu s grafikou

## KS 20.10

### pracovní stůl s policovou sestavou

- Pracovní plocha – rozvinutá délka min. 3000 mm, š 600 mm

- Podstolový uzamykatelný kontejner

- Sestava poliček vedle stolu do výšky pracovní desky, rozvinutá délka min. 3000 mm, š 400 mm

# Výtah

## KS 21.1

### OSOBNÍ VÝTAH

- Osobní lanový, trakční bez strojovny.  V souladu s požadavky vyhl. 398/2009 Sb. (O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb), v souladu s ČSN EN 81-20, v souladu s ČSN 73 0802

- Bez strojovny, technologie výtahu nevyžaduje speciální strojovnu.

- Výtahový stroj je umístěn v horním prostoru výtahové šachty, výtahový rozvaděč je umístěn vedle šachetních dveří v nejvyšší stanici.

- Požadované prostředí: Normální, teplota +5°C až + 40°C, Osvětlení výtahové šachty, Žebřík do prohlubně, Zásuvka 240 V AC v prohlubni, Ovladač STOP v prohlubni šachty, Certifikované polyuretanové nárazníky, Obousměrný omezovač rychlosti, Ostatní dle ČSN EN 81-20

- RÁM KABINY - ocelový, povrchová úprava, Revizní jízda na stropu kabiny, Zábradlí na stropu kabiny

- KABINA - Ocelová, složená z lamel., Povrchová úprava vnitřního interiéru: nerez brus, Osvětlení kabiny – nepřímé LED , Nouzové osvětlení kabiny – v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku el. proudu, Zrcadlo do ½ boční stěny , Nerez kulaté madlo na 1 boční stěně, Sklopná sedačka – nerez v dosahu ovladačového panelu, Nerez okopové plechy, Komunikátor pro spojení s vyprošťovací službou přes GSM, Indukční odposlech pro nedoslýchavé osoby, Akustický signál příjezdu kabiny, Akustické hlášení pater, Ventilátor, Pevná podlaha – příprava pro položení dlažby (vlastní položení dlažby není součástí dodávky výtahu – zajistí objednatel na vlastní náklady), Kabinové dveře samočinné stranou posuvné teleskop, Pohon kabinových dveří řízený frekvenčním měničem zajišťuje plynulé zavírání a otevírání dveří, Celoplošná fotozávora, Práh dveří – standardní hliníkový

- Povrchová úprava:  nerez brus

# Venkovní zpevněné plochy

## KS 22.1

### VENKOVNÍ BETONOVÁ DLAŽBA - ZÁMKOVÁ

- Pravidelný tvar - minimální rozměr jedné strany dlažby 200 mm

- Prostor kolem stromů v dlážděné ploše opatřit systémem propouštějícím dešťovou vodu (stromové mříže podobně)

- Únosnost dlažby (vč. podloží) pro daný provoz + možnost občasného pojíždění vozidel údržby 10 tun

## KS 22.2

### VENKOVNÍ BETONOVÁ DLAŽBA - VELKOFORMÁTOVÁ

- Pravidelný tvar - minimální rozměr jedné strany dlažby 600 mm

- Prostor kolem stromů v dlážděné ploše opatřit systémem propouštějícím dešťovou vodu (stromové mříže podobně)

- Únosnost dlažby (vč podloží) pro daný provoz + možnost občasného pojíždění vozidel údržby 10 tun.

## KS 22.3

### VENKOVNÍ BETONOVÁ DLAŽBA - DISTANČNÍ

  - Pravidelný tvar - minimální rozměr jedné strany dlažby 200 mm

  - Distanční spáry vyplněny štěrkem

  - Určeno pro parkování osobních vozidel

  - Únosnost dlažby (vč podloží) pro osobní vozidla

## KS 22.4

### ŽIVIČNÝ POVRCH

  - pro pojezd vozidel s hmotností 27 tun

## KS 22.5

### ŽIVIČNÝ POVRCH

  - pro pojezd vozidel s hmotností 10 tun.

# Venkovní prvky

## KS 23.1

### STOJAN NA KOLA

- ocelová konstrukce

- kapacita 6 kol

- barva tmavě šedá RAL 7016

## KS 23.2

LAMELOVÉ OPLOCENÍ PRACOVNÍHO DVORA

- Oplocení z typových plotových polí v. 2000 mm

- Materiál hliník nebo ocel

- protikorozní ochrana zinek + antracitová matná barva (RAL 7016)

- brána dvoukřídlová s pohonem, dálkově ovládaná,

- branka jednokřídlová, otvírání manuální

- součástí bran kování se zámkem FAB

požadovaný design

## KS 23.3

### LAMELOVÉ OPLOCENÍ PROSTOR PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD

- Ohrazení z typových plotových polí v. 1500 mm

- Materiál hliník nebo ocel

- protikorozní ochrana zinek + antracitová matná barva (RAL 7016)

## KS 23.4

### OPLOCENÍ MEZI STADIONEM A AQUAPARKEM

- Drátěné pletivové oplocení do v 1800 mm - poplastované

- Ocelové sloupky - poplastované

- Součástí podhrabové betonové desky a systémové komponenty

## KS 23.5

### OCHRANNÉ MŘÍŽE KOLEM STROMŮ

- Materiál ocel

- Rozměr 1600/1600mm

- Nosnost do 3,5 tuny

požadovaný design

## KS 23.6

### Lavička kruhová

Rozměr – vnější průměr 5m.

Lavička je vyrobena pozinkové konstrukce opatřené práškově vypalovaným lakem

lamely z tvrdého dřeva

Sestava složena ze 3 půlkruhových segmentů

požadovaný design

## KS 23.7

### STOŽÁR NA PRAPOR

Vlajkový hliníkový stožár, sklopný. S otočnou hlavicí s ramenem pro vyvěšení vlajky

Výška 8 m.

Součástí základová betonová patka

# Sportovní vybavení

## KS 24.1

### HOKEJOVÉ BRANKY

- Na ledové plochy vždy 2 páry hokejových branek typ „Canada“ ocelová (hokejová branka, silnostěnná ocel, povrchová úprava - 2 složková prášková barva (kombinace červené a bílé), nemrznoucí pryžové pružné hroty 2 ks, rozměr 1,83x1,22 m  dle pravidel ledního hokeje, s chrániči a sítěmi).

- Zadní kce pro zavěšení sítě je bílá. Včetně sítě, chrániče spodní podpěry a svislé podpory. Všechny komponenty odpovídají požadavkům pravidel ledního hokeje.

## KS 24.2

### MANTINELOVÉ PŘEPAŽENÍ PRO MINIHOKEJ

- Mantinelové přepažení u velké ledové plochy (pro minihokej) – svařenec z ocelových jeklů, žárově zinkováno, výška mantinelu 1 m, šířka 110 mm, délka jednotlivých dílů max. 3 m, mechanická odolnost mantinelů pro lední hokej. Spojování dílů zasunutím jeden do druhého. Kotvení k obvodovým mantinelům pomocí rádiusových dílů (R=min 2 m). Zajistit snadnou montáž, demontáž a transport mantinelového přepažení do skladu. Součástí dodávky mantinely, spojovací materiál, transportní a skladový vozík.

## KS 24.3

### DŘEVĚNÉ ŽEBŘINY

- dřevěné žebřiny (masiv) na zeď 900/2300 mm (včetně kotvícího materiálu)

# Elektrospotřebiče

## KS 25.1

### LEDNICE S VÝROBNÍKEM LEDU

- Celkový užitný objem: 556 l

- Užitný objem chladnička: 372 l

- Užitný objem mraznička: 184 l

- Automatický výrobník ledu

- Displej

- Dotykové ovládání

- Hlučnost: max.41 dB

- Mrazící kapacita: 8 kg/den

- Vnitřní LED osvětlení – chladnička, mrazák

## KS 25.2

### KÁVOVAR

- automatický kávovar

- tlak čerpadla 15 barů

- příkon 1 450 W

- objem 1,8 l

- parní tryska

## KS 25.3

### DVOUPÁKOVÝ KÁVOVAR

- Profesionální pákový kávovar z nerezové oceli

- Automatické ovládání

- Manuální dávkování kávy

- Automatické doplňování vody

- Automatické mytí pák

- Maximální výška šálku/sklenice: 140 mm

- Objem bojleru: 11 l Počet pák: 2

- Počet trysek pro horkou vodu: 1

- Počet trysek pro vodní páru: 2

- Hmotnost bez obalu: 59 kg

## KS 25.4

### VÝROBNÍK LEDU

- Výrobník ledu chlazený vodou

- Dodává se s vodním ventilem

- Vyrábí kostky ledu ve tvaru kuliček

- Kontrolky plného zásobníku a nízké hladiny vody

- Výrobní kapacita: 45 kg za 24 hodin

- Skladovací kapacita: 7 kg

- Rozměry kostek ledu: cca Ø2-3 x V3-4cm

- 230V / 50Hz / 1 fáze 370W

## KS 25.5

### MIKROVLNNÁ TROUBA

- Provedení nerez

- Objem: 23 l

- Průměr talíře: 28,8 cm

- Počet úrovní výkonu: 6

- Výkon mikrovln: 800 W

- Maximální příkon: 1150 W

- Úroveň hluku : max. 40 dB

KS 25.6

### PODLINKOVÁ LEDNICE

- V zázemí klubového salonku, v pokojích doprovodu v ubytovně

- Vestavěná lednice

- Šířka 600 mm

- Celkový objem 105 l a mrazicí části 14 l

- Hlučnost max. 40 dB

## KS 25.7

### VESTAVĚNÁ MYČKA NÁDOBÍ

- mytí sklenic a bílého nádobí, š. 600 mm

- Nerezová ocel

- Třída energetické účinnosti1: E

- Energie2 / voda3: 92 kWh / 9,5 litru

- Kapacita: 12 prostírání

- Doba trvání programu: 3:45 (h: min)

- Hluk: 46 dB (A) re 1 pW

- Třída účinnosti hluku: C

- 4 speciální funkce: vzdálený start, intenzivní zóna, poloviční náplň, varioSpeed Plus

## KS 25.8

### Elektrický bezúdržbový hygienický tryskový osoušeč rukou

- povrch kartáčovaná nerez, provedení antivandal

- Infrasnímač (PIR čidlo) s automatickým vypnutím

- Příkon: min. 2300 W

- zajistit bezpečnost provozu (při osoušení nebude odstříkávat vlhkost na podlahu)

## KS 25.9

### MONTOVANÝ FÉN NA ZDI

Umístěn v prostoru sprch sportovců

- Určení pro veřejné prostory

- Bezpečnostní izolační transformátor

- Automatické zapnutí při vyjmutí držadla

- Automatický bezpečnostní časovač

- Výkon 1200 W

- IP 34

- Fén kotven do zdi

- 2 ks na umývárnu

## KS 25.10

### AUTOMATICKÁ BRUSKA NA OSTŘENÍ NOŽŮ BRUSLÍ

- výkon 200 w

- aretační kolo, které se nachází na levém rameni brusky a slouží k centrování nože k brusnému kameni a oproti starému modelu tak není potřeba každoroční seřízení a kalibrování. Bez ručního centrování.

- náklady na provoz jsou brusný kámen ( cca. 300 párů ) a diamant ( 1 hokejová sezona )

- včetně broušení krasobruslařských bruslí

- přesnost požadovaného žlábku

- rovné hrany

- vždy stejný nábrus

- rychlost broušení ( 2-4 min pár )

- brousí se podle váhy a úrovně bruslaře, požadované fixace, rychlosti a stylu bruslení

patentovaná a vysoce přesná technologie, používající proces ostření studeným diamantem

# Volný interiér a zařízení

## KS 26.1

### LAVICE

- masivní konstrukce lavice - ocel, dřevo

- lavice volně přenositelná dvěma osobami

- vyšší odolnost proti mechanickému poškození vlivem provozu

- Rozměry: 150 x 45 x 46 cm

- Hmotnost: 40 kg

- Materiál: dřevo - kov

- Montáž: volně stojící nebo s kotvením

## KS 26.2

### LAVICE

- ocelová konstrukce lavice s plastovými sedáky

- lavice volně přenositelná dvěma osobami

- vyšší odolnost proti mechanickému poškození vlivem provozu

## KS 26.3

### LAVICE se stolkem

- ocelová konstrukce lavice s plastovými sedáky

- lavice volně přenositelná dvěma osobami

- vyšší odolnost proti mechanickému poškození vlivem provozu

požadovaný design

## KS 26.4

### POSTEL V UBYTOVNĚ - MLÁDEŽNÍCI

- postele masivní - patrová materiál borovice, nosnost 240 kg, dřevěný lamelový rošt a dřevěný žebřík umístitelný na kteroukoliv stranu součástí dodávky

- spací plocha 90 x 200 cm

- matrace – sendvičová,  vrstvený polyurethan – studená pěna, součástí potah matrace pratelný (60 °C) prošívaný klimatizační vrstvou dutého vlákna pro vzdušnost a izolaci. Snadno snímatelný (zip kolem dokola pro snadnou manipulaci), tuhost matrace 3-4 (vyšší střední), nosnost min. 135kg/osoba.

## KS 26.5

### POSTEL V UBYTOVNĚ - DOPROVOD

- postele masivní -, nosnost 130 kg

- spací plocha 90 x 200 cm

- matrace – sendvičová,  vrstvený polyurethan – studená pěna, součástí potah matrace pratelný (60 °C) prošívaný klimatizační vrstvou dutého vlákna pro vzdušnost a izolaci. Snadno snímatelný (zip kolem dokola pro snadnou manipulaci), tuhost matrace 3-4 (vyšší střední), nosnost min. 135kg/osoba.

## KS 26.6a

### KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

Ocelová podnož, kolečka na podnoži

nosnost 120 kg

synchronní mechanismus lze zafixovat ve kterékoliv poloze

nastavení výšky sedáku a područek

studená pěna uvnitř sedáku

nastavení síly protiváhy podle své hmotnosti

univerzální kolečka pro tvrdou podlahu i koberec

požadovaný design

## KS 26.6b

### JÍDELNÍ ŽIDLE

- Ocelová nosná konstrukce, překližkový sedák opěrák, snadná údržba povrchu

- Stohovatelná. Nosnost 120 kg

požadovaný design

## KS 26.6c

### ŽIDLE BAROVÁ

- Pevná ocelová nosná konstrukce – kartáčovaná nerez, dřevěný sedák, snadná údržba povrchu

- Nosnost 150 kg

## KS 26.6d

### ŽIDLE

- Ocelová komaxitová konstrukce, plastový sedák, snadná údržba povrchu

- Stohovatelná

- Nosnost 130 kg

## KS 26.7

### KONZULTAČNÍ STOLEK

- ROZMĚR 600 x 600 mm, v.720 mm

- Ocelová nosná konstrukce, deska lamino

## KS 26.7a

### STŮL

- 800 x 800 mm, v. 760 mm

- materiál: masivní dřevo / kov

- pro 4 osoby

## KS 26.7b

### STŮL

- 800 x 2200 mm, v. 760 mm

- materiál: masivní dřevo / kov

- pro 6 osob

## KS 26.7c

### STŮL

- 800 x 1500 mm, v. 760 mm

- materiál: masivní dřevo / kov

- pro 4 osoby

## KS 26.7d

### STŮL KANCELÁŘSKÝ

- rozměr stolu 800 x 2200 mm, v. 760 mm

- ocelová komaxitová podnož

- průchodka pro kabely

- podstolový ocelový žlab na kabely

- vč. podstolového pojízdného kontejneru 400 x 400 mm, v.580 mm (4 zásuvky, centrálně uzamykatelné)

## KS 26.7e

### STŮL

- l. 800, š. 500 mm, v.750 mm

- materiál: LTD deska laminovaná

- nosná konstrukce: kovová elox

## KS 26.8

### MASÁŽNÍ LŮŽKO

- Hlavový dílec nastavitelný do plus 45stupňů, do minus 75stupňů pomocí pístu.

- Výška lehátka je stavitelná elektromotorem pomocí ručního ovladače.

- Délka tělové části 156 cm, hlavové části 48 cm.

- Velikost otvoru na obličej 18×13cm.

- Velikost balení 190×73×44cm

- Váha 85kg

- Napájení 220-240V / 50/60Hz

- Nosnost 200 kg

- Tloušťka polstrování 6,5 cm

## KS 26.9

### REGÁL

- Rozměry: výška 2000 mm, šířka 1000 mm, hloubka 600 mm

- Nosnost regálu 875 kg

- Počet polic 5

- Materiál ocel, zinkováno

- Materiál polic dřevovláknitá deska

## KS 26.10

### POJÍZDNÝ HOTELOVÝ VOZÍK NA PRÁDLO

- Délka:min. 1380 mm

- Výška:min. 950 mm

- Šířka:min. 480 mm

- Materiál konstrukce:Hliník

- Barva police:Černá

- Materiál police:Polypropylen

- Počet polic:3

- Nosnost:250 kg

## KS 26.11

### Nerezový ODPADKOVÝ KOŠ

- Objem 20 l, vyjímatelná nádoba s odpadem

- Montáž na stěnu

- Umístěn u každého místa s papírovými ručníky - v místnostech s vybavením antivandal

## KS 26.12

### Odpadkový koš

- Objem 60 l, plastový se samozaklápěcím víkem

- Umístěn u každého místa s papírovými ručníky, vyjma místnosti s vybavením antivandal

## KS 26.13

### ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

- Vyrobeno z eloxovaného hliníku

- Vyjímatelné 4 boxy

## KS 26.14

### TREZOR NA CENNOSTI

- Ocelový trezor

- Opatřen digitálním zámkem, rozměr a třída bezpečnosti – standartní hotelové parametry

- Řešeno v rámci vestavěného nábytku, kotveno skrytými kotvami do vestavěného nábytku

## KS 26.15

### SPORTOVNÍ ŽÍNĚNKA

- profesionální žíněnka do tělocvičny

- materiál odolný proti roztržení

- voděodolná

- zdravotně nezávadná

- prošité a zesílené rohy

- dlouhodobá životnost

- snadné čištění

- materiál: umělá kůže

- výplň: pěna tlumící dopady (recyklovaný PU)

- tuhost: R90 (90 kg/m3), středně tuhá

- rozměry: 200 x 120 cm

- tloušťka: 5 cm

- zip: 5 mm, pevný, kovový

- rozměry balení: cca 100 x 120 x 15 cm

- vhodné pro akrobatické cvičení, skoky z výšky, nebezpečné dopady a jiné

## KS 26.16

### MOBILNÍ SLOUPKY SE SAMONAVÍJECÍ PÁSKOU

- pro bezpečný pohyb osob při průjezdu rolby na ledovou plochu

- Rozměr základny 32 x 32 cm

- Výška sloupku: 85 cm

- Průměr sloupku 5 cm

- Délka pásu: 180 cm

- Váha: 9,6 Kg

## KS 26.17

### SET K NÁSTĚNNÉMU FÉNU

- Zrcadlo š.400mm, v. 800 mm, lepeno na stěnu. Zafrézované hrany, bez fazety. Lepeno na keramický obklad, potaženo bezpečnostní fólií na zadní straně

- nerezová polička l. 400 mm

- nerozový háček na stěnu

## KS 26.18

### SET POLIČEK A HÁČKŮ ke sprše

nástěnná nerezová polička l. 400 mm, nástěnné nerezové háčky na ručníky 4 ks

pro každou místnost se sprchou, l. 400 mm

pro případ hromadných sprch, l. 400 mm

pro případ samostatné sprchy v místnosti

## KS 26.19

SET K WC

- Zásobník na toaletní papír – velkokapacitní - Pro role papíru průměr min. 19 cm, š. 9,4 cm, Kapacita 1 aktivní role + 1 zbytková, integrovaná brzda, včetně montážního materiálu, V zásobníku lze použít běžně dostupné velké role toaletního papíru.

- Odkapávací nádoba je vyjímatelná pro snadné čištění. Tvarovaný kryt umístěný na rukojeti kartáče  přesně zapadá do otvoru na odkapávací nádobě, a tím zabraňuje nepříjemnému pohledu do nádoby a úniku případného zápachu. Vyrobena z pevného plastu odolného proti poškození.

Zásobník na toaletní papír 		WC kartáč

## KS 26.20

### ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY

- ručníkové role, kapacita 1 role, (min. 400 dávek), zásobník pojme role s šířkou 22cm.

## KS 26.21

### DÁVKOVAČ PĚNOVÉHO MÝDLA

- Náplně 1000 ml.

- Rezervní zásobník zajistí dodatečných 160 dávek.

## KS 26.22

### ZRCADLO

- Zafrézované hrany, bez fazety

- Lepeno na keramický obklad, potaženo bezpečnostní fólií na zadní straně

- Vždy 1 umyvadlo = 1 zrcadlo rozměru š.400, v.800 mm

## KS 26.23

### ZRCADLO  PRO IMOBILNÍ

- V kovovém rámu - NEREZ

- Rozměr 600 x 450 mm

- Možnost ručního sklopení zrcadla

## KS 26.24

- stojan na sušení hokejové výstroje

- Ocelová konstrukce

- Určeno pro sušení hokejové výstroje dospělé osoby

## KS 26.25

### stojanový věšák na oděv

- Ocelová konstrukce

- Výška 1800 mm, Nosnost 10 kg

## KS 26.26

### Regál ocelový

- Regál 1800x1200x400 mm kovový zinkovaný 5 policový

- nosnost 875 kg, nosnost police 175 kg