## Rekapitulace
Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
PS | Stručný popis | Cena PS CZK bez DPH
PS 00 | Vedlejší rozpočtové náklady | 0
PS 01 | Čerpací stanice odpadních vod, jímka na fekálie | 0
PS 02 | Dešťová zdrž | 0
PS 03 | Hrubé předčištění | 0
PS 04 | Mechanické předčištění | 0
PS 05 | Dmychárna | 0
PS 06 | Armaturní komora | 0
PS 07 | Aktivační nádrže | 0
PS 08 | Dosazovací nádrž | 0
PS 09 | Měření množství odpadních vod | 0
PS 10 | Kalová čerpací stanice | 0
PS 11 | Chemické hospodářství | 0
PS 12 | Kalové hospodářství | 0
PS 13 | Strojní zahuštění kalu | 0
PS 14 | Strojní odvodnění kalu | 0
PS 15 | Fotovoltaická elektrárna
PS 16 | Provozní rozvod silnoproudu
PS 17 | Měření a regulace
PS 18 | 3.stupeň čištění odpadních vod | 0
PS | Technologická část - PS celkem | 0

## VRN
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 00: | Vedlejší rozpočtové náklady
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 00.1 | Zřízení a následné odstranění montážních stanovišť | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► jedná se zejména o zřízení provozu, zajištění energií a následné odstranění montážních stanovišť
POL | 00.2 | Dopracování dodavatelské dokumentace | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► zaměření nových betonových konstrukcí pro potřeby osazení technologie
SLOUZI |  | ► úprava projekční dokumentace se zohledněním skutečných rozměrů dodávaného technologického vybavení
SLOUZI |  | ► konstrukční a výrobní dokumentace atypických výrobků, podpůrných/dočasných konstrukcí atd.
POL | 00.3 | Provedení zkoušek a revizí | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► Provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla - např. zkoušky těsnostní, první revize vyhrazených zařízení, individuální a komplexní vyzkoušení.
POL | 00.4 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► Zhotovitel je povinen zaškolit obsluhu (personál objednavatele). Zhotovitel musí dokončit zaškolení obsluhy do období uvedení zařízení do zkušebního provozu (v případě předčasného užívání do zahájení předčasného užívání). Školení musí být ukončeno prokazatelně úspěšně. O úspěšném ukončení školení musí být pořízen písemný záznam. Cílem zaškolení je zabezpečit, aby obsluha získala potřebné vědomosti o instalované technologii, provoze a údržbě všech zařízení zahrnutých v projektu za účelem zabezpečení řádného trvalého provozu a údržby všech částí díla.
POL | 00.5 | Skutečné stavy | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► do stávající dokumentace budou zakresleny změny a úpravy provedené v rámci realizace díla
POL | 00.6 | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► jedná se o průvodní dokumentaci, s návody na montáž a obsluhu jednotlivých zařízení, prohlášení o jakosti a kompletnosti, …
POL | 00.7 | Vypracování provozního řádu pro zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► vypracování provozního řádu pro zkušební provoz
POL | 00.8 | Vypracování provozního řádu pro trvalý provoz | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► na základě vyhodnocení zkušebního provozu (provádí provozovatel) a požadavků na úpravy, provede zhotovitel úpravy provozního řádu pro trvalý provoz
| PS 00 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0

## PS 01
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 01: | Čerpací stanice odpadních vod, jímka na fekálie
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 01.0 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0
PARAMETRY |  | ► položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
ELEKTRO |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PRISLUSENSTVI |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
POL | 01.1 | Stavidlový uzávěr s ručním ovládáním | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k přestavení gravitačního nátoku na ČOV; buď standardně přes hrubé česle a LP, nebo obtokem přímo do DZ
MEDIUM |  | ► splaškové a dešťové vody
UMISTENI |  | ► v nových čtvercových šachtách na gravitačním přítoku
PARAMETRY |  | ► na otvoru průměru 500, prodloužení 1900mm od osy hrazeného otvoru po vrch ovládacího jehlanu - nutné zaměřit po zhotovení šachet
PARAMETRY |  | ► stavidlo je čtyřstraně těsnící v obou směrech
PARAMETRY |  | ► stavidlo je ovládané ručně pomocí T-klíče, ovládací jehlan je pod poklopem (šachty jsou v/pod příjezdové komunikaci)
MATERIAL |  | ► materiálové provedení vlastního stavidlového uzávěru: ocel tř.17
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí dodávky je vlastní stavidlo včetně veškerého kotevního a montážního materiálu, prodloužení a ovládací T-klíč
POL | 01.2 | Ponorné kalové čerpadlo | ks | 3 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání odpadních vod ze vstupní ČS do lichoběžníkové šachty; dále pak vody odtékají do mechanického předčištění
MEDIUM |  | ► hrubě předčištěná odpadní voda
UMISTENI |  | ► ve vstupní čerpací stanici v předrotační nádrži; provoz 2+1
PARAMETRY |  | ► Q = 17 l/s při H = 4,2m (při dočerpávání předrotační nádrže je čerpaná H= 5,6m při cca Q=8 l/s), regulace výkonu pomocí FM
PARAMETRY |  | ► ponorné čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem - provedení pro trvalý provoz s nezatopeným pohonem; Princip PRERO-CLEAN pro samočinné odčerpávání všech usazenin a plovoucích vrstev
ELEKTRO |  | ► 1,4 kW, 400 V, 50 Hz, 4,3 A motor vhodný pro regulaci FM, FM není součástí této položky ale elektročásti
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a čidlo průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo s patním kolenem a spouštěcím vybavením, včetně předrotační nádrže (její osazení a zabetonování provede stavba), čidel, vyhodnocovacích relé a veškerého montážního materiálu, kabeláž (alespoň 10m)
POL | 01.2s | Ponorné kalové čerpadlo | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží jako skladová rezerva pro čerpání odpadních vod ze vstupní ČS
MEDIUM |  | ► hrubě předčištěná odpadní voda
UMISTENI |  | ► ve skladu / ve vstupní čerpací stanici v předrotační nádrži
PARAMETRY |  | ► Q = 17 l/s při H = 4,2m (při dočerpávání předrotační nádrže je čerpaná H= 5,6m při cca Q=8 l/s), regulace výkonu pomocí FM
PARAMETRY |  | ► ponorné čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem - provedení pro trvalý provoz s nezatopeným pohonem; Princip PRERO-CLEAN pro samočinné odčerpávání všech usazenin a plovoucích vrstev
ELEKTRO |  | ► 1,4 kW, 400 V, 50 Hz, 4,3 A motor vhodný pro regulaci FM, FM není součástí této položky ale elektročásti
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a čidlo průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  | ► pouze čerpadlo s čidely a kabeláží (alespoň 10m)
POL | 01.3 | Stavidlový uzávěr se stojanem s el.pohonem | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k řízenému vypouštění jímky na svážené vody do vstupní ČS
MEDIUM |  | ► svážené/fekální/septikové vody
UMISTENI |  | ► na otvoru z jímky fekálií do vstupní ČS
PARAMETRY |  | ► na otvoru průměru 300, prodloužení 4800mm od osy hrazeného otvoru po rovinu osazení ovládacího stojanu
PARAMETRY |  | ► stavidlo je čtyřstraně těsnící v obou směrech
PARAMETRY |  | ► stavidlo je ovládané stojanem s el.pohonem i ručním ovládacím kolem
ELEKTRO |  | ► 0,4 kW, 400 V, 50 Hz
MATERIAL |  | ► materiálové provedení vlastního stavidlového uzávěru: ocel tř.17
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí dodávky je vlastní stavidlo včetně veškerého kotevního a montážního materiálu, stojan s el. pohonem i ručně ovládaným kolem prodloužení a kotevní materiál
POL | 01.4 | Stacionární vzorkovač s vakuovým systémem odběru vzorků | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k odběru vzorků na přítoku do ČOV
MEDIUM |  | ► odpadní, mechanicky předčištěná voda
UMISTENI |  | ► do venkovního prostředí s temperací; umístění buď za hrubým předčištěním nebo za jemnými česlemi v mechanickém předčištění
ELEKTRO |  | ► 1,0 kW, 230 V, 50 Hz
POL | 01.5.A | Přenosné zvedací zařízení | ks | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► slouží k manipulaci/vytahování čerpadel ve vstupní ČS, provizorního čerpadla a čerpadla na vyčerpávání DZ
UMISTENI |  | ► je osazeno v patních uložení na stropní desce ČS
PARAMETRY |  | ► nosnost: 200kg, prodloužené provedení do zapuštěných patek/patek osazených na stropní desku
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), naviják ocel tř.11 - pozink
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je vlastní zvedací zařízení včetně navijáku a nerezové lano
POL | 01.5.B | Patka pro osazení přenosného zvedacího zařízení | ks | 4 |  | 0
SLOUZI |  | ► slouží pro osazení přenosného zvedacího zařízení
UMISTENI |  | ► je osazeno na stropní desce ČS
PARAMETRY |  | ► pro zvedací zařízení s nosností 200kg, pro zapuštění do/na stropní desku
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je veškerý montážní a kotevní materiál
POL | 01.6 | Ručně stírané česle | ks | 1 | NECENIT | 0
SNR |  | ► stávající zařízení - ponechat bez úprav
SLOUZI |  | ► slouží k zachycení shrabků na provizorním obtoku hrubého předčištění
MEDIUM |  | ► odpadní voda se shrabky
UMISTENI |  | ► v betonovém obtokovém žlabu hrubého předčištění
PARAMETRY |  | ► šířka kanálu 600 mm, hloubka kanálu 2050 mm, průliny cca 30 mm
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: nerez ocel tř. 17 min. 1.4301,
PRISLUSENSTVI |  | ► ruční česle, s odkapávacím žlábkem a stírací hrablo, včetně veškerého montážního a kotevního materiálu
POL | 01.7 | Ručně stírané česle | ks | 1 | NECENIT | 0
SNR |  | ► stávající zařízení - ponechat bez úprav
SLOUZI |  | ► slouží k zachycení shrabků z dovážených odpadních vod
MEDIUM |  | ► odpadní voda se shrabky
UMISTENI |  | ► v betonovém žlabu na nátoku do jímky fekálních vod
PARAMETRY |  | ► šířka kanálu 600 mm, hloubka kanálu 950 mm, průliny cca 30 mm
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: nerez ocel tř. 17 min. 1.4301,
PRISLUSENSTVI |  | ► ruční česle, s odkapávacím žlábkem a stírací hrablo, včetně veškerého montážního a kotevního materiálu
POL | 01.8 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
POL | 01.9A | Provizoria - ponorné kalové čerpadlo | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► dočasná instalace (pronájem) po dobu rekonstrukce vstupní ČS - po ukončení provizoria se vrací zhotoviteli, možno použít i původní čerpadla ze staré ČS
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání odpadních vod po dobu rekonstrukce vstupní ČS
MEDIUM |  | ► odpadní voda na vstupu do ČOV
UMISTENI |  | ► v nové betonové jímce kalové vody
PARAMETRY |  | ► Q = 15 l/s; H = cca 4,0 m
PARAMETRY |  | ► ponorné čerpadlo s odstředivým kolem
ELEKTRO |  | ► 2,2 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo volně spouštěné do jímky nebo s patním kolenem a spouštěcím vybavením, cca 15m výtlačné hadice, nebo potrubí , kabeláž a ostatní pomocný materiál.
| PS 01 | Čerpací stanice odpadních vod, jímka na fekálie |  |  |  | 0

## PS 02
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 02: | Dešťová zdrž
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 02.0 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0
PARAMETRY |  | ► položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
ELEKTRO |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PRISLUSENSTVI |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
POL | 02.1 | Ponorné čerpadlo dešťových vod | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k dešťových vod zachycených v DZ
MEDIUM |  | ► odpadní vody
UMISTENI |  | ► v mokré jímce (ČS) v DZ, !! stávající jímka - nutno ověřit zda se do ní nabídnuté čerpadlo vejde !!
PARAMETRY |  | ► Q = 7 l/s při H = 6,5 m, Q = 17 l/s při H = 3,5 m; regulace výkonu FM
PARAMETRY |  | ► odstředivé ponorné čerpadlo - motor chlazený médiem, možnost provozu i s nezatopeným motorem
ELEKTRO |  | ► 2,2 kW, 400 V, 50 Hz; regulace výkonu FM (je součásti el.části)
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a sonda průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo s patním kolenem a spouštěcím vybavením, včetně veškerého montážního materiálu, kabeláž, sondy včetně vyhodnocovacích relé
POL | 02.1s | Ponorné čerpadlo dešťových vod - skladová rezerva | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k dešťových vod zachycených v DZ
MEDIUM |  | ► odpadní vody
UMISTENI |  | ► ve skladu / v mokré jímce (ČS) v DZ, !! stávající jímka - nutno ověřit zda se do ní nabídnuté čerpadlo vejde !!
PARAMETRY |  | ► Q = 7 l/s při H = 6,5 m, Q = 17 l/s při H = 3,5 m; regulace výkonu FM
PARAMETRY |  | ► odstředivé ponorné čerpadlo - motor chlazený médiem, možnost provozu i s nezatopeným motorem
ELEKTRO |  | ► 2,2 kW, 400 V, 50 Hz; regulace výkonu FM (je součásti el.části)
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a sonda průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo včetně kabeláže a vlhkostní sondy
POL | 02.2 | Elektromagnetický ventil | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k otevírání přívodu provozní vody do vyplachovací klapky
MEDIUM |  | ► provozní voda
UMISTENI |  | ► v nové AK mezi DN u ATS provozní vody
PARAMETRY |  | ► G 6/4"
ELEKTRO |  | ► 40 W, 230 V, 50 Hz
POZNAMKA |  | ► el.magnetický ventil bude vybavený ručně ovládaným obtokem a celá trasa od tohoto uzávěru až do vyplachovací klapky bude mít možnost odvodnění.
POL | 02.3 | Vyplachovací klapka | ks | 1 | NECENIT | 0
SNR |  | ► stávající zařízení - ponechat bez úprav
SLOUZI |  | ► slouží k čištění dešťové zdrže (DZ) po jejím vyprázdnění
MEDIUM |  | ► provozní voda
UMISTENI |  | ► mezi betonovými stěnami DZ
PARAMETRY |  | ► specifický objem vyplachovací klapky je 200 l/m
PARAMETRY |  | ► šířka DZ mezi betonovými stěnami je 5,5m
PARAMETRY |  | ► hydraulická výška osazení vyplachovací klapky je cca 6,0 m
MATERIAL |  | ► materiálové provedení vlastní klapky: ocel tř.17
PRISLUSENSTVI |  | ► vlastní vyplachovací klapka s otočným kotvením na stěny, dorazy/silentbloky
POL | 02.4 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
| PS 02 | Dešťová zdrž |  |  |  | 0

## PS 03
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 03: | Hrubé předčištění
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 03.0 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0
PARAMETRY |  | ► položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
ELEKTRO |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PRISLUSENSTVI |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
POL | 03.1 | Hrubé samočistící česle + lis na shrabky | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k zachycení hrubých nečistot na přítoku do ČOV/ČS
MEDIUM |  | ► odpadní/dešťová voda s pískem a shrabky
UMISTENI |  | ► instalováno do nového betonového žlabu hrubého předčištění
PARAMETRY |  | ► Qmax = 210 l/s, průliny 15 mm - zesílené provedení, sklon česlí 80°
PARAMETRY |  | ► šířka žlabu 600 mm; hloubka betonového žlabu 2280 mm, účinná výška česlí cca 1200 mm
PARAMETRY |  | ► provedení do venkovního prostředí = s kapotáží a vyhříváním
PARAMETRY |  | ►součástí položky je i lis na shrabky s délkou násypné části 400 mm, průměrem šnekovnice 200 mm a dopravní vzdálenosti cca 2150 mm, výsyp do popelnice 240 l, nebo sídlištního kontejneru
PARAMETRY |  | ► provedení do venkovního prostředí se zateplením a vyhříváním
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: rám česlí z nerez oceli 1.4301, filtrační pás kombinace nerez oceli a plastů, lis z nerez oceli 1.4301, hřídelová šnekovnice z uhlíkaté oceli St. 52.3
ELEKTRO |  | ► česle 0,18 kW hlavní pohon + 0,12 kW rot.kartáč, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► lis 0,75 kW, 400 V, 50 Hz; vyhřívání (česle+lis) 1,9 kW, 230 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► vyhřívání 1,3 kW, 230 V, 50 Hz i přívodního potrubí prací vody
ELEKTRO |  | ► včetně čidla pro spínání chodu od hladiny - havarijní spínač
ELEKTRO |  | ► včetně rozvaděče pro automatické i ruční ovládání česlí a lisu na shrabky; instalace na samostatné konzole; výstup chod/porucha do nadřazeného ŘS
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně veškeré elektroinstalace od rozvaděče k jednotlivým zařízením - dodávka a montáž kabelového propojení, revize, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního materiálu
POL | 03.2 | Strojní vybavení vírového lapáku písku | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
UMISTENI |  | ► v novém hrubém předčištění, v betonovém LP
SLOUZI |  | ► slouží k zachycení pevných částí/písku z odpadní vody na přítoku do ČOV
PARAMETRY |  | ► typ průměr 3,5m
PARAMETRY |  | ► průtok: bezdeštný do 34,7 l/s, za deště 201,4 l/s
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: nerez ocel tř. 17 min. 1.4301
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí položky je i odplyňovací válec na výtlaku mamutového čerpadla, před nátokem do separátoru písku
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí položky je přelivná hrana na odtoku z LP a potrubní vybavení provzdušňování/víření
POL | 03.3 | Ponorné mamutové čerpadlo hydrosměsi písek/voda | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání hydrosměsi písek-voda z vírového LP do separátoru
MEDIUM |  | ► hydrosměs písek-voda
UMISTENI |  | ► zavěšené ve vírovém LP
PARAMETRY |  | ► Q = 4,0 l/s
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: nerez ocel tř. 17 min. 1.4301
POL | 03.4 | Automatická kompresorová stanice | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží jako zdroj tlakového vzduchu pro víření a těžení vírového LP
MEDIUM |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  | ► v v nové, podzemní armaturní komoře u dmychadel
PARAMETRY |  | ► 51 m3/h, přetlak 6,5-9 bar, tlaková nádoba 500 l
PARAMETRY |  | ► připojovací rozměr G 3/4"
ELEKTRO |  | ► 7,5 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  | ► Automatická kompresorová stanice s tlakovou nádrží, vlastní automatikou a veškerým příslušenstvím
POL | 03.5 | Stavítko/hradítko do betonového žlabu | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k otevírání/uzavírání obtoku hrubých strojně stíraných česlí
MEDIUM |  | ► odpadní a dešťová voda
UMISTENI |  | ► v hrubém předčištění
PARAMETRY |  | ► šířka kanálu 400 mm, hloubka kanálu cca 2200 mm
PARAMETRY |  | ► výška tabule 1000 mm
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: nerez ocel tř. 17 min. 1.4301,
PRISLUSENSTVI |  | ► vlastní stavítko/hradítko s ocelovým rámem (i nad korunu žlabu); ruční ovládání kolem
POL | 03.6 | Stavítko/hradítko do betonového žlabu | ks | 6 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k odstavení hrubých strojně stíraných česlí a lapáku písku
MEDIUM |  | ► odpadní a dešťová voda
UMISTENI |  | ► v hrubém předčištění
PARAMETRY |  | ► šířka kanálu 600 mm, hloubka kanálu od 2220 mm do 2420 - po betonáži nutno doměřit
PARAMETRY |  | ► výška tabule 1000 mm
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: nerez ocel tř. 17 min. 1.4301,
PRISLUSENSTVI |  | ► vlastní stavítko/hradítko s ocelovým rámem (i nad korunu žlabu); ruční ovládání kolem
POL | 03.7 | Stavidlový uzávěr s ručním ovládáním | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k uzavření odtoku z hrubého předčištění do DZ
MEDIUM |  | ► splaškové a dešťové vody
UMISTENI |  | ► v novém objektu hrubého předčištění
PARAMETRY |  | ► na otvoru průměru 500, prodloužení 2720mm od osy hrazeného otvoru po ovládací rovinu na které je osazen stojan s ručním ovládáním
PARAMETRY |  | ► stavidlo je čtyřstraně těsnící v obou směrech
PARAMETRY |  | ► stavidlo je ovládané ručně pomocí kola na stojanu
MATERIAL |  | ► materiálové provedení vlastního stavidlového uzávěru: ocel tř.17
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí dodávky je vlastní stavidlo včetně veškerého kotevního a montážního materiálu, prodloužení a ovládací stojan s ručním kolem
POL | 03.8 | Měrný trojúhelníkový přeliv | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k místnímu měření nátoku odpadních vod z hrubého předčištění do vstupní ČS
MEDIUM |  | ► odpadní a dešťová voda
UMISTENI |  | ► v betonovém žlabu hrubého předčištění
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17, min. 1.4301
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí dodávky je vlastní přeliv včetně veškerého kotevního a montážního materiálu
POL | 03.9 | Stavitelný přeliv do DZ | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k nastavení výšky hladiny, od které začíná část přitékajících vod přepadat do DZ
MEDIUM |  | ► odpadní a dešťová voda
UMISTENI |  | ► na stěně betonového žlabu směrem do DZ
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17, min. 1.4301
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí dodávky je vlastní stavitelný přeliv včetně veškerého kotevního a montážního materiálu
POL | 03.10 | Separátor písku s integrovaným praním | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k separaci a propírce písku z hydrosměsi písek-voda
MEDIUM |  | ► hydrosměs písek-voda
UMISTENI |  | ► instalováno ve venkovním prostředí na betonové ploše u hrubého předčištění
PARAMETRY |  | ► Qmax = 10 l/s
PARAMETRY |  | ► provedení do venkovního prostředí se zateplením a vyhříváním
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: nerez ocel 1.4301, bezhřídelová šnekovnice z uhlíkaté oceli St. 52.3 uložena na kluzných lištách
ELEKTRO |  | ► pohon šneku 0,55 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► pohon míchadla 1,5 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► vyhřívání 1,5 kW, 230 V, 50 Hz i přívodního potrubí prací vody
ELEKTRO |  | ► el.mag. ventil 20 W, 230 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► včetně rozvaděče pro napájení, ovládání a automatické řízení separátoru s pračkou písku; instalace buď na nerezové konzole; výstup chod/porucha do nadřazeného ŘS
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně veškeré elektroinstalace od rozvaděče k jednotlivým zařízením - dodávka a montáž kabelového propojení, revize, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního materiálu
POL | 03.11 | Elektromagnetický ventil | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k otevírání přívodu tlakového vzduchu na těžení a víření vírového LP
MEDIUM |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  | ► v hrubém předčištění
PARAMETRY |  | ► G 1"
ELEKTRO |  | ► 20 W, 230 V, 50 Hz
POL | 03.12 | Nádoba na shrabky a písek | ks | 5 |  | 0
SNR |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  | ► slouží k zachycení a přepravě shrabků a písku
MEDIUM |  | ► shrabky z hrubých a jemných česlí, písek ze separátoru písku
UMISTENI |  | ► pod výsypkami česlí / lisu na shrabky / separátoru
PARAMETRY |  | ► objem 240 l
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: plast
POZNAMKA |  | ► před objednáním upřesnit s provozovatelem
POL | 03.13 | Ručně stírané česle | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k zachycení shrabků při odstavení hrubých strojních česlí
MEDIUM |  | ► odpadní voda se shrabky
UMISTENI |  | ► v betonovém obtokovém žlabu v hrubém předčištění
PARAMETRY |  | ► šířka kanálu 600 mm, hloubka kanálu 2080 mm, průliny 30 mm
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: nerez ocel tř. 17 min. 1.4301,
PRISLUSENSTVI |  | ► ruční česle, s odkapávacím žlábkem a stírací hrablo, včetně veškerého montážního a kotevního materiálu
POL | 03.14 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
| PS 03 | Hrubé předčištění |  |  |  | 0

## PS 04
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 04: | Mechanické předčištění
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 04.0 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0
PARAMETRY |  | ► položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
ELEKTRO |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PRISLUSENSTVI |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
POL | 04.1 | Jemné samočistící česle + lis na shrabky | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k zachycení jemných nečistot na přítoku do biologické části ČOV
MEDIUM |  | ► odpadní voda a shrabky
UMISTENI |  | ► instalováno do betonového kanálu v objektu mechanického předčištění
PARAMETRY |  | ► Qmax = 55 l/s, průliny 3 mm, sklon česlí 70°
PARAMETRY |  | ► česle do žlabu 400 mm; hloubka kanálu 1130 mm; výška výsypu (z lisu)nad podlahou cca 1200 mm
PARAMETRY |  | ► integrovaný lis s délkou násypné části 400 mm, průměrem šnekovnice 200 mm a dopravní vzdálenosti cca 2150 mm
PARAMETRY |  | ► provedení do vnitřního prostředí bez zateplením a vyhříváním
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: rám česlí z nerez oceli 1.4301, filtrační pás kombinace nerez oceli a plastů (zesílené česlize), lis z nerez oceli 1.4301, hřídelová šnekovnice z uhlíkaté oceli St. 52.3
ELEKTRO |  | ► česle 0,18 kW hlavní pohon, 400 V, 50 Hz, 012 kW kartáč
ELEKTRO |  | ► lis 0,75 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► včetně čidla pro spínání chodu od hladiny - havarijní spínač
ELEKTRO |  | ► el.mag. ventil 20 W, 230 V, 50 Hz na proplach lisu provozní vodou
ELEKTRO |  | ► včetně rozvaděče pro napájení, ovládání a automatické řízení; instalace buď na nerezové konzole, nebo na stěně česlovny; výstup chod/porucha do nadřazeného ŘS
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně veškeré elektroinstalace od rozvaděče k jednotlivým zařízením - dodávka a montáž kabelového propojení, revize, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního materiálu
POL | 04.2 | Stavítko/hradítko do betonového žlabu | ks | 3 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k odstavení jemných strojně stíraných česlí a lapáku písku
MEDIUM |  | ► odpadní voda
UMISTENI |  | ► v mechanickém předčištění
PARAMETRY |  | ► šířka kanálu 400 mm, hloubka kanálu cca 2x 1030 mm, 1x 1130
PARAMETRY |  | ► výška tabule 450 mm
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: nerez ocel tř. 17 min. 1.4301,
PRISLUSENSTVI |  | ► vlastní stavítko/hradítko s ocelovým rámem; ruční ovládání pomocí T-klíče
POL | 04.3 | Rozdělovací objekt před AN | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k "ideálnímu" rozdělení směsi odpadní voda / vratný kal / kalová voda na dvojic oběhových AN
MEDIUM |  | ► odpadní voda / vratný kal /kalová voda
UMISTENI |  | ► podzemní instalace, buď v betonové šachtě, nebo obetonovaný RO
PARAMETRY |  | ► nátok středem DN300, 2x odtok na jednotlivé AN DN300
PARAMETRY |  | ► rozměry nádrže cca 1000 x 1000mm, výška cca 1500 mm
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: nerez ocel tř. 17 min. 1.4301,
PRISLUSENSTVI |  | ► celý rozdělovací objekt včetně kotevního a montážního materiálu
POL | 04.4 | Uzavírací armatura - ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k uzavírání/odstavování nátoku na AN
MEDIUM |  | ► odpadní voda / vratný kal /kalová voda
UMISTENI |  | ► provedení pro instalaci do potrubí v zemi
PARAMETRY |  | ► DN 300 PN 10, prodloužení od osy potrubí po vrch poklopu cca 1500mm
PARAMETRY |  | ► třmenové šoupátko se zemní soupravou , silniční poklop s ložiskem pro ovládání T- klíčem, instalace do vodorovného potrubí v zemi
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně ručního ovládacího kola a montážního materiálu
POL | 04.5 | Ručně stírané česle | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k zachycení shrabků při odstavení jemných samočistících česlí
MEDIUM |  | ► odpadní voda se shrabky
UMISTENI |  | ► v betonovém obtokovém žlabu v mechanickém předčištění
PARAMETRY |  | ► šířka kanálu 400 mm, hloubka kanálu 1130 mm, průliny 10 mm
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: nerez ocel tř. 17 min. 1.4301,
PRISLUSENSTVI |  | ► ruční česle, s odkapávacím žlábkem a stírací hrablo, včetně veškerého montážního a kotevního materiálu
POL | 04.6 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
| PS 04 | Mechanické předčištění |  |  |  | 0

## PS 05
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 05: | Dmychárna
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 05.0 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0
PARAMETRY |  | ► položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat; vlastní dmychadla budou ještě využívána po dobu výstavby 2.etapy
ELEKTRO |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PRISLUSENSTVI |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
POL | 05.1 | Dmychadlové soustrojí - šroubové | ks | 3 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží jako zdroj tlakového vzduchu pro aerační systém ve dvojici oběhových AN
MEDIUM |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  | ► na betonovém základu v podzemní dmychárně/AK mezi DN
PARAMETRY |  | ► Q = 1100 m3/h, přetlak 68 kPa, regulace výkonu FM
ELEKTRO |  | ► motor 22 kW, 400 V, 50 Hz; regulace FM
PRISLUSENSTVI |  | ► sestava dmychadlového soustrojí obsahuje šroubové dmychadlo, přenos hnací síly motor/blok (spojení převodovkou) pro plynulou variabilní dodávku vzduchu bez obsahu oleje; součástí je i protihlukový kryt do vnitřního prostředí, filtr na nasávání, tlumič hluku na nasávání i výtlaku, ventilátor chladícího vzduchu, integrovaný FM a řídící jednotka
POZNAMKA |  | ► 2ks provozní, 1ks je instalovaná rezerva
POL | 05.2 | Klapka uzavírací mezipřírubová s el.pohonem | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MEDIUM |  | ► tlakový vzduch
SLOUZI |  | ► přesměrování výtlaku vzduchu ze záložního dmychadla do libovolné AN
UMISTENI |  | ► na potrubí vzduchu ve stávající podzemní dmychárně/AK
PARAMETRY |  | ► DN 150 PN10
ELEKTRO |  | ► 0,2 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  | ► s ukazatelem polohy a možností ručního ovládání
POL | 05.3 | Ruční kladkostroj s pojezdem po I-nosníku | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
UMISTENI |  | ► v suché dmychárně/AK mezi DN
SLOUZI |  | ► slouží k manipulaci s dmychadly nebo jejich částmi
PARAMETRY |  | ► 1,0 t, zdvih 5m, ovládací rovina 3m
POZNAMKA |  | ► zdvih i pojezd jsou ovládány řetězy
POL | 05.4 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
POL | 05.5 | Provizorní zdroj vzduchu do AN1 při budování 2.etapy ČOV | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► přemístěné stavající zařízení + doplnění a úpravy
UMISTENI |  | ► ve venkovním prostředí pod provizorním přístřeškem u AN1
MEDIUM |  | ► tlakový vzduch
SLOUZI |  | ► slouží jako zdroj tlakového vzduchu do aeračního systému nové AN1
PARAMETRY |  | ► budou použita stávající dmychadla DT 20/40 v sestavě 3+0
PARAMETRY |  | ► Q = 3x250=750 m3/h, přetlak 67 kPa - je nutné přestavit pojišťovací ventily
PRISLUSENSTVI |  | ► je nutné zajistit: - zpevněnou plochu pro osazení trojice dmychadel - přesunout na ni a zakotvit trojici stávajících dmychadel - seřízení stávajících dmychadel - přestavení pojišťovacích ventilů - vybudování jednoduchého provizorního přístřešku proti dešti - provizorní napojení trojce stávajících dmychadel na dvojici nových aeračních roštu v AN1 - el. napojení a ovládání v návaznosti na kyslíkovou sondu zajistí dodavatel elektročásti
POZNAMKA |  | ► před zprovoznění 2.etapy, bude celý tento uzel demontován a dmychadla budou předána majiteli/provozovateli
| PS 05 | Dmychárna |  |  |  | 0

## PS 06
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 06: | Armaturní komora
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 06.0 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0
PARAMETRY |  | ► položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
ELEKTRO |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PRISLUSENSTVI |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
POL | 06.1 | Čerpadlo vratného kalu do suché jímky | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání vratného kalu z DN před rozdělovací objekt na AN
MEDIUM |  | ► (vratný) kal z DN
UMISTENI |  | ► v suché armaturní komoře mezi novými DN
PARAMETRY |  | ► odstředivé čerpadlo do suché armaturní komory
PARAMETRY |  | ► výkon: 15 l/s; H= 3,6 m; regulace FM
PARAMETRY |  | ► připojení: sání DN 100 PN 10, výtlak DN 100 PN 10
ELEKTRO |  | ► 1,8 kW, 400 V, 50 Hz; regulace výkonu FM (je součásti el.části)
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a sonda průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo s kotevním patním kolenem, včetně veškerého montážního materiálu, kabeláž, sondy a vyhodnocovacích relé
POL | 06.1s | Čerpadlo vratného kalu do suché jímky - skladová rezerva | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání vratného kalu z DN před rozdělovací objekt na AN
MEDIUM |  | ► (vratný) kal z DN
UMISTENI |  | ► sklad / v suché armaturní komoře mezi novými DN
PARAMETRY |  | ► výkon: 15 l/s; H= 3,6 m; regulace FM
PARAMETRY |  | ► připojení: sání DN 100 PN 10, výtlak DN 100 PN 10
ELEKTRO |  | ► 1,8 kW, 400 V, 50 Hz; regulace výkonu FM (je součásti el.části)
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a sonda průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  | ► pouze čerpadlo včetně čidel a kabeláže, bez příslušenství
POL | 06.2 | Objemové-vřetenové čerpadlo přebytečného kalu | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání přebytečného kalu z DN do zahuštění nebo N1
MEDIUM |  | ► přebytečný kal z DN
UMISTENI |  | ► v suché armaturní komoře mezi novými DN
PARAMETRY |  | ► Q = 3-15 m3/h, přetlak-řada 2bar, s regulací výkonu FM
PARAMETRY |  | ► vřetenové čerpadlo
ELEKTRO |  | ► 3,0 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro regulaci FM, FM není součástí této položky ale elektročásti
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí , čidlo chodu "na sucho" a čidlo přetlaku na výtlaku (kontrola chodu do zavřeného výtlaku)
PRISLUSENSTVI |  | ► vřetenové čerpadlo s frémou pro ukotvení na betonovou podlahu, včetně výše popsaných čidel a vyhodnocovacích relé; veškerý montážní materiál
POL | 06.2s | Objemové-vřetenové čerpadlo přebytečného kalu - skladová rezerva | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání přebytečného kalu z DN do zahuštění nebo N1
MEDIUM |  | ► přebytečný kal z DN
UMISTENI |  | ► sklad / v suché armaturní komoře mezi novými DN
PARAMETRY |  | ► Q = 3-15 m3/h, přetlak-řada 2bar, s regulací výkonu FM
PARAMETRY |  | ► vřetenové čerpadlo
ELEKTRO |  | ► 3,0 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro regulaci FM, FM není součástí této položky ale elektročásti
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí , čidlo chodu "na sucho" a čidlo přetlaku na výtlaku (kontrola chodu do zavřeného výtlaku)
PRISLUSENSTVI |  | ► vřetenové čerpadlo s frémou pro ukotvení na betonovou podlahu, včetně výše popsaných čidel
POL | 06.3 | Čerpadlo podlahových vod | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k vyčerpání podlahových vod z arm.komory
MEDIUM |  | ► oplachové a úkapové vody z podlahové jímky v suché armaturní komoře mezi novými AN a DN
UMISTENI |  | ► v jímce podlahové vody
PARAMETRY |  | ► výkon: 3,0 l/s; H= 6m
ELEKTRO |  | ► 0,75 kW, 230 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  | ► přenosné provedení s kabelem s vidlicí a plovákem
POL | 06.4 | Uzavírací armatura s el.pohonem | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k otevírání/uzavírání sání z jednotlivých DN
MEDIUM |  | ► kal z DN
UMISTENI |  | ► v suché armaturní komoře mezi novými DN
PARAMETRY |  | ► DN 150 PN 10, uzavírací šoupátko
ELEKTRO |  | ► 0,25 W, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  | ► ukazatel polohy, možnost ručního ovládání
POL | 06.5 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k měření množství čerpaného vratného kalu
MEDIUM |  | ► vratný kal
UMISTENI |  | ► v suché armaturní komoře mezi DN
PARAMETRY |  | ► Q = 0-20 l/s
PARAMETRY |  | ► DN 100 PN 10
PRISLUSENSTVI |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 06.6 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k měření množství čerpaného přebytečného kalu
MEDIUM |  | ► přebytečný kal
UMISTENI |  | ► v suché armaturní komoře mezi DN
PARAMETRY |  | ► Q = 0-5 l/s
PARAMETRY |  | ► DN 50 PN 10
PRISLUSENSTVI |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 06.7 | AT stanice provozní vody | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží jako zdroj provozní vody na ČOV
MEDIUM |  | ► vyčištěná odpadní voda
UMISTENI |  | ► v suché armaturní komoře mezi DN
PARAMETRY |  | ► Q = 2-6 l/s, rozsah tlaku 3-5 bar
PARAMETRY |  | ► akumulační nádoba cca do 100 l
ELEKTRO |  | ► 2x3,0 kW, 400 V, 50 Hz; s regulací výkonu FM (součástí této položky)
ELEKTRO |  | ► v automatickém režimu podle tlaku ve výtlačném řadu, blokace chodu "nasucho"
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je rám stanice, 2 ks čerpadel, tlaková nádoba, tlakové čidlo, FM, vlastní rozvaděč pro ovládání a automatické řízení stanice, dále pak potrubí a armatury ve vlastní stanici.
POL | 06.8.A | Přenosné zvedací zařízení | ks | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► slouží k manipulaci/vytahování technologického vybavení z armaturní komory mezi DN
UMISTENI |  | ► je osazeno v patních uložení na stropní desce armaturné komory
PARAMETRY |  | ► nosnost: 300kg, provedení do zapuštěných patek
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), naviják ocel tř.11 - pozink
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je vlastní zvedacího zařízení včetně navijáku a nerezové lano
POL | 06.8.B | Patka pro osazení přenosného zvedacího zařízení | ks | 2 |  | 0
SLOUZI |  | ► slouží pro osazení přenosného zvedacího zařízení
UMISTENI |  | ► je osazeno na stropní desce armaturní komory
PARAMETRY |  | ► pro zvedací zařízení s nosností 300kg, pro zapuštění do stropní desky/na stropní desku
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je veškerý montážní a kotevní materiál
POL | 06.9 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
| PS 06 | Armaturní komora |  |  |  | 0

## PS 07
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 07: | Aktivační nádrže
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 07.0 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0
PARAMETRY |  | ► položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
ELEKTRO |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PRISLUSENSTVI |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
POL | 07.1 | Aerační jemnobublinný systém do AN | kpl | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k provzdušňování aktivační směsi v oběhové AN
MEDIUM |  | ► aktivační směs/tlakový vzduch
UMISTENI |  | ► rošty s elementy je ukotven na betonovém dně nové oběhové nádrže
PARAMETRY |  | ► oběhová AN o užitném objemu cca 1140m3/nádrž, hl.média 5,3m, šířka rovného koridoru 4,225m
PARAMETRY |  | ► jemnoobublinné aerační elementy s membránou EPDM
PARAMETRY |  | ► v každé nádrži 2 rošty; AS musí být schopen trvale převést přívod množství vzduchu v rozsahu do cca 1050 m3/h na nádrž Poznámka: Zatížitelnost elementů max. 65% rozsahu výkonu elementů, udávaného výrobcem
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí roštů je zesílené (v nádrži je i vrtulové míchadlo) kotvení do betonového dna, jemnobublinné aerační elementy, mechanické odvodnění a další potřebný montážní materiál.
POL | 07.2 | Ponorné pomaluběžné vrtulové míchadlo do AN | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k míchání aktivační směsi v oběhové AN
MEDIUM |  | ► aktivační směs
UMISTENI |  | ► v nové AN na spouštěcím zařízení u obslužné lávky
PARAMETRY |  | ► ponorné, horizontální míchadlo - otáčky vrtule cca 39 ot/min, průměr vrtule cca 2100 mm; 1ks na nádrž
PARAMETRY |  | ► míchaný objem: 1140m3/nádrž; šířka koridoru 4,225m, hl.média 5,3m
PARAMETRY |  | ► pozor, ve fázi nitrifikace musí přetlačit "vzduchovou stěnu" od provzdušňování
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: vlastní vrtule: plast
ELEKTRO |  | ► 2,5 kW, 400 V, 50 Hz, 5,9 A
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí, externí čidlo průsaku včetně vyhodnocovacích relé; kabeláž
PRISLUSENSTVI |  | ► vlastní míchadlo s el.pohonem a veškerým kotevním vybavením.
POL | 07.3 | Spouštěcí a zvedací vybavení pro míchadlo do AN | kpl | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží ke spouštění a zvedání míchadla pol. 07.2
UMISTENI |  | ► v oběhových AN u/na obslužné lávky
PARAMETRY |  | ► nosnost 300 kg (dle hmotnosti nabídnutého míchadla)
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 - DIN 1.4301 nebo lepší, naviják ocel tř.11 - pozink
PRISLUSENSTVI |  | ► spouštěcí/vodící zařízení kotvené do dna a k obslužné lávce, včetně dorazu; součástí je i vlastní zvedací zařízení, nerezové lano, patní uložení a veškerý montážní a kotevní materiál
POL | 07.4 | Usměrňovací lišta plovoucího kalu | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k odvedení plovoucích nečistot z hladiny AN do odtoku
MEDIUM |  | ► aktivační směs s plovoucím kalem
UMISTENI |  | ► u hladiny mezi usměrňovacím obloukem a odtokem z AN
PARAMETRY |  | ► délka cca 4,8m, výška cca 400mm - výškově stavitelná
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17, min. 1.4301
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí dodávky je vlastní norná stěna včetně veškerého kotevního a montážního materiálu
POL | 07.5 | Rozdělovací objekt před DN | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k "ideálnímu" rozdělení aktivační směsi na dvojic kruhových DN
MEDIUM |  | ► aktivační směs na odtoku z oběhových AN
UMISTENI |  | ► instalováno v samostatném betonovém objektu před DN
PARAMETRY |  | ► nátok středem DN300, 2x odtok na jednotlivé DN DN250
PARAMETRY |  | ► rozměry nádrže cca 1000 x 1000mm, výška cca 1500 mm
PARAMETRY |  | ► přepadová délka přelivných stěn cca 1000mm
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: nerez ocel tř. 17 min. 1.4301,
PRISLUSENSTVI |  | ► celý rozdělovací objekt včetně kotevního a montážního materiálu
POL | 07.6 | Uzavírací armatura - ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k uzavírání/odstavování nátoku na DN
MEDIUM |  | ► aktivační směs na nátoku do DN
UMISTENI |  | ► instalováno v suché AK na potrubí odtoku do jednotlivých DN
PARAMETRY |  | ► DN 250 PN 10
PARAMETRY |  | ► vřetenové šoupátko s ručním ovládání kolem, instalace do svislého potrubí
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně ručního ovládacího kola a montážního materiálu
POL | 07.7 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
| PS 07 | Aktivační nádrže |  |  |  | 0

## PS 08
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 08: | Dosazovací nádrže
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 08.0 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0
PARAMETRY |  | ► položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
ELEKTRO |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PRISLUSENSTVI |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
POL | 08.1 | Strojní zařízení/vybavení kruhové dosazovací nádrže | kpl | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k separaci vyčištěné vody a kalu z aktivační směsi
MEDIUM |  | ► vyčištěná voda, biologický a plovoucí kal
UMISTENI |  | ► technologická vestavba je osazena v nové kruhové betonové nádrži
PARAMETRY |  | ► - průměr nádrže 10,2m - hloubka válcové části 5,3m - hloubka média u stěny nádrže 3,5m
ELEKTRO |  | ► 0,37 kW, 400 V, 50 Hz - pohon mostu
ELEKTRO |  | ► 1 kW, 400 V, 50 Hz - rozvaděč se zásuvkami
ELEKTRO |  | ► 20 W, 230 V, 50 Hz - ovládání pneupohonu na stahování plov.nečistot
ELEKTRO |  | ► Součástí dodávky je rozvaděč s ovládáním a automatikou celého zařízení, svorkovnice signalizace stavu zařízení do nadřazeného ŘS. Dále pak propojení periferií s rozvaděčem zařízení, oživení a nastavení, koordinace se začleněním zařízení do automatiky ČOV, revize elektro.
PRISLUSENSTVI |  | ► strojní vybavení kruhové dosazovací nádrže zahrnuje nátokovou část s flokulačním válcem, otočný most se stíracím vybavením, podhladinový odběr vyčištěné vody a stahování plovoucích nečistot (včetně pneušoupěte v suché AK).
PRISLUSENSTVI |  | ► nátoková část sestává ze středového nosného sloupu, reflektoru, flokulačního válce s víkem a deflektoru - vše ocel tř.17 (minimálně DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  | ► pochůzí otočný most se zavěšeným stíráním dna a hladiny; pojezd po pryžových kolech; na mostu je kroužkový sběrač (minimálně 12.pólový - materiálové provední nosných částí mostu - ocel tř.11 + pozink, pórorošty kompozit ostatní, nerez tř.17 (minimálně DIN 1.4301) to se týká zábradlí i stíracího vybavení dna a hladiny (stěrky jsou plast/pryž)
PRISLUSENSTVI |  | ► vybavení pro odběr vyčištěné vody je podhladinovou děrovanou trubkou osazenou na konzolách do stěny nádrže - vše ocel tř.17 (minimálně DIN 1.4301); součástí je i automatické stírání odběrové trubky a stahování plovoucích nečistot systém s otevíráním odtoku při průjezdu stírání - včetně pneupohonu v suché AK.
POL | 08.2A | Provizoria - ponorné kalové čerpadlo | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► dočasná instalace (pronájem) po dobu provozu pouze 1. linky - po ukončení provizoria se vrací zhotoviteli
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání kalu z DN 1 od okamžiku zprovoznění 1. linky do dokončení a zprovoznění celé biologie
MEDIUM |  | ► kal z DN 1
UMISTENI |  | ► provizorní betonová šachta u DN 1
PARAMETRY |  | ► Q = 10 l/s; H = cca 3,5 m (závěrný bodnesmí být pod 6m)
PARAMETRY |  | ► ponorné čerpadlo s odstředivým kolem
ELEKTRO |  | ► 3,0 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro regulaci FM
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo volně spouštěné do jímky nebo s patním kolenem a spouštěcím vybavením, cca 25m výtlačné hadice, nebo potrubí , kabeláž a ostatní pomocný materiál.
POL | 08.2B | Provizoria - odtok vyčištěné vody z DN 1 | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► dočasná instalace po dobu provozu pouze 1. linky
SLOUZI |  | ► slouží k zajištění odtoku vyčištěné vody z DN 1 a současně udržení minimální hladiny nad podhladinovými odtoky od okamžiku zprovoznění 1. linky do dokončení a zprovoznění celé biologie nebo alespoň soutokového objektu za DN
MEDIUM |  | ► biologicky vyčištěná odpadní voda
UMISTENI |  | ► na odtoku z DN 1 - betonová, nebo ocelová šachta vně DN
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: nerez ocel tř. 17 min. 1.4301,
PRISLUSENSTVI |  | ► přelivná hrana v betonové nebo celové šachtě s nátokem z DN 1 a odtokem
POZNAMKA |  | ► POZOR!! Součástí položky jsou i montážní práce spojené s odstraňováním tohoto provizoria a přepojování na konečný stav
POL | 08.3 | Přelivná hrana | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k udržení "konstantní" hladiny v kruhové DN a tím i správnou funkci podhladinového odběru vyčištěné vody
MEDIUM |  | ► biologicky vyčištěná odpadní vody
UMISTENI |  | ► na odtoku vyčištěné vody z DN v soutokové šachtě mezi DN
PARAMETRY |  | ► délka 2050mm, výška cca 650mm - přesné rozměry je nutné zaměřit podle skutečného provedení stavebního objektu
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17, min. 1.4301
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí dodávky je kotevní a montážní materiál
POL | 08.4 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
| PS 08 | Dosazovací nádrže |  |  |  | 0

## PS 09
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 09: | Měření množství odpadních vod
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 09.1 | Měrný Parshallův žlab | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k měření průtoku vyčištěných odpadních vod na odtoku z ČOV
MEDIUM |  | ► vyčištěná voda na odtoku z ČOV
UMISTENI |  | ►umístění: v novém betonovém žlabu u AN 2
PARAMETRY |  | ►typ P4, pro Q max. 164 l/s
MATERIAL |  | ► plast
PRISLUSENSTVI |  | ► pouze dodávka vlastního měrného objektu - osazení a zabetonování zajistí stavba, dodávku měřící sondy a úřední ověření zajistí dodavatel elektro.
POL | 09.2 | Měrný Parshallův žlab | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k měření průtoku dešťových vod na odtoku z dešťové zdrže
MEDIUM |  | ► hrubě předčištěná dešťová voda na odtoku/přepadu z DZ
UMISTENI |  | ► umístění: v novém betonovém žlabu na odtoku z DZ
PARAMETRY |  | ► typ P5, pro Q max. 360 l/s
MATERIAL |  | ► plast
PRISLUSENSTVI |  | ► pouze dodávka vlastního měrného objektu - osazení a zabetonování zajistí stavba, dodávku měřící sondy a úřední ověření zajistí dodavatel elektro.
POL | 09.3 | Stacionární vzorkovač s vakuovým systémem odběru vzorků | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k odběru vzorků na odtoku vyčištěné vody z ČOV
MEDIUM |  | ► vyčištěná voda
UMISTENI |  | ► do venkovního prostředí s temperací - u měrného objektu vyčištěné vody
ELEKTRO |  | ► 1,0 kW, 230 V, 50 Hz
| PS 09 | Měření množství odpadních vod |  |  |  | 0

## PS 10
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 10: | Kalová čerpací stanice
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 10.1 | Ponorné kalové čerpadlo | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání kalové vody, plovoucího kalu, filtrátu, fugátu zpět do ČOV, za mechanické předčištění před rozdělovací objekt přad AN
MEDIUM |  | ► kalová voda, plovoucí kal, filtrát, fugát …
UMISTENI |  | ► mokrá ČS (vedle vstupní ČS)
PARAMETRY |  | ► Q = 6,0 l/s při H = 5,3m; Q = 10 l/s při H =2,8m
PARAMETRY |  | ► ponorné čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem - provedení pro trvalý provoz s nezatopeným pohonem; Princip PRERO-CLEAN pro samočinné odčerpávání všech usazenin a plovoucích vrstev
PARAMETRY |  | ► výtlačná příruba DN 80 PN 16
ELEKTRO |  | ► 1,4 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro regulaci FM, FM není součástí této položky ale elektročásti
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a čidlo průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo s patním kolenem a spouštěcím vybavením, včetně předrotační nádrže (její osazení a zabetonování provede stavba), čidel, vyhodnocovacích relé a veškerého montážního materiálu, kabeláž (alespoň 10m)
POL | 10.2A | Přenosné zvedací zařízení k čerpadlům | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží ke spouštění a zvedání čerpadel pol. 10.1
UMISTENI |  | ► na betonové koruně čerpací stanice kalu
PARAMETRY |  | ► nosnost 200 kg (dle hmotnosti nabídnutého čerpadla)
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 - DIN 1.4301 nebo lepší, naviják ocel tř.11 - pozink
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je vlastní zvedacího zařízení, nerezové lano a veškerý montážní a kotevní materiál
POL | 10.2.B | Patka pro osazení přenosného zvedacího zařízení | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží pro osazení přenosného zvedacího zařízení
UMISTENI |  | ► je osazeno na koruně/betonové stropní desce ČS
PARAMETRY |  | ► pro zvedací zařízení s nosností 200kg, pro zapuštění do stropní desky/na stropní desku
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je veškerý montážní a kotevní materiál
POL | 10.3 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
| PS 10 | Kalová čerpací stanice |  |  |  | 0

## PS 11
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 11: | Chemické hospodářství
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 11.1 | Dávkovací čerpadlo koagulantu | ks | 3 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k dávkování koagulantu buď do aktivační směsi na odtoku z AN do DN, nebo do biologicky vyčištěné vody před nátokem do 3.stupně čištění
MEDIUM |  | ► koagulant (uvažuje se s preflocem)
UMISTENI |  | ► v dávkovací stanici/kabinetu pol. 11.2
PARAMETRY |  | ► Q = 7,5 l/h s regulací 10-100%, možnost řízení zdvihové frekvence pomocí pulsů
ELEKTRO |  | ► 0,12 kW, 230 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► dálkový start/stop
PRISLUSENSTVI |  | ► manuální nastavení výkonu čerpadla
PRISLUSENSTVI |  | ► možnost řízení zdvihové frekvence pomocí pulsů
PRISLUSENSTVI |  | ► s displejem a inteligentní čídící jednotkou
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je vlastní čerpadlo a nezbytný kotevní materiál
POL | 11.2 | Dávkovací stanice/kabinet do venkovního prostředí | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k instalaci dávkovacích čerpadel, nezbytných armatur a rozvaděče pro zásobní nádrž 11.3
UMISTENI |  | ► je osazena na samostatné konzole u zásobní nádrže
PARAMETRY |  | ► uzavíratelná skříň pro instalaci 3ks dávkovacích čerpadel s příslušenstvím, potrubním propojením a rozvaděčem
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: chemicky odolná, mrazuodolná, UV stabilní
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je i potrubní materiál a armatury (sací ventily, uzavírací armatury, multifunkční/pojišťovací ventily, …)
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je rovněž nerezová konzola pro osazení této dávkovací stanice na betonový základ u zásobní nádrže 11.3
POL | 11.3 | Zásobní nádrž na koagulant do venkovního prostředí | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží ke skladování koagulantu používaného v ČOV
MEDIUM |  | ► koagulant (uvažuje se s preflocem)
UMISTENI |  | ► na betonovém základu u areálové komunikace
PARAMETRY |  | ► dvouplášťová nádrž o užitném objemu 5 m3
PARAMETRY |  | ► základní rozměry: průměr cca 2000mm, výška cca 2800mm
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: odolné proti skladovanému médiu, UV stabilní, odolné proti mrazu
PRISLUSENSTVI |  | ► nádrže opatřené víkem, ve kterém je inspekční průlez D 600mm a odvětrání nádrže. Vnitřní nádrž je vybavena plnícím potrubím DN 80 s rychlospojkou a uzavírací armaturou včetně záchytné vaničky. Nádrž je vybavena venkovním mechanickým stavoznakem se stavitelným snímačem min.hladiny. Meziprostor obsahuje sondu průsaku.
POL | 11.4 | Hadice, potrubí, chráničky a pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení: plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré hadice/potrubí uložené v zemi, včetně chráničky pro toto potrubí - odhadovaná délka trasy do RO před DN je 2x15m, trasy do 3.stupně 30m
POL | 11.5 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS (mimo uložení v zemi, které obsahuje položka 11.4)
| PS 11 | Chemické hospodářství |  |  |  | 0

## PS 12
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 12: | Kalové hospodářství
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 12.0 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0
PARAMETRY |  | ► položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
ELEKTRO |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PRISLUSENSTVI |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
POL | 12.1 | Aerační systém do N1 | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k aeraci a míchání přebytečného (zahuštěného) kalu v N1
MEDIUM |  | ► přebytečný (zahuštěný) kal, vzduch
UMISTENI |  | ► na betonovém, spádovaném dně vyrovnávací nádrže N1
PARAMETRY |  | ► středobublinné aerační elementy na kruhovém dně průměru 4,75m
PARAMETRY |  | ► aerační systém musí být schopen trvale převést přívod vzduchu v rozsahu do 130 m3/h
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí systému jsou nosné/rozvodné rošty včetně kotvení na betonové dno, středobublinné aerační elementy, přívodní potrubí do roštu , mechanické odvodnění a další potřebný montážní materiál.
POZNAMKA |  | ► POZOR!! betonové dno je vyspádováno - rozdíl výšek je 550 mm, je nutné na to pamatovat buď prodlouženým kotvením, nebo zvýšeným nosným roštem!!
POL | 12.2 | Zónové stahování kalové vody | kpl | 2 |  | 0
SNR |  | ► přemístění stávajícího zařízení
SLOUZI |  | ► slouží ke stahování kalové vody z nádrží N1 a N3 do místní kanalizace
MEDIUM |  | ► kalová voda
UMISTENI |  | ► ve vyrovnávacích nádržích N1 a N3
PARAMETRY |  | ► stahování kalové vody bude, dle potřeby, přemístěno v návaznosti na nové vybavení - zejména zakrytí/zastropení N3
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí kompletu jsou nátokové trychtýře/vaničky napojené hadicí na odtokové potrubí; vodící trubky; zvedací zařízení (vše stávající)
POL | 12.3 | Aerační systém do N2 | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k aeraci a míchání přebytečného kalu v N2
MEDIUM |  | ► přebytečný, zahuštěný kal; vzduch - teplota kalu do 70°C
UMISTENI |  | ► na betonovém dně N2
PARAMETRY |  | ► středobublinné aerační elementy na kruhovém dně průměru 6,2m
PARAMETRY |  | ► aerační systém musí být schopen trvale převést přívod vzduchu v rozsahu 80 - 170 m3/h
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí systému jsou nosné/rozvodné rošty včetně kotvení na betonové dno, středobublinné aerační elementy, přívodní potrubí do roštu , mechanické odvodnění a další potřebný montážní materiál.
POL | 12.4 A | Vertikální míchadlo do N2 | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k míchání/homogenizaci přebytečného kalu v N2
MEDIUM |  | ► přebytečný, zahuštěný kal o sušině cca 4-6%; teplota kalu do 70°C
UMISTENI |  | ► v nádrži N2, zavěšeno na betonové stropní desce
PARAMETRY |  | ► vertikální pomaluběžné míchadlo; předpokládá se "letmo" zavěšené s průměrem vrtule cca 1,8m - přesný návrh parametrů je však věcí dodavatele míchadla
PARAMETRY |  | ►technické údaje míchané nádrže: - průměr nádrže: 6,2 m - hloubka média: 7,3 m - vzdálenost od vrchu betonového stropu po dno nádrže: 9,0 m - pracovní objem média: cca 220 m3
ELEKTRO |  | ► 2,2 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► motor do venkovního prostředí, včetně tepelné ochrany ve vinutí motoru
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí míchadla, je motor, zavěšení na betonový strop, hřídel, vlastní vrtule; veškerý kotevní a montážní materiál
POZNAMKA |  | ► POZOR!! vzhledem k provedení betonové nádrže je nezbytné aby osazení vrtule na hřídel bylo provedeno až na montáži
POL | 12.4 B | Rozrážecí stěny/deflektory do N2 | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k zajištění řádného míchání (rozrážení proudění) přebytečného kalu v N2
MEDIUM |  | ► přebytečný, zahuštěný kal o sušině cca 4-6%; teplota kalu do 70°C
UMISTENI |  | ► v nádrži N2, instalováno na betonové obvodové stěně
PARAMETRY |  | ►technické údaje míchané nádrže: - průměr nádrže: 6,2 m - hloubka média: 7,3 m
PARAMETRY |  | ► počet kusů, výška, hloubka a umístění v nádrži vychází z návrhu vertikálního míchadla 12.04 A
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí deflektoru/ů je i kotevní a montážní materiál
POL | 12.5 | Oběhové sytící čerpadlo do N2 | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k dodávce kyslíku do kalu
MEDIUM |  | ► kyslík, zahuštěný kal o sušině cca 4-6%; teplota kalu do 70°C
UMISTENI |  | ► v armaturní komoře kalového hospodářství
PARAMETRY |  | ► Q = 35 l/s, přetlak 0,6 - 0,8 bar, regulace výkonu FM
PARAMETRY |  | ► odstředivé kolo z korozivzdorné oceli
ELEKTRO |  | ► 3,0 kW, 400 V, 50 Hz, regulace FM
ELEKTRO |  | ► včetně tepelné ochrany ve vinutí motoru
PRISLUSENSTVI |  | ► horizontální instalace včetně veškerého montážního a kotevního materiálu
POL | 12.6 | Potrubí oběhu a sycení kalu O2 do N2 | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k dodávce kyslíku do kalu
MEDIUM |  | ► kyslík, zahuštěný kal o sušině cca 4-6%; teplota kalu do 70°C
UMISTENI |  | ► instalováno v armaturní komoře kalového hospodářství
PARAMETRY |  | ► dimenze hlavní části cca DN 200
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17
PRISLUSENSTVI |  | ► hlavní části potrubního rozvodu: - oběhové potrubí kalu včetně uzávěru na výstupu a vstupu - regulační/škrtící armatura na oběhovém potrubí - sytící "cela" a přívodní potrubí O2 včetně všech armatur a měření - napojení čidel měření průtoku a přetlaku - odběrna komora/nádoba pro měření O2, pH a ORP - veškerý kotevní a montážní materiál - nezbytné tepelné izolace
POL | 12.7 | Generátor O2 | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k dodávce kyslíku do kalu
MEDIUM |  | ► kyslík
UMISTENI |  | ► ve venkovním prostředí na betonovém základu ve vlastním kontejneru
PARAMETRY |  | ►kapacity: - spotřeba kyslíku (92%), běžný tlak 4,0 bar: max. 408 kg/den - oběhové, sytící čerpadlo: 32 l/s - požadovaný výkon generátoru kyslíku: 11 Nm3/hod
PARAMETRY |  | ►popis procesu: generátor sestává ze dvou tlakových nádob, naplněných molekulárním sítem, které má vlastnost zadržovat molekuly dusíku při zvýšeném tlaku a zpětně je uvolňovat při snížení tlaku. Během cyklu jedna nádoba produkuje kyslík a druhá se regeneruje z předcházejícího cyklu, v dalším cyklu si úlohy vymění. Kyslík se získává z čistého a suchého stlačeného vzduchu.
ELEKTRO |  | ► cca 17,0 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  | ► hlavní části jednotky: 1. Vzduchový kompresor 2. Cyklónový filtr 3. Kondenzační sušič 4. Filtr hrubých a jemných částic 5. Vzdušník 6. Kyslíkový generátor 7. Zásobník kyslíku 8. Filtr prachových častic
PRISLUSENSTVI |  | ► kompletní dodávka včetně ISO kontejneru, propojovacího potrubí a veškerého montážního a kotevního vybavení
POL | 12.8 A | Ponorné vrtulové míchadlo do N3 | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k míchání/homogenizaci stabilizovaného přebytečného kalu v N3
MEDIUM |  | ► stabilizovaný přebytečný kal o sušině cca 5%; teplota kalu do 60°C
UMISTENI |  | ► v nádrži N3 na otočném spouštěcím vybavení
PARAMETRY |  | ► horizontální míchadlo pro míchání objemu válcové nádrže o max. pracovním objemu 80 m3
PARAMETRY |  | ► rozměry nádrže: - průměru 4,75m - hloubce nádrže (v nejnižším místě) 5,1m - max. hl. média 4,6m
ELEKTRO |  | ► cca 2,75 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► vnitřní tep. ochrana motoru, sonda průsaku, včetně vyhodnoc.relé
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí kompletu je spouštěcí tyč (jackl 100x100mm) s možností natáčení v horizontální rovině, kotevní vybavení; řetěz a nerezové lano na vytahování míchadla
POL | 12.8 B | Přenosné zvedací zařízení | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k manipulaci/vytahování ponorného vrtulového míchadla
UMISTENI |  | ► je osazeno v patních uložení na stropní desce u N3
PARAMETRY |  | ► nosnost: 200kg (dle dodaného vrtulového míchadla)
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), naviják ocel tř.11 - pozink
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je vlastní zvedacího zařízení včetně navijáku a 1ks patního uložení
POL | 12.9 | Magneticko indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k měření oběhu kalu v sytícím okruhu
MEDIUM |  | ► zahuštěný kal o sušině cca 4-6%; teplota kalu do 70°C
UMISTENI |  | ► instalováno v armaturní komoře kalového hospodářství
PARAMETRY |  | ► Q = do 50 l/s, přetlak 0,6 - 0,8 bar
PARAMETRY |  | ► DN cca 150, PN 16
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je vlastní magneticko indukční průtokoměr s oddílným převodníkem do vnitřního prostředí
POL | 12.10 | Dmychadlové soustrojí | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží jako zdroj tlakového vzduchu pro aerační systém v N1
MEDIUM |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  | ► na betonovém základu v AK v kalovém hospodářství
PARAMETRY |  | ► Q = max. 130 m3/h, přetlak 58 kPa, regulace výkonu FM
ELEKTRO |  | ► motor 3,0 kW, 400 V, 50 Hz; regulace FM
PRISLUSENSTVI |  | ► sestava dmychadlového soustrojí obsahuje dmychadlo,s přenosem hnací síly motor/blok (spojení převodovkou) pro plynulou variabilní dodávku vzduchu; součástí je i protihlukový kryt do vnitřního prostředí, filtry, zpětná klapka …
POL | 12.11 | Dmychadlové soustrojí | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží jako zdroj tlakového vzduchu pro aerační systém v N2
MEDIUM |  | ► tlakový vzduch
UMISTENI |  | ► na betonovém základu v AK v kalovém hospodářství
PARAMETRY |  | ► Q = max.170 m3/h, přetlak 88 kPa, regulace výkonu FM
ELEKTRO |  | ► motor 11,0 kW, 400 V, 50 Hz; regulace FM
PRISLUSENSTVI |  | ► sestava dmychadlového soustrojí obsahuje dmychadlo,s přenosem hnací síly motor/blok (spojení převodovkou) pro plynulou variabilní dodávku vzduchu; součástí je i protihlukový kryt do vnitřního prostředí, filtry, zpětná klapka …
POL | 12.12 | Vřetenové čerpadlo kalu mezi nádržemi N1 - N3 | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k přečerpání kalu mezi nádržemi N1 - N3
MEDIUM |  | ► přebytečný zahuštěný (stabilizovaný) kal o sušině cca 4-6%; teplota kalu do 60°C
UMISTENI |  | ► v suché armaturní komoře v kalovém hospodářství
PARAMETRY |  | ► max. výkon: 3 -15 m3/h při H= 20 m; regulace FM
PARAMETRY |  | ► připojení: sání i výtlak DN 80 PN 16
ELEKTRO |  | ► 3,0 kW, 400 V, 50 Hz; regulace výkonu FM
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí, čidlo přetlaku na výtlaku
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo s kotevním rámem, včetně veškerého montážního a kotevního materiálu, sonda přetlaku a vyhodnocovacích relé
POL | 12.13 | Čerpadlo podlahových vod | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k vyčerpání podlahových vod z arm.komory
MEDIUM |  | ► oplachové a úkapové vody z podlahové jímky v suché armaturní komoře v kalovém hospodářství
UMISTENI |  | ► v jímce podlahové vody
PARAMETRY |  | ► výkon: 3,0 l/s; H= 6m
ELEKTRO |  | ► 0,75 kW, 230 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  | ► přenosné provedení s kabelem s vidlicí a plovákem
POL | 12.14 | Ruční kladkostroj s pojezdem po I-nosníku | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
UMISTENI |  | ► v suché armaturní komoře v kal.hospodářství
PARAMETRY |  | ► 0,5 t, zdvih 5m, ovládací rovina 3m
PRISLUSENSTVI |  | ► zdvih i pojezd jsou ovládány řetězy
POZNAMKA |  | ► pojezdový nosník je součástí dodávky stavební části
POL | 12.15 | Potrubní radiální ventilátor | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží pro odsávání vzdušiny z nádrže N3
MEDIUM |  | ► vzdušina z N3
UMISTENI |  | ► na potrubí odtahu vzdušiny z N3 v suché arm. komoře kal.hosp.
PARAMETRY |  | ► Q = max.600 m3/h, při 250 Pa
PARAMETRY |  | ► do kruhového potrubí průměru 200 mm
ELEKTRO |  | ► motor 0,15 kW, 230 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně průžných manžet na připojení do potrubí, montážních konzol a kotevního materiálu
POL | 12.16 | Dezodorizační biofiltr | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží pro dezodorizaci vzdušiny ze stabilizovaného kalu
MEDIUM |  | ► vzdušina z N3
UMISTENI |  | ► na betonovém základu u komunikace
PARAMETRY |  | ► Q = max.670 m3/h
PARAMETRY |  | ► zákl.rozměry 3,2 x 2,4m, výška 1,375m; objem náplně 5,35 m3
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně první náplně
POZNAMKA |  | ► napojení provozní vody a odvodu kondenzátu do kanalizace je ve stavební dodávce
POL | 12.17 | Potrubní radiální ventilátor | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží pro odsávání vzdušiny z nádrže N2
MEDIUM |  | ► vzdušina z N2
UMISTENI |  | ► na potrubí odtahu vzdušiny z N2 v suché arm. komoře kal.hosp.
PARAMETRY |  | ► Q = max.600 m3/h, přetlak 10 kPa
PARAMETRY |  | ► do kruhového potrubí průměru 200 mm
ELEKTRO |  | ► motor 0,55 kW, 230 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně průžných manžet na připojení do potrubí, montážních konzol a kotevního materiálu
POL | 12.18 | Provzdušňovací rošt - neutralizace vzdušiny | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k proprání vzdušinyz N2, přes aktivační směs v AN2
MEDIUM |  | ► vzdušina z N2, aktivační směs
UMISTENI |  | ► na konzolách na betonové stěně v AN2
PARAMETRY |  | ► děrovaný potrubní rošt na Q = 600 m3/h
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  | ► vlastní rošt včetně konzol a kotvení na betonovou stěnu
POL | 12.19 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
POL | 12.20 | Rozvaděč pro kalové hospodářství | kpl | 1 |  | 0
PRISLUSENSTVI |  | ► Oceloplechová skříň, ŠxVxH 2000x2000x400, krytí IP55/20 |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Hlavní vypínač, přepěťové ochrany, zálohovaný zdroj 24VDC, napájecí a ovládací obvody pro následující zařízení: |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Stykačový vývod - vertikální míchadlo N2, 3~400VAC/2,20 kW, PTC ve vinutí motoru |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Stykačový vývod - ponorné míchadlo N3, 3~400VAC/2,75 kW, PTC ve vinutí motoru, průsak |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Jističový vývod - generátor kyslíku, 3~400VAC/ 17,0 kW, zařízení s vlastním rozvaděčem |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► FM vývod - dmychadlo N1, 3~400VAC/3,0 kW, PTC ve vinutí motoru. Včetně dodávky FM |  | 2
PRISLUSENSTVI |  | ► FM vývod - dmychadlo N2, 3~400VAC/11 kW, PTC ve vinutí motoru. Včetně dodávky FM |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► FM vývod - vřetenové čerpadlo kalu N1, 3~400VAC/3,0 kW, PTC ve vinutí, ochrana přetlaku, ochrana suchoběhu. Včetně dodávky FM |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► FM vývod - vřetenové čerpadlo kalu N2, 3~400VAC/3,0 kW, PTC ve vinutí, ochrana přetlaku, ochrana suchoběhu. Včetně dodávky FM |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► FM vývod - ventilátor odtahu N2, 1~230VAC/0,75 kW, PTC ve vinutí motoru. Včetně dodávky FM |  | 2
PRISLUSENSTVI |  | ► FM vývod - sytící čerpadlo N2, 3~400VAC/3,0 kW, bimetal ve vinutí motoru, včetně dodávky FM |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Stykačový vývod - ventilátor odtahu AK, 1~230VAC/0,25 kW, PTC ve vinutí motoru |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Stykačový vývod - ventilátor odtahu N3, 1~230VAC/0,1 kW, PTC ve vinutí motoru |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vývod - regulační ventil kyslík do N2, 24VAC, zadání polohy 4-20mA, zpětná vazba polohy 4-20mA |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vývod - elmag. ventil kyslík do N2, 24VDC |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Relé vývod - servopohon vzduchotechniky, 1~230VAC/100W, bez napětí zavřeno |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Jističový vývod - osvětlení armaturní komory 1, 1~230VAC/ 100W |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Jističový vývod - osvětlení armaturní komory 2, 1~230VAC/ 100W |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Jističový vývod - Zásuvková skříň armaturní komory 1, 3~400VAC |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Jističový vývod - Zásuvková skříň armaturní komory 2, 3~400VAC |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vývod a vstupy - průtokoměr syceného kalu, 1~230VAC/průtok 4-20mA, sumátor binární |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vývod a vstup - průtokoměr vnos kyslíku do N2, 24VDC/4-20mA |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vývod a vstup - hladina N1, 24VDC/4-20mA |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vývod a vstup - hladina N2, 24VDC/4-20mA |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vývod a vstup - hladina N3, 24VDC/4-20mA |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vývod a vstup - teplota N2, 24VDC/4-20mA |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vývod a vstup - teplota syceného kalu, 24VDC/4-20mA |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vývod a vstupy - analyzátor ORP, O2, pH, 1~230VAC/4 x 4-20mA |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vývod a vstup - teplota armaturního prostoru 1, 24VDC/4-20mA |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vývod a vstup - teplota armaturního prostoru 2, 24VDC/4-20mA |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vývod a vstup - zaplavení armaturní komory 1, 24VDC/binarní |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vývod a vstup - zaplavení armaturní komory 2, 24VDC/binarní |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► PLC v rozsahu 72xDI / 24xDO / 32xAI / 12xAO. Grafické HMI pro parametrizaci a zobrazení technologie. Rozhraní Modbus TCP/IP. LTE modem pro vzdálenou správu. Průmyslový switch. |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Aplikační software PLC a HMI |  | 1
POL | 12.21 | Zařízení MaR | kpl | 1 |  | 0
PRISLUSENSTVI |  | ► Ponorný hydrostatický snímač hladiny, tělo korozivzdorná ocel, membrána keramická. Rozsah 0-10m, kabel 15 metrů, 24VDC / 4-20mA, teplota do 80°C. Ochranná trubka z korozivzdorné oceli pro instalaci v nádrži. Závěsná svorka |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Ponorný hydrostatický snímač hladiny, tělo korozivzdorná ocel, membrána keramická. Rozsah 0-10m, kabel 15 metrů, 24VDC / 4-20mA, teplota do 80°C. Ochranná trubka z korozivzdorné oceli pro instalaci v nádrži. Závěsná svorka |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vestavný hydrostatický snímač hladiny, tělo korozivzdorná ocel, membrána korozivzdorná ocel. Rozsah 0-10m, 24VDC / 4-20mA, teplota media do 125°C. Procesní připojení G3/4". Včetně kulového ventilu G3/4" z korozivzdorné oceli. |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Snímač teploty se stonkem a kovovou hlavicí. Rozsah 0-100°C, 24VDc/4-20mA. Měřicí jímka pro snímač teploty, délka 400mm, materiál korozivzdorná ocel, procesní připojení G1/2" |  | 2
PRISLUSENSTVI |  | ► Elektrodový hladinový spínač s elektrodou s hysterezí. 1~230VAC/relé výstup. |  | 2
PRISLUSENSTVI |  | ► Prostorový snímač teploty, rozsah 0-60°C, 24VDC/4-20mA. |  | 2
PRISLUSENSTVI |  | ► Analyzátor neelektrických veličin ORP, pH, O2 |  | 1
POL | 12.22 | Elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
PRISLUSENSTVI |  | ► Kabeláž propojení zařízení s rozvaděčem hygienizace, Kabeláž CYKY, CYKFY, JYTY, TCEPKPFLE, ochranné pospojení instalace |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Kabelový nosný systém: kabelové žlaby korozivzdorná ocel, PVC trubky a lišty |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Kabelové prostupy, včetně utěsnění a zapravení, ostatní drobné stavební práce, hromosvodná instalace vstupního objektu |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Instalace, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení MaR |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení technologie, individuální a komplexní odzkoušení, kooperace s ostatními profesemi |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Vypracování výchozí revizní zprávy, TIČR, výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení. |  | 1
POL | 12.23 | Stavební elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
PRISLUSENSTVI |  | ► Osvětlení armaturní komory 1 a 2, včetně spínačů |  | 1
PRISLUSENSTVI |  | ► Zásuvková skříň s chráničem |  | 3
PRISLUSENSTVI |  | ► Temperace - elektrický konvektor s vlastním termostatem, 1~230VAC/750W |  | 6
PRISLUSENSTVI |  | ► Hromosvodná instalace vstupního objektu SO25 |  | 1
| PS 12 | Kalové hospodářství |  |  |  | 0

## PS 13
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 13: | Strojní zahuštění kalu
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 13.1 | Rotační zahušťovač | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k zahuštění přebytečného kalu
MEDIUM |  | ► přebytečný kal z DN
UMISTENI |  | ► v ISO kontejneru, postaveném na betonovém základu mezi UsN a plochou na kontejnery odvodněného kalu
PARAMETRY |  | ► max.hydraulický výkon: Q = 10 m3/h
PARAMETRY |  | ► látkové zatížení: do 80 kg.NL/h
PARAMETRY |  | ► vstupní koncentrace: 6-8 kg/m3
PARAMETRY |  | ► výstupní koncentrace: 50-60 kg/m3
► přívod kalu DN 100, odtok filtrátu DN 125, odtok zahuštěného kalu 200 x 200mm
ELEKTRO |  | ► 0,37 kW, 400 V, 50 Hz - řízení otáček FM
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: lakovaná uhlíková ocel, nerez AISI 304L, filtrační pás - polyester, ostřikové trysky PVDF
PRISLUSENSTVI |  | ► otevírací kryt
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně nerezové nosné konstrukce
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního materiálu
POL | 13.2 | Vločkovací reaktor/Venturiho směšovač | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k řádnému promísení kalu k zahuštění s dávkovaným flokulantem
MEDIUM |  | ► přebytečný kal a flokulant
UMISTENI |  | ► na přívodním potrubí kalu v ISO kontejneru
PARAMETRY |  | ► Q = 0-10 m3/h
PARAMETRY |  | ► potrubí kalu DN 100 PN 10, připojení flokulantu G 1"
PRISLUSENSTVI |  | ► přírubové provedení
POL | 13.3 | Rozvaděč pro ovládání a řízení linky zahuštění kalu | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k napájení, ovládání a automatickému řízení celé linky zahuštění kalu
UMISTENI |  | ► v ISO kontejneru
PARAMETRY |  | ► velikost rozvaděče cca 800x400mm, výška 2100mm
ELEKTRO |  | ► celk.příkon cca 7,5 kW, 400 V
PRISLUSENSTVI |  | ► z rozvaděče je napájeno, ovládáno a řízeno veškeré zařízení linky zahušťování kalu instalované v ISO kontejneru; součástí jsou i FM k jednotlivým zařízením, zapojení indukčních průtokoměrů a elektroarmatur
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí rozvaděče je řídící systém včetně PLC s rozhraním Modbus TCP/IP; HMI touch panel 15" (ve dveřích rozvaděče) pro ovládání celé technologické linky; odladěný SW - komunikace s nadřazeným ŘS
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí jsou i kabelové trasy z rozvaděče k jednotlivým perifieriím linky zahuštění kalu, montáž rozvaděče a kabelových tras; osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče; výchozí revize elektro
POZNAMKA |  | ► Pozor!! Pro rozvaděč není k dispozici samostatná místnost. Musí být tedy v provedení do stejného objektu jako je vlastní zahuštění.
POL | 13.4 | Neobsazeno | ks | 0 |  | 0
SNR |  | ► podávací objemové čerpadlo je součástí PS 06 - položka 06.2
POL | 13.5 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k měření množství zahuštěného kalu do kal.hosp.
MEDIUM |  | ► zahuštěný přebytečný kal o sušině cca 50-60 kg/m3
UMISTENI |  | ► v ISO kontejneru
PARAMETRY |  | ► Q = do 15 m3/h
PARAMETRY |  | ► DN 50 PN 16
PRISLUSENSTVI |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 13.6 | Automatická flokulační stanice | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k přípravě roztoku flokulantu - online z emulze, nepředpokládá se používání práškového flokulantu
MEDIUM |  | ► roztok flokulantu/polymeru
UMISTENI |  | ► v ISO kontejneru
PARAMETRY |  | ► výkon: max. 400 l (0,1% roztoku)/h automatická příprava roztoku o koncentraci 0,05-0,5%
► připojení polymeru G 3/4", připojení vody G 3/4"
ELEKTRO |  | ► napájení 3x400 V, TN-S/50 Hz, řídící obvody 24 VDC
ELEKTRO |  | ► součástí je peristaltické čerpadlo emulze, průtokoměry, systém ředění s regulačními ventily ….
POL | 13.7 | Objemové čerpadlo roztoku flokulantu | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání roztoku flokulantu do kalu k zahuštění
MEDIUM |  | ► roztok flokulantu
UMISTENI |  | ► v ISO kontejneru
PARAMETRY |  | ► výkon: Q = do 400 l/h, přetlak 0,2MPa - regulace výkonu FM
PARAMETRY |  | ► zaplavené sání
ELEKTRO |  | ► 0,55 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro regulaci FM, FM není součástí této položky ale rozvaděče 13.3
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí , čidlo chodu "na sucho"
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo s frémou pro ukotvení na podlahu nebo stěnu ISO kontejneru, včetně výše popsaných čidel a vyhodnocovacích relé; veškerý montážní materiál
POL | 13.8 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k měření množství roztoku flokulantu do kalu k zahuštění
MEDIUM |  | ► roztok flokulantu
UMISTENI |  | ► v ISO kontejneru
PARAMETRY |  | ► Q = 0-0,5 l/s
PARAMETRY |  | ► G 1"
PRISLUSENSTVI |  | ► závitové provedení s oddílným převodníkem
POL | 13.9 | Meziakumulační nádrž zahuštěného kalu | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  | ► slouží k meziakumulaci/vyrovnání zahuštěného kalu před odčerpáním do kalového hospodářství N1
MEDIUM |  | ► přebytečný zahuštěný kal
UMISTENI |  | ► pod zahušťovačem v ISO kontejneru
PARAMETRY |  | ► rozměry cca 800x200 výška 600mm
PARAMETRY |  | ► nátok ze zahušťovače 200x200mm, odtok DN150/80
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 - min. DIN 1.4301
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně kontrolního otvoru, vypouštění …
POZNAMKA |  | ► přesné provedení dopřesní dodavatel linky zahuštění kalu
POL | 13.10 | Objemové-vřetenové čerpadlo zahuštěného kalu | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání zahuštěného kalu z meziakumulační nádrže do kalového hospodářství do N1
MEDIUM |  | ► přebytečný zahuštěný kal
UMISTENI |  | ► v ISO kontejneru
PARAMETRY |  | ► Q = 0,5-4 m3/h, přetlak-řada 2bar, s regulací výkonu FM
ELEKTRO |  | ► 3,0 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro regulaci FM
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí , čidlo chodu "na sucho" a čidlo přetlaku na výtlaku (kontrola chodu do zavřeného výtlaku)
PRISLUSENSTVI |  | ► vřetenové čerpadlo s frémou pro ukotvení na podlahu ISO kontejneru, včetně výše popsaných čidel a vyhodnocovacích relé; veškerý montážní materiál
POL | 13.11 | Technologický kontejner na zahuštění | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  | ► slouží pro instalaci a provoz technologické linky zahuštění
UMISTENI |  | ► na betonovém základu mezi kalovým hospodářstvím a plochou na odvodněného kalu
PARAMETRY |  | ► vnější rozměry (L x Š x V) cca 8650 x 2550 x 3000 mm
PARAMETRY |  | ► úpravy ISO kontejneru: výztuhy podlahy pro instalaci technologie, nerezová protiskluzová podlaha, izolace podlahy, stěn a stropu, elektroinstalace kontejneru…
PRISLUSENSTVI |  | ► nástěnný ventilátor, osvětlení, vytápění, servisní zástupky …
POZNAMKA |  | ► přesné provedení dopřesní dodavatel linky zahuštění kalu
POL | 13.12 | Elektromagnetický ventil | ks | 3 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k otevírání přívodu provozní vody na proplachy kalových tras
MEDIUM |  | ► provozní voda
UMISTENI |  | ► v ISO kontejneru zahuštění
PARAMETRY |  | ► G 1"
ELEKTRO |  | ► 40 W, 230 V, 50 Hz
POL | 13.13 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
| PS 13 | Strojní zahuštění kalu |  |  |  | 0

## PS 14
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 14: | Strojní odvodnění kalu
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 14.0 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0
PARAMETRY |  | ► položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
ELEKTRO |  | ►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
PRISLUSENSTVI |  | ►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
POL | 14.1 | Dekantační odstředivka | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k odvodnění předzahuštěného, hygienizovaného kalu
MEDIUM |  | ► přebytečný, předzahuštěný, hygienizovaný kal
UMISTENI |  | ► stávající provozní objekt, místnost odvodnění
PARAMETRY |  | ► hydraulický výkon: Q = do 5 m3/h
PARAMETRY |  | ► látkové zatížení: do 200 kg.NL/h
PARAMETRY |  | ► vstupní koncentrace: 4,0 - 5,0 % sušiny
PARAMETRY |  | ► výstupní koncentrace: min. 20% v závislosti na kvalitě kalu k odvodnění (podíl organických látek uvažován pod 65 %)
ELEKTRO |  | ► 22,0 kW, 400 V, 50 Hz - pohon bubnu, řízení otáček FM
ELEKTRO |  | ► 5,5 kW, 400 V, 50 Hz - vyhrnovací šnek, řízení otáček FM
ELEKTRO |  | ► celkový instalovaný výkon 22 kW; rekuperace elektrické energie
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: rám - lakovaná uhlíková ocel, kryt - sklolaminát, buben, šnek, ostatní smáčené části - nerez ocel AISI 316 L
PRISLUSENSTVI |  | ► odtah fugátu s deareátorem
PRISLUSENSTVI |  | ► otevírací kryt
PRISLUSENSTVI |  | ► odpružený rám
PRISLUSENSTVI |  | ► výsypka do vynášecího dopravníku kalu
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně veškerého kotevního a montážního materiálu
POL | 14.2 | Rozvaděč pro ovládání a řízení linky odvodnění kalu | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k napájení, ovládání a automatickému řízení celé linky odvodnění kalu
UMISTENI |  | ► ve stávající provozní bodově, objektu odvodnění kalu
PARAMETRY |  | ► velikost rozvaděče cca 1200x400mm, výška 2100mm
ELEKTRO |  | ► celk.příkon cca 22 kW, 400 V
PRISLUSENSTVI |  | ► z rozvaděče je napájeno, ovládáno a řízeno veškeré zařízení linky zahušťování kalu; součástí jsou i FM k jednotlivým zařízením, zapojení indukčních průtokoměrů a elektroarmatur
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí rozvaděče je řídící systém včetně PLC s rozhraním Modbus TCP/IP; HMI touch panel 15" (ve dveřích rozvaděče) pro ovládání celé technologické linky; odladěný SW - komunikace s nadřazeným ŘS
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí jsou i kabelové trasy z rozvaděče k jednotlivým perifieriím linky odvodnění kalu, montáž rozvaděče a kabelových tras; osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče; výchozí revize elektro
POZNAMKA |  | ► Pozor!! Pro rozvaděč není k dispozici samostatná místnost. Musí být tedy v provedení do stejného objektu jako je vlastní odvodnění.
POL | 14.3 | Objemové-vřetenové čerpadlo kalu k odvodnění | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání přebytečného kalu z N3 do odvodnění
MEDIUM |  | ► přebytečný, zahuštěný, hygienizovaný kal
UMISTENI |  | ► v podzemní armaturní komoře v kal.hospodářství
PARAMETRY |  | ► Q = 2-8 m3/h, přetlak-řada 2bar, s regulací výkonu FM
PARAMETRY |  | ► vřetenové čerpadlo se sací schopností alespoň 2,0 m
ELEKTRO |  | ► 4 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro regulaci FM, FM není součástí této položky ale rozvaděče 14.2
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí , čidlo chodu "na sucho" a čidlo přetlaku na výtlaku (kontrola chodu do zavřeného výtlaku)
PRISLUSENSTVI |  | ► vřetenové čerpadlo s frémou pro ukotvení na betonový základ/stěnu, včetně výše popsaných čidel a vyhodnocovacích relé; veškerý montážní materiál
POL | 14.4 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k měření množství čerpaného přebytečného kalu do odvodnění
MEDIUM |  | ► přebytečný, zahuštěný, hygienizovaný kal
UMISTENI |  | ► stávající provozní objekt, místnost odvodnění
PARAMETRY |  | ► Q = 0-3 l/s
PARAMETRY |  | ► DN40 PN10
PRISLUSENSTVI |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 14.5 | Automat. flokulační stanice, včetně čerpadla emulze | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k přípravě roztoku flokulantu - z prášk.flokulantu nebo emulze
MEDIUM |  | ► roztok flokulantu
UMISTENI |  | ► stávající provozní objekt, místnost odvodnění
PARAMETRY |  | ► výkon: 600 - 1500 l/h (automatická/opakovaná příprava roztoku), koncentrace roztoku 0,05-0,5%
PARAMETRY |  | ► objem násypky na práškový flokulant 30 l
PARAMETRY |  | ► přibližné rozměry: 2600 x 1100 x 1800 mm
ELEKTRO |  | ► 1,7 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► součástí je automatický podavač prášku s vyhříváním podávací trubice, snímač min.hladiny prášku, dávkovací/vřetenové čerpadlo emulze, el.míchadlo; automatika dopouštění vč.regulace tlaku a průtoku, snímání hladiny; řídící jednotka pro změnu parametrů programu; rozvaděčem se vstupnímí/výstupními kontakty
POL | 14.6 | Objemové-vřetenové čerpadlo roztoku flokulantu | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání roztoku flokulantu do kalu k odvodnění
MEDIUM |  | ► roztok flokulantu
UMISTENI |  | ► stávající provozní objekt, místnost odvodnění
PARAMETRY |  | ► výkon: Q = 200-2000 l/h, přetlak 0,3MPa - regulace výkonu FM
PARAMETRY |  | ► zaplavené sání
ELEKTRO |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro regulaci FM, FM není součástí této položky ale rozvaděče 14.2
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí , čidlo chodu "na sucho"
PRISLUSENSTVI |  | ► vřetenové čerpadlo s frémou pro ukotvení na betonovou podlahu nebo stěnu, včetně výše popsaných čidel a vyhodnocovacích relé; veškerý montážní materiál
POL | 14.7 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k měření množství roztoku flokulantu do kalu k odvodnění
MEDIUM |  | ► roztok flokulantu
UMISTENI |  | ► stávající provozní objekt, místnost odvodnění
PARAMETRY |  | ► Q = 0-1 l/s
PARAMETRY |  | ► DN25 PN10
PRISLUSENSTVI |  | ► přírubové/závitové provedení s oddílným převodníkem
POL | 14.8 | Macerátor | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k dezintegraci pevných/vláknitých částic v kalu čerpaném k odvodnění
MEDIUM |  | ► přebytečný, zahuštěný, hygienizovaný kal
UMISTENI |  | ► v podzemní armaturní komoře v kal.hospodářství
PARAMETRY |  | ► 0-20 m3/h, přetlak max.1 bar
PARAMETRY |  | ► připojovací rozměr DN 100 PN 16
ELEKTRO |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  | ► vlastní macerátor, včetně čistících otvorů, automatické regulace řezného přítlaku, …
POL | 14.9 | Šnekový dopravník odvodněného kalu - pevný | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  | ► slouží k dopravě odvodněného kalu z odstředivky do kotočného dopravníku
MEDIUM |  | ► odvodněný kal (cca 16-25% sušiny)
UMISTENI |  | ► stávající provozní objekt, místnost odvodnění a výstup do venkovního prostředí
PARAMETRY |  | ►dopravní výkon: cca Q = 2 m3/h při sušině 20%
PARAMETRY |  | ► délka dopravníku: cca 4,0m, průměr šnekovnice 250mm, sklon cca20°
PARAMETRY |  | ► dopravník má jednu násypku a jednu výsypku
PARAMETRY |  | ► větší část - cca 2,7m je ve vnitřním prostředí; zbylá část cca 1,3m musí být zateplená a temperovaná
ELEKTRO |  | ► pohon šnekovnice: 2,2 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► 1 kW 230 V + termostat - zateplení venkovní části dopravníku
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: bezhřídelová šnekovnice - ocel St.52.3; plášť dopravníku ocel tř.17
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí dopravníku je násypka a výsypka, podpěrná konstrukce, částečné zateplení, kontrolní otvor, připojení na proplachovou vodu, odtok tekuté fáze - odkalovací hrdlo
POZNAMKA |  | ► zatěsnění prostupu stěnou budovy odvodnění, provede po montáži technologie dodavatel stavby
POL | 14.10 | Šnekový dopravník odvodněného kalu - otočný | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  | ► slouží k dopravě odvodněného kalu z pevného dopravníku do kontejnerů
MEDIUM |  | ► odvodněný kal (cca 16-25% sušiny)
UMISTENI |  | ► plocha pro odvodněný kal
PARAMETRY |  | ►dopravní výkon: cca Q = 2 m3/h při sušině 20%
PARAMETRY |  | ► délka dopravníku: cca 6,0m, průměr šnekovnice 250mm, sklon cca20°, otočný
PARAMETRY |  | ► dopravník má jednu násypku a jednu výsypku
PARAMETRY |  | ► celý dopravník 6,0m musí být zateplené a temperované
ELEKTRO |  | ► pohon šnekovnice: 3,0 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► 2,0 kW 230 V + termostat - zateplení venkovní části dopravníku
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: bezhřídelová šnekovnice - ocel St.52.3; plášť dopravníku ocel tř.17
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí dopravníku je násypka a výsypka, podpěrná konstrukce, zateplení, kontrolní otvor, mechanismus (s mobilní podpěrou) pro otáčení v horizontální rovině
POL | 14.11 | Ocelová konstrukce - mobilní | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží pro přístup a obsluhu flokulační stanice nebo odstředivky
UMISTENI |  | ► v objektu odvodnění kalu
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: nosná konstrukce ocel tř.11 + nátěr, zábradlí nerez ocel tř. 17 min. 1.4301, pórorrošty kompozit; nebo Al
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně spojovacího materiálu
POZNAMKA |  | ► předpokládá se kompletace až na místě v objekt odvodnění kalu
POL | 14.12 | Ruční kladkostroj s pojezdem po I-nosníku | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k manipulaci se stroji a zařízením v objektu odvodnění kalu
UMISTENI |  | ► na nosném profilu (není součástí dodávky této položky)
PARAMETRY |  | ► 1,6 t, zdvih 3m, ovládací rovina 3m
POZNAMKA |  | ► zdvih i pojezd jsou ovládány řetězy
POL | 14.13 | Elektromagnetický ventil | ks | 3 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k otevírání přívodu provozní vody na proplachy kalových tras
MEDIUM |  | ► provozní voda
UMISTENI |  | ► v objektu odvodnění kalu
PARAMETRY |  | ► G 1"
ELEKTRO |  | ► 20 W, 230 V, 50 Hz
POL | 14.14 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
| PS 14 | Strojní odvodnění kalu |  |  |  | 0

## PS 18
| Akce: | Rozšíření ČOV Střelice
| PS 18: | 3.stupeň čištění odpadních vod
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 18.1 | Ponorné čerpadlo biologicky vyčištěné vody | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání biologicky vyčištěné vody na 3. stupeň čištění
MEDIUM |  | ► biologicky vyčištěná voda
UMISTENI |  | ► v mokré jímce (ČS) na 3.stupeň čištění
PARAMETRY |  | ► Q = 8-17 l/s regulace výkonu FM; H = cca 6 m (nabízející musí dopočítat sám dle ztrát na výtlacích do koagulačního reaktoru - zejména statického mísiče)
PARAMETRY |  | ► odstředivé ponorné čerpadlo - motor chlazený médiem
ELEKTRO |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz; regulace výkonu FM (je součásti el.části)
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a sonda průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo s patním kolenem a spouštěcím vybavením, včetně veškerého montážního materiálu, kabeláž, sondy včetně vyhodnocovacích relé
POL | 18.1s | Ponorné čerpadlo biologicky vyčištěné vody - skladová rezerva | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání biologicky vyčištěné vody na 3. stupeň čištění
MEDIUM |  | ► biologicky vyčištěná voda
UMISTENI |  | ► v mokré jímce (ČS) na 3.stupeň čištění / sklad
PARAMETRY |  | ► Q = 8-17 l/s regulace výkonu FM; H = cca 6 m (nabízející musí dopočítat sám dle ztrát na výtlacích do koagulačního reaktoru - zejména statického mísiče)
PARAMETRY |  | ► odstředivé ponorné čerpadlo - motor chlazený médiem
ELEKTRO |  | ► 1,5 kW, 400 V, 50 Hz; regulace výkonu FM (je součásti el.části)
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a sonda průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo včetně kabeláže a vlhkostní sondy
POL | 18.2A | Přenosné zvedací zařízení k čerpadlům | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k manipulaci/vytahování čerpadel 18.1
UMISTENI |  | ► je osazeno v patním uložení na koruně/betonové stropní desce u ČS nebo uloženo ve skladu
PARAMETRY |  | ► nosnost: 200kg (závisí na hmotnosti použitých čerpadel)
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), naviják ocel tř.11 - pozink
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je vlastní zvedacího zařízen, nerezové lano a veškerý montážní a kotevní materiál
POL | 18.2.B | Patka pro osazení přenosného zvedacího zařízení | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží pro osazení přenosného zvedacího zařízení
UMISTENI |  | ► je osazeno na koruně/betonové stropní desce ČS
PARAMETRY |  | ► pro zvedací zařízení s nosností 200kg, pro zapuštění do stropní desky/na stropní desku
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je veškerý montážní a kotevní materiál
POL | 18.3 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k měření množství čerpané vody na 3.stupeň čištění
MEDIUM |  | ► biologicky vyčištěná odpadní voda
UMISTENI |  | ► na potrubí výtlaku čerpadel 18.1 v suché armaturní komoře
PARAMETRY |  | ► Q = 0-20 l/s
PARAMETRY |  | ► DN 80 PN 10
PRISLUSENSTVI |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 18.4 | Statický mísič /pasivní míchadlo | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k mísení koagulantu ve vodě a zahájení procesu rychlého agregačního míchání
MEDIUM |  | ► biologicky vyčištěná odpadní voda a koagulant (prefloc)
UMISTENI |  | ► na společném potrubí výtlaku z čerpadel 18.1 v suché armaturní komoře
PARAMETRY |  | ► mechanické vybavení bez el.pohonů
PARAMETRY |  | ► DN 150 PN 10; dávkování G1"
PARAMETRY |  | ► max.průtok 62 m3/h
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 DIN 1.4571
PRISLUSENSTVI |  | ► přírubové provedení včetně vnitřních mísících elementů; veškerý montážní materiál
POZNAMKA |  | ► montáž do potrubí do horizontální nebo vertikální polohy
POL | 18.5 | Vertikální pomaluběžné míchadlo do koagulačního reaktoru | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k míchání koagulačního reaktoru (pomalé agregační míchání)
MEDIUM |  | ► biologicky vyčištěná odpadní voda s nadávkovaným koagulantem
UMISTENI |  | ► instalováno na betonové stropní desce koagulačního reaktoru - "letmé uložení"
PARAMETRY |  | ► vertikální, pomaluběžné, míchadlo - průměr vrtule cca 1400 mm
PARAMETRY |  | ► míchaný objem: 32,0 m3; půdorys 3,5 x 3,15m, hl.média 2,85m
PARAMETRY |  | ► průtok koagulačním reaktorem je 11-14 l/s, vyjímečně 17 l/s
PARAMETRY |  | ► míchadlo musí zajistit rychlost ve všech částech nádrže min.0,1 m/s
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: hřídel a vlastní vrtule ocel tř.17/plast
ELEKTRO |  | ► 0,5 kW, 400 V, 50 Hz; regulace výkonu FM (je součásti el.části)
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí
ELEKTRO |  | ► motor v provedení do venkovního prostředí se stříškou proti dešti
PRISLUSENSTVI |  | ► vlastní míchadlo s el.pohonem a veškerým kotevním vybavením pro uchycení na betonovou stropní desku. Otvor na míchadlo je uvažovaný 600 x 600mm => je nutné vlastní vrtuli osadit na hřídel až uvnitř reaktoru
POL | 18.6 | Ručně ovládaný stavidlový uzávěr | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k otevírání x zavírání/odstavování 3.stupně čištění
MEDIUM |  | ► vyčištěná odpadní voda
UMISTENI |  | ► na stěnách lichoběžníkové betonové šachty u 3.st.čištění
PARAMETRY |  | ► na otvoru DN 300, prodloužení (délka bude dopřesněna v realizační dokumentaci) s ručně ovládaným stojanem
PARAMETRY |  | ► stavidlo je čtyřstraně těsnící v obou směrech
MATERIAL |  | ► materiálové provedení vlastního stavidla: ocel tř.17
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí dodávky je vlastní stavidlo včetně veškerého kotevního a montážního materiálu, prodloužené ovládání po koruny šachty, stojan s ručním ovládáním kolem a konzola pro osazení stojanu
POL | 18.7 | Čerpadlo podlahových vod | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k vyčerpání podlahových vod z arm.komory 3.stupně čištění
MEDIUM |  | ► oplachové a úkapové vody z podlahové jímky
UMISTENI |  | ► v jímce podlahové vody v armaturní komoře 3.st.čištění
PARAMETRY |  | ► výkon: 3,0 l/s; H= 6m
ELEKTRO |  | ► 0,75 kW, 230 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  | ► přenosné provedení s kabelem s vidlicí a plovákem
POL | 18.8 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
| PS 18 | 3.stupeň čištění odpadních vod |  |  |  | 0