## Ivančice-kopie
ČOV Ivančice |  |  |  |  | Přítok | [7 empty] | Odtok
ukazatel | Typ | BSK5 | CHSKCr | NL | N-NH4 | Nanorg | Ncelk | Pc | RAS | pH | Limity | Typ | BSK5 | CHSKCr | NL | N-NH4 | N-NO3 | N-NO2 | Nanorg | Ncelk | Pc | AOX | Hg | Cd | RAS
[11 empty] | "p" |  | 14 | 60 | 18
[11 empty] | "m" |  | 20 | 100 | 25 |  |  |  |  | 25 | 3
[11 empty] | "prům" | [8 empty] | 14 | 1.5
[11 empty] | bilance(t/rok) |  | 15.77 | 81.51 | 20.14 |  |  |  |  | 26.6 | 2.85
datum |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | datum |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
[11 empty] | 2024-01-17 | C | 1.8 | 14.6 | <2 | <0,50 | 12 | 0.16 | 12.16 | 15.3 | 1.4
[11 empty] | 2024-01-24 | C | 1.5 | 21.4 | <2 | 1.19 | 8.47 | 0.172 | 9.83 | 13 | 1.23
[11 empty] | 2024-02-07 | C | 1.9 | 19.1 | <2 | <0,50 | 6.11 | 0.068 | 6.18 | 8.19 | 1.12
[11 empty] | 2024-02-20 | C | 2.2 | 17.9 | <2 | 1 | 5.22 | 0.205 | 6.43 | 8.13 | 1
2024-02-21 | B | 240 | 680 | 346 | 51.3 |  | 62 | 8.01 |  | 8.2
2024-03-06 | B | 325 | 707 | 310 | 55.98 |  | 77.5 | 7.56 |  | 8 | 2024-03-06 | C | 2.5 | 17.5 | <2 | 0.62 | 4.08 | 0.125 | 4.83 | 5.6 | 1.1
2024-03-20 | B | 280 | 545 | 290 | 40.42 |  | 67.6 | 6.28 |  | 7.9 | 2024-03-20 | C | 2.3 | 18.7 | <2 | 0.91 | 4.92 | 0.159 | 5.99 | 6.91 | 0.97
2024-03-26 | B | 300 | 768 | 462 | 56.5 |  | 69 | 7.12 |  | 7.95
[11 empty] | 2024-04-03 | C | 4.1 | 22.5 | <2 | 0.71 | 3.36 | 0.107 | 4.18 | 5.56 | 0.72
2024-04-11 | B | 342 | 848 | 440 | 51.2 |  | 68 | 7.38 |  | 8.01
[11 empty] | 2024-04-17 | C | 2.6 | 19.4 | <2 | 0.66 | 6.92 | 0.072 | 7.65 | 9.1 | 0.31
[11 empty] | 2024-05-08 | C | 1.5 | 15.3 | <2 | 0.61 | 2.54 | 0.058 | 3.21 | 7.8 | 0.44
2024-05-14 | B | 310 | 553 | 268 | 97 |  | 103 | 11.81 |  | 8.61
2024-05-15 | B | 245 | 716 | 370 | 49.57 |  | 76.2 | 7.53 |  | 7.8 | 2024-05-15 | C | 1.5 | 26.2 | 3 | <0,60 | 4.99 | 0.078 | 5.07 | 7.05 | 0.97
[11 empty] | 2024-05-15 | C | [9 empty] | 0.07 | <0,0002 | <0,0001 | 740
2024-05-20 | B | 251 | 779 |  | 47.02 |  | 72 | 8.2 |  | 7.7
2024-05-22 | B | 260 | 667 |  | 47.32 |  | 75 | 8.08 |  | 7.9
[11 empty] | 2024-05-28 | C | 1.2 | 18 | 2 | <0,60 | 3.59 | 0.018 | 3.61 | 5.01 | 1.06
2024-06-05 | B | 184 | 405 | 362 | 58 |  | 68 | 7.38 |  | 8.49
[11 empty] | 2024-06-11 | C | 2.5 | 13.3 | 4 | 1.61 | 3.67 | 0.107 | 5.39 | 5.85 | 0.33
2024-06-26 | B | 235 | 838 | 540 | 49.62 |  | 76.9 | 10.7 |  | 7.9 | 2024-06-26 | C | 1.2 | 19.2 | 2 | 1.33 | 6.7 | 0.103 | 8.13 | 11.9 | 1.22
2024-07-10 | B | 237 | 519 | 300 | 39.43 | 39.43 | 56.5 | 5.5 | 750 | 7.6 | 2024-07-10 | C | 1.3 | 16.8 | 2 | 1.1 | 10.04 | 0.085 | 11.23 | 12.7 | 1.2
2024-07-23 | B | 255 | 737 | 400 | 48.87 |  | 76.7 | 11.5 |  | 7.7 | 2024-07-23 | C | 1.1 | 17.3 | <2 | 0.65 | 4.88 | 0.091 | 5.62 | 6.44 | 2.16
[11 empty] | 2024-08-07 | C | 1.3 | 22.3 | 7 | <0,60 | 2.84 | 0.084 | 2.92 | 4.31 | 1.1
2024-08-20 | B | 282 | 787 | 490 | 48.82 |  | 89 | 7.4 |  | 7.7 | 2024-08-20 | C | 1.3 | 20.2 | 2 | 0.6 | 3.35 | 0.089 | 4.04 | 5.01 | 1.03
[11 empty] | 2024-09-04 | C | 1.2 | 18.8 | <2 | 0.95 | 3.34 | 0.109 | 4.4 | 5.25 | 1.44
[11 empty] | 2024-09-25 | C | <1 | 11.8 | <2 | 0.61 | 6.88 | 0.083 | 7.57 | 8.45 | 1.05
2024-10-02 | B | 211 | 813 | 610 | 35.77 | 35.79 | 74.1 | 8.3 | 670 | 7.8 | 2024-10-02 | C | 1.3 | 18.7 | <2 | 1.11 | 3.48 | 0.113 | 4.7 | 5.58 | 0.92
[11 empty] | 2024-10-02 | C | [9 empty] | 0.08 | <0,0002 | <0,0001 | 740
2024-10-16 | B | 269 | 590 | 310 | 42.59 |  | 65.2 | 5.88 |  | 7.9 | 2024-10-16 | C | 1.2 | 22.2 | <2 | 0.91 | 3.9 | 0.109 | 4.92 | 6.29 | 1.1
[11 empty] | 2024-10-30 | C | 1.4 | 21.4 | <2 | 0.73 | 4.27 | 0.09 | 5.09 | 6.05 | 1.04
2024-11-04 | B | 260 | 507 | 520 | 57 |  | 71 | 7.21 |  | 8.48
2024-11-11 | B | 237 | 664 | 330 | 55.18 |  | 103 | 8.62 |  | 7.6 | 2024-11-11 | C | 1.3 | 27.2 | 2 | 0.63 | 5.52 | 0.098 | 6.25 | 7.63 | 1.88
[11 empty] | 2024-11-27 | C | 1.2 | 28.9 | <2 | 0.64 | 6.67 | 0.079 | 7.39 | 9.24 | 1.84
2024-12-04 | B | 309 | 749 | 420 | 51.6 |  | 85.6 | 8.28 |  | 7.6 | 2024-12-04 | C | 1.3 | 22.9 | 4 | <0,60 | 4.13 | 0.07 | 4.2 | 6.02 | 1.77
2024-12-05 | B | 286 | 684 | 342 | 62.1 |  | 71 | 10.1 |  | 7.92
[11 empty] | 2024-12-11 | C | 1.3 | 20.6 | <2 | <0,60 | 4.01 | 0.077 | 4.09 | 6.24 | 1.76
Průměr |  | 265.9 | 677.8 | 395 | 52.2645 | 37.61 | 75.365 | 8.142 | 710 | 7.938 | Průměr |  | 1.6154 | 19.7 | 1.0769 | 0.63731 | 5.2262 | 0.10035 | 5.9646 | 7.6388 | 1.16 | 0.075 | 0 | 0 | 740
|  | 342 | 848 | 610 | 97 | 39.43 | 103 | 11.81 | 750 | 8.61 |  |  | 4.1 | 28.9 | 7 | 1.61 | 12 | 0.205 | 12.16 | 15.3 | 2.16 | 0.08 | 0.0002 | 0.0001 | 740
Maximum |  | 342 | 848 | 610 | 97 | 39.43 | 103 | 11.81 | 750 | 8.61 | Maximum |  | 4.1 | 28.9 | 7 | 1.61 | 12 | 0.205 | 12.16 | 15.3 | 2.16 | 0.08 | <0,0002 | <0,0001 | 740
|  | 184 | 405 | 268 | 35.77 | 35.79 | 56.5 | 5.5 | 670 | 7.6 |  |  | 1 | 11.8 | 2 | 0.5 | 2.54 | 0.018 | 2.92 | 4.31 | 0.31 | 0.07 | 0.0002 | 0.0001 | 740
Minimum |  | 184 | 405 | 268 | 35.77 | 35.79 | 56.5 | 5.5 | 670 | 7.6 | Minimum |  | <1 | 11.8 | <2 | <0,5 | 2.54 | 0.018 | 2.92 | 4.31 | 0.31 | 0.07 | <0,0002 | <0,0001 | 740
bilance kg/rok |  | 315056.933 | 803104.886 | 468023.65 | 61926.6381 | 44562.9607 | 89297.7275 | 9647.2115 | 841257.7 |  | bilance kg/rok |  | 1914.0208 | 23341.939 | 1276.0138 | 755.1268 | 6192.3129 | 118.8971 | 7067.2938 | 9051.0396 | 1374.4492 | 88.8653 | 0 | 0 | 876803.8
zatížení EO |  | 14386.1613 | 18335.728 | [7 empty] | množství OV | m3/rok | 1184870 |  | limit | 1900000
[11 empty] | účinnost | % | 99.3925 | 97.0935 | 99.7274 | 98.7806 |  | 99.8669 | 84.1409 | 89.8642 | 85.7529
[11 empty] | odstr. znečištění | kg/rok | 313142.9122 | 779762.947 | 466747.6362 | 61171.5113 |  |  | 37495.6669 | 80246.6879 | 8272.7623 |  |  |  | -35546.1
[11 empty] | počet rozborů |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2
[11 empty] | povolená překročení"p" |  | 3 | 3 | 3
[11 empty] | skutečná překročení"p" |  | 0 | 0 | 0
Počet rozborů:
[13 empty] | 0 | 3 | 0
[13 empty] | 4 | 7 | 1
[13 empty] | 8 | 16 | 2
[13 empty] | 17 | 28 | 3
[13 empty] | 29 | 40 | 4
[13 empty] | 41 | 53 | 5
[13 empty] | 54 | 67 | 6
[13 empty] | 68 | 81 | 7
[13 empty] | 82 | 95 | 8
[13 empty] | 96 | 110 | 9
[13 empty] | 111 | 125 | 10
[13 empty] | 126 | 140 | 11
[13 empty] | 141 | 155 | 12
[13 empty] | 156 | 171 | 13
[13 empty] | 172 | 187 | 14
[13 empty] | 188 | 203 | 15
[13 empty] | 204 | 219 | 16
[13 empty] | 220 | 235 | 17
[13 empty] | 236 | 251 | 18
[13 empty] | 252 | 268 | 19
[13 empty] | 269 | 284 | 20
[13 empty] | 285 | 300 | 21
[13 empty] | 301 | 317 | 22
[13 empty] | 318 | 334 | 23
[13 empty] | 335 | 366 | 24
[13 empty] | 352 |  | 25
366